###### Stavba		:	Komunitné centrum v meste Zlaté Moravce

Investor	:	Mesto Zlaté Moravce, ul. 1. Mája č. 2

Miesto		:	Zlaté Moravce, Slnečná ul., parc.č. 5792/7, 5792/8

# Projektant	:	Miroslav Drienovský

Stup. PD 	:	Realizačný projekt

## Technická správa

k zdravotechnickej inštalácii

Machulince : 09 – 2017

Vypracoval  : Miroslav Drienovský

###### Stavba		:	Komunitné centrum v meste Zlaté Moravce

Investor	:	Mesto Zlaté Moravce, ul. 1. Mája č. 2

Miesto		:	Zlaté Moravce, Slnečná ul., parc.č. 5792/7, 5792/8

# Projektant	:	Miroslav Drienovský

Stup. PD 	:	Realizačný projekt

## Technická správa

k zdravotechnickej inštalácii.

Všeobecne:

Technická správa je vypracovaná k projektovej dokumentácii Komunitné centrum v meste Zlaté Moravce časť zdravotechnika. Rieši odkanalizovanie splaškových vôd,  rozvod studenej vody, prípravu a rozvod ohriatej pitnej vody a plynofikáciu objektu.

Vnútorná kanalizácia:

Rieši odkanalizovanie splaškových vôd od zariaďovacích predmetov do existujúcej areálovej kanalizácie, ktorá je zaustená do verejnej kanalizácie na Slnečnej ulici.

Množstvo splaškových vôd je zhruba totožné s množstvom potreby vody / viď. bilancia potreby vody/.

Inštalácia systému vnútornej kanalizácie sa delí na inštaláciu potrubia vnútornej kanalizácie a napojenie zariaďovacích predmetov. Je dôležité aby skôr inštalované potrubie vnútornej kanalizácie nebolo porušené následnými stavebnými prácami alebo činnosťou iných remeselných prác.

Potrubie vnútornej kanalizácie sa inštaluje v súlade s návrhovými a výpočtovými požiadavkami EN 12056-2. Navrhnuté smerové a výškové vedenie musí byť dodržané.

Potubie vnútornej kanalizácie musí byť inštalované podľa navrhnutých sklonov a má byť umožnené jeho úplné vyprázdňovanie. Výnimkou sú potrubia so zápachovými uzávierkami na odvádzané dažďových vôd, prevádzkované s plným plnením / EN 12056-3 /, a výtlačné potrubie čerpacích staníc odpadových vôd / EN 12056-4 /.

Počas vykonávania stavebných a montážnych prác sa vykonávajú kontroly k overeniu, či pripojovacie body pripojovacieho potrubia vnútornej kanalizácia a vnútorného vodovodu k zariaďovacím predmetom boli urobené správne.

O umiestnení vnútorného vodovodu, plynovodu, elektrických rozvodov a pod., majú k dispozícii také informácie, aby bol zaistený bezpečný odtok potrubím a používanie vnútornej kanalizácie.

Potrubia vnútornej kanalizácie nie sú súčasťou nosnej stavebnej konštrukcie. Nesmie dôjsť k žiadnym nedovoleným spojeniam s nosnými stavebnými súčasťami. Potrubie vnútornej kanalizácie musí byť upevnené a podopreté.

Kanalizačné potrubie zo sociálnych zariadení je navrhnuté kanalizačné PVC pripojovacie a hrdlové.

Potrubie vnútornej kanalizácie musí byť pevne a bezpečne upevnené do stavebnej konštrukcie. Upevnenie má byť urobené podľa požiadaviek výrobcu potrubia s ohľadom na materiál potrubia a stavebnej konštrukcie.

Spoje potrubia a tvaroviek musia byť vodotesné a plynotesné a musí byť urobené podľa technických požiadaviek výrobcu za použitia príslušných tesniacich materiálov. Spravidla sú spoje potrubia lepené a tesnené gumovým krúžkom.

Spoje potrubia ktoré umožňujú pozdĺžny pohyb potrubia, musia byť upevnené, alebo podopreté takým spôsobom, aby umožňovali pohyb bez možnosti rozpojenia počas prevádzky. Je potrebné rešpektovať vznikajúce silové reakcie.

Zmena smeru a spojovanie potrubia vnútornej kanalizácie sa robí príslušnými tvarovkami.

Spájanie rúr rôznych materiálov alebo menovitých svetlostí sa robí iba tvarovkami k tomu určenými.

Prihliada sa k tepelnej rozťažnosti a dodržujú sa požiadavky výrobcu.

Pri ukladaní potrubia vnútornej kanalizácie do betónu, alebo iných výplňových materiálov sa rešpektujú požiadavky výrobcu rúr. Potrubie a potrubné spoje musia byť chránené proti vniknutiu výplňového materiálu a proti zmene polohy a tvaru potrubia.

Pokiaľ potrubie vnútornej kanalizácie prechádza stavebnými konštrukciami /stropy, steny, podlahy/ ktoré podliehajú požiadavkám protipožiarnym predpisom, musia mať tieto prestupy rovnakú požiarnu odolnosť alebo musí spĺňať požiadavky projektovej dokumentácie stavby. Vykonávacie detaily pre tieto postupy sú obsahom montážnych pokynov výrobcu.

Potrubie vnútornej kanalizácie a zariaďovacie predmety musia byť inštalované tak, aby nedochádzalo k prekročeniu hodnoty hluku v súlade s platnými predpismi.

Dažďové vody budú odvádzané na terén.

Navrhovaná kanalizácia je gravitačná, čo vychádza z konfigurácie terénu.

Kompletná kanalizačná sieť tvorí jeden ucelený stavebný objekt. Jednotlivé časti kanalizačnej siete sú vedené v rastlom teréne. Trasa bola volená podľa miestnych pomerov.

Odvod kondenzátu od kotla a komína zaústiť do kanalizácie v miestnosti pre kotol cez zápachovú uzávierku HL 138.

Splaškové vody do areálovej kanalizácie budú odvádzané kanalizačným potrubím PVC D 125x3,2. Spoje kanalizačného potrubia sú tesnené gumovými krúžkami. Výkop bude hĺbený strojne. Potrubie bude kladené do otvoreného výkopu. Minimálne krytie potrubia je 90 cm.

Rúry a tvarovky z PVC sa kladú do lôžka z piesku, piesčitej, alebo hlinito piesčitej zeminy, štrkopiesku s najväčšou veľkosťou zrna do 20 mm, prípadne do nesúdržnej zeminy z výkopu ryhy /ak obsahuje menšie zrná jako 20 mm/.

Před začatím výkopových prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení. V prípade križovania so vzdušným vedením elektrickej rozvodnej siete  a prácach v jej tesnej blízkosti je potrebné elektrický prúd vypínať.

Vnútorný vodovod:

Predmetná projektová dokumentácia rieši  prívod studenej vody z navrhovaného areálového vodovodu vedeného od navrhovanej vodomernej šachty, ktorá je súčasťou vodovodnej prípojky.

Od navrhovanej vodomernej šachty je navrhnutý nový rozvod vody, ktorý bude prepojený s pôvodným rozvodom. Existujúca vodomerná šachta pre areál MŠ a komunitného centra bude funkčne zrušená, ako aj časť areálového rozvodu vody, nakoľko sa nachádzajú ne cudzích pozemkoch. S tohto dôvodu je riešený objekt SO 03 Vodovodná prípojka ako súčasť tejto PD.

Od navrhovaného rozvodu bude za vodomernou šachtou urobená odbočka pre novú budovu komunitného centra, ktorá zausťuje v technickej miestnosti a vnútorné rozvody vody vedené k jednotlivým výtokovým armatúram studenej a zásobníkovému ohrievaču OPV. Potrubie od vodomernej šachty ktoré je osadené v zemi v hĺbke 1,2 m je navrhnuté z HDPE. Před osadením hlavného uzáveru vody sa na potrubie osadí prechodka  z HDPE na PPr a vnútorné rozvody budú plastové EKOPLASTIK PN 16. Potrubie bude vedené v podlahe a v ryhách v murive, kde bude uchytené hákmi a objímkami. Obalené bude izolačnými trubicami hr. 13 mm. Dimenzie potrubia sú zrejmé z výkresovej časti..

Ohriata pitná voda bude pripravovaná v  zásobníkovom nepriamo výhrevnom ohrievači vody obj. 150 l,, ktorý bude osedený pod navrhovaným plynovým kotlom osadenom v miestnosti pre kotol. Od OV bude potrubie OPV vedené súbežne s potrubím studenej vody k jednotlivým výtokovým armatúram. Potrubie je navrhnuté plastové EKOPLSTIK PN 16 . Ochrana potrubia ako u potrubia studenej vody, při použití izolačných trubíc použiť hrúbku 13 mm.

Bilancia potreby vody: /Úprava Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 477/99-810 z 29. februára 2000 na výpočet potreby vody při navrhovaní vodovodných a kanalizačných zariadení a posudzovaní výdatnosti vodných zdrojov/.

###### A/ Priemerná denná potreba vody Qp

Materské školy s celotýždennou prevádzkou				 200 l/lôžko/deň

Počet lôžok  							 80  x  200 l/os/deň  = 16 000 l

Zamestnanci KC						   2  x  60 l/os/deň =         120 l

Klienti KC							  10  x  60 l/os/deň =        600 l

S P O L U  :									 16 720 l = 16,72 m3

###### B/ Max. denná potreba vody Qm

Qm = Qp  x  kd

Qm = 16 720  x  1,40

Qm = 23 408 l

###### C/ Max. hodinová potreba vody Qh

Qm  x  kh

Qh  =

12

23 408 x 1,8

Qh  =

12

Qh  =  3 511 l/hod  =  0,97 l/s

###### D/ Ročná potreba vody Qr

Qr  =  16 720 x 260

Qr  =  4 347 200 l  =  4 347 m3

Vnútorný plynovod / OPZ /:

Rieši plynofikáciu navrhovaného objektu. Existujúci objekt bol v nevyhovujúcom stave a na jeho mieste bude postavený nový objekt komunitného centra. Existujúci objekt bol vykurované cez tepelný kanál z existujúcej kotolne nachádzajúcej sa vo vedľajšom objekte materskej škôlky.

Nový objekt bude pripojený na NTL rozvod plynu za existujúcim fakturačným plynomerom v regulačnej stanici plynu. Tu bude na potrubie navarená odbočka a potrubie bude vedené do navrhovaného objektu.

NTl plynové potrubie vedené v zemi je navrhnuté plastové HDPE d 40x3,7.

Voľne vedené potrubie bude z rúr oceľových bezošvých čiernych STN 42 5715, mat.

11 353.1 a musí byť uchytené proti pohybu rúrovými objímkami. Musí byť min. 10 cm od steny, stropu a ostatných voľne vedených potrubí a vedení. Nad plynovým potrubím nesmie byť súbežne vedené vodovodné a kanalizačné potrubie.

Vedenie potrubia musí byť v súlade s TPP 704 01 čl. 6.1.

Potrubie vedené po vonkajšej stene musí byť vedené tak, aby v prípade poruchy na plynovode neunikal plyn cez otvory do budovy. Okrem toho je nevyhnutné zabezpečiť, aby:

- Plynovod neslúžil ako nosná konštrukcia alebo časť nosnej konštrukcie

- Vzdialenosť od dverí a okien bude spĺňať požiadavky Vyhl. MVSR č. 94/2004 Z.z., a STN 73 0802 resp. STN EN 73 0804

- Spoje potrubia boli nerozoberateľné

- Bola možnosť dilatácie plynovodu

- Plynovod bol chránený proti blesku a statickej elektrine

- Bol prístup na vykonávanie kontroly a údržby plynovodu

- Bol chránený proti vplyvu vonkajšieho prostredia / protikorózna ochrana, ochrana proti mechanickému poškodeniu /

V prípade vedenia vonkajšieho vedenia plynovodu pod omietkou obvodovej steny objektu musia byť splneneé nasledovné požiadavky:

- Murivo a omietka nesmie agresívne pôsobiť na plynovod a plynovod nesmie byť zabetónovaný v monolitickej konštrukcii

- Otvory v tehlách a tvárniciach, ktoré majú veľkú poréznosť alebo tvoria dutiny, musia byť pred uložením plynovodu vyplnené napr. omietkou

- Úsek plynovodu pod omietkou musí byť bez rozoberateľných spojov, podľo možnosti najmenším počtom nerozoberateľných spojov a chránený zvýšenou ochranou proti korózii / trojvrstvový náter, asfaltová alebo plastová izolácia atď. /

- Upevnenie v stene napr. pomocou rúrkových svoriek

- Po ukončení montáže bude poloha plynovodu zemeraná a schematicky zakreslená do dokumentácie rozvodu plynu

Všetky spoje na oceľovom rúrovom materiály musia byť urobené zvarovaním.

Zváračské práce môžu robiť len zvárači, ktorý majú platnú úradnú skúšku v zmysle STN EN 287-1+A2 zodpovedajúceho rozsahu. Pre plynoinštaláciu je zakázané používať pozinkované rúry a tvarovky.

V miestach prechodu potrubia cez murivo alebo strop, musí byť potrubie opatrené oceľovou chráničkou v zmysle TPP 704 01 čl. 6.2.

Pri uložení plynovodu do chráničky sa musia dodržať tieto zásady:

- Chránička musí byť napevno zabudovaná do steny budovy a musí na každom konci presahovať najmenej 10 mm stenu budovy

- Nesmie byť porušená statika steny alebo budovy

- Plynovod musí byť uložený v chráničke centricky

- Musí sa plynotesne zabrániť prenikaniu plynu a vlhkosti okolo potrubia do budovy vhodným tesniacim materiálom, napr. plastickou alebo inou elastickou hmotou

- Chránička a plynovod  musia byť chránené proti korózii, resp. vyhotovené z materiálov odolných proti korózi

- Vnútri chráničky nesmie byť žiadny spoj

Vnútorné /vonkajšie/ plynové rozvody budú uchytené ku stenám a stropom konzolami a strmeňami v suvnom prevedení.

Vzdialenosť uchytenia – dĺžka je maximálna podľa STN 38 6441.

| ## DN potrubia /mm/ | Vzdialenosť uchytenia /m/ |
| --- | --- |
| 15 – 20 | 2,0 |
| 25 | 2,3 |
| 32 | 2,7 |
| 40 a viac | 3,0 |

Na ochranu plynorozvodu pred nebezpečným dotykovým napätím platí STN 34 1010, pre úpripojenie na blezkozvod platí STN 34 1390 a pre pripojenie na ochranné pospojovanie v kúpelni platí STN 37 5215.

### Navrhnuté spotrebiče						kus		spotreba

Plynový kotol VAILLANT ecoPLUS VU INT II 356/5-5		  1		3,50 m3/h

Max. hodinový odber spolu   :							3,50 m3/h

VÝPOČET  POTREBY  PALIVA

Rekapitulácia potreby tepla:

Vykurovanie

QÚK,r = 69 761/ MJ/rok /

QÚK,r = 69,76	/ GJ/rok /

QÚK,r = 19,38	/ MWh/rok /

Príprava OPV:

QOPV,r =  7 921,74 kWh/rok

QOPV,r =  7,92 MWh/rok

QOPV,r =  28,51 GJ/rok

Potreba tepla spolu:

Qr = 98,27		/ GJ/rok /

Qr = 27,30		/ MWh/rok /

VÝPOČET SPOTREBY PLYNU:

Spotreba tepla za rok					E	/ MWh/r /

Výhrevnosť merného paliva				Hmp	/ MJ/m3 /

Konštanta pre prepočet na merné a skutečné palivo		Kmp	/ - /

Spotreba merného paliva na rok				Pmp	/ tmp/r /

Spotreba primárneho paliva na rok	/zemný plyn/		Pzp	/ m 3 /r /

Priemerná ročná účinnosť tepelného zdroja			η	/ % /

Prepočet na novú mernú sústavu SI:

Hmp = 7000 . 4,1868 = 29,300 MJ/m3 ( 29,308 MJ/m3 )

Výpočet spotreby zemného plynu na vykurovanie:

Výpočet spotreby primárneho paliva:

E . 3600

Pmp  = ------------

η . Hmp

19,38 . 3600

Pmp  = ---------------

0,90 . 29308

Pmp  = 2,65 tmp/r

Prepočet na skutočné plynné palivo:

- Zemný plyn

Pzp  = Pmp  . Kmp  = 2,65 . 0,864 . 1000 = 2 290 m 3 /r

Výpočet spotreby zemného plynu na prípravu OPV:

Výpočet spotreby primárneho paliva:

E . 3600

Pmp  = ------------

η . Hmp

7,92 . 3600

Pmp  = ---------------

0,90 . 29308

Pmp  = 1,08 tmp/r

Prepočet na skutočné plynné palivo:

- Zemný plyn

Pzp  = Pmp  . Kmp  = 1,08 . 0,864 . 1000 = 933 m 3 /r

Ročná spotreba zemného plynu spolu:

Vykurovanie		2 290 m3/rok

Ohrev PV		    933 m3/rok

SPOLU :		3223 m3/rok

Před každým plynovým spotrebičom musí byť v prívodnom potrubí inštalovaný plynový uzatvárač v tej istej miestnosti, kde sa nachádza spotrebič. Uzatvárač musí byť ľahko prístupný a trvale opatrený kľúčom /pokiaľ nie je použitý guľový uzatvárač/.

Odvod spalín musí byť v súlade s podmienkami zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok, vypúšťaných z výduchov plynových spotrebičov s menovitým tepelným príkonom do 35 kW podľa prílohy č.9  vyhlášky 410/2012. Odvod spalín bude riešený cez strešnú konštrukciu do výšky min. 4,0 m nad terén.

Plynová prípojka, jako a j celková inštalácia plynu musia byť urobené podľa tejto odsúhlasenej dokumentácie a v zmysle platných plynárenských predpisov a TPP 704 01, STN 38 6442.

Časť plynovodu uloženého v zemi sa robí podľa TPP 704 01.

Po urobení NTL časti plynorozvodu sa musí urobiť úradná tlaková skúška vzduchom o pretlaku 5 kPa v zmysle TPP 704 01 – časť.7, čl. 7.7. Po úspešnej tlakovej skúške domového plynorozvodu sa inštalované voľne vedené potrubie opatrí ochranným náterom proti korózii a potom rozlišovacím náterom žltej farby, číslo odtieňa 6600.

Dodávateľ plynoinštalácie zaistí prostredníctvom svojho revízneho technika plynových zariadení revíznu správu, ktorá je súčasťou dodávky odberného zariadenia. Bez kladného vydania východzej revíznej správy nesmie byť odberné zariadenia uvedené do trvalej a bezpečnej prevádzky. Uvedenie odberného zariadenia do prevádzky sa musí riadiť v zmysle TPP 704 01 časť 9.

Ak nebola plynoinštalácia uvedená do prevádzky do šesť mesiacov od uplynutia prvej tlakovej skúšky, musí sa skúška opakovať.

Investor je povinný 8 hodín po ukončení zváracích prác pri montáži plynoinštalácie kontrolovať protipožiarnu bezpečnosť na stavbe.

Počas prevádzania montážnych a stavebných prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia.

Zariaďovacie predmety:

Zariaďovacie predmety sú navrhnuté z podľa výberu investora od dostupných výrobcov na trhu.

Typ zariaďovacích predmetov musí byť upresnený pred montážou potrubia.

Zariaďovacie predmety misia byť pevné a bezpečne upevnené do stavebnej konštrukcie podľa požiadaviek doporučených výrobcom.

Zariaďovací predmet sa napája na potrubie vnútornej kanalizácie za použitia tvaroviek doporučených výrobcom. V prípade potreby musí byť pripojovacia tvarovka upevnená.

U	-	Umývadlo

UM	-	Umyvátko

WC	-	Záchodová misa kombi

B		Bidet

V	-	Vaňa

SP	-	Sprcha

DJ	-	Drez jednoduchý

AP 	-	Automatická pračka

UR 	-	Umývačka riadu

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

Počas prevádzania stavebných a montážnych prác je potrebné dodržiavať všetky predpisy a nariadenia o bezpečnosti práce a ochrany zdravia pracujúcich uvedené v platných  bezpečnostných predpisoch tykajúcich sa celého rozsahu prác.

Všetky montážne práce musia byť urobené v súlade s príslušnými predpismi uvedenými výrobcom zabudovaných a montovaných výrobkov a zariadení.

Dôležitým činiteľom pre všetky práce spojené s výkopom ryhy, kladením a spojovaním potrubia jako i zásypom ryhy je predovšetkým bezpečnosť práce. Je na všetkých zodpovedných vedúcich a hospodárskych pracovníkoch aby dôsledne dodržiavali uvedené predpisy a nariadenia.

Záver:

Po prevedení montáže kanalizácie a vodovodu sa prevedie tlaková skúška potrubí podľa príslušných noriem.

Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná v súlade s príslušnými normami a predpismi. Montážne práce na navrhovanom diele musia byť v súlade s príslušnými STN a ich prislúchajúcimi predpismi a nariadeniami.

STN EN 476 / 73 6735 / - Všeobecné požiadavky na súčasti gravitačních systémov kanalizačních potrubí a stôk

STN EN 12056-2 / 73 6762 / - Gravitačné kanalizačné potrubné systémy vnútri budov

Časť 2: Potrubia na splaškové odpadové vody Navrhovanie a výpočet

STN EN 12056-5 / 73 6762 / - Gravitačné kanalizačné potrubné systémy vnútri budov

Časť 5: Inštalácia a skúšanie, pokyny na prevádzku, údržbu a použitie

STN EN 806-1 / 75 5405 / Technické podmínky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vo vnútri budov

Časť 1: Všeobecne

STN EN 806-2 / 73 6670 / Technické podmínky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vo vnútri budov

Časť 2: Navrhovanie

STN EN 806-3 / 73 6670 / Technické podmínky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vo vnútri budov

Časť 3: Dimenzovanie potrubí – zjednodušená metóda

TPP 704 01 Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budovách

Každú zmenu oproti projektovej dokumentácii je potrebné konzultovať s projektantom před jej realizáciou a urobiť zápis do stavebného alebo montážneho denníka.

Machulince	:	09-2017

Vypracoval	:	Miroslav Drienovský

PROMiD - Miroslav Drienovský, Krátka ul. č. 182

951 93 Machulince, tel.: 0905 646711

REALIZAČNÝ  PROJEKT

Stavba	:	Komunitné centrum v meste Zlaté Moravce

ZDRAVOTECHNIKA

Zoznam príloh:

- Technická správa

- Výkresy:		Situácia							v.č. ZT-1

Pôdorys základov						v.č. ZT-2

Pôdorys prízemia						v.č. ZT-3

Schéma zapojenia ohrievača vody				v.č. ZT-4

Priečny rez uloženia kanalizačného potrubia		v.č. ZT-5

Priečny rez uloženia vodovodného potrubia			v.č. ZT-6

Situácia, pôdorys – OPZ					v.č. 1

Axonometria rozvodu plynu – OPZ				v.č. 2

Priečny rez uloženia NTL plynovodu - OPZ			v.č. 3

Projektant		:	Miroslav Drienovský

Investor		:	Mesto Zlaté Moravce, ul. 1, Mája č. 2

Miesto		:	Zlaté Moravce, Slnečná ul., parc. č. 5792/7, 5792/8

Dátum		:	09 – 2017