TECHNICKÁ  SPECIFIKACE

DOKUMENTACE  PRO STAVEBNÍ  ŘÍZENÍ

STAVBA         :	Stavební úpravy objektu Šternberk - školní

Jídelna, Komenského 44, Šternberk

k.ú. Šternberk, parc. 3238/2

OBJEKT	  : 	SO-01   OBJEKT ŠKOLNÍ JÍDELNY

- ČÁST 		  : 	D.1.4.    TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

PROFESE     :	D.1.4.2  ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

INVESTOR  :  	Město Šternberk, Horní náměstí 78/16,

78501 ŠTERNBERK

PROJEKTANT 	 	:	Ing. Roman KUNERT

DATUM            		:   	01/2024

ARCH.ČÍSLO    		: 	24 - 2402 - 2 / 02

Zdroj tepla - kotelna v 1.NP - plynový kotel

1. Plynový kotel kondenzační Q = 6,5 – 45 kW, turbo + montážní rám pro kotel

s  vnitřním regulací MaR								 2 ks

oběhové čerpadlo integrováno do PK !

Dodatečná regulace kotelny :

kaskáda 2 PK  +  ekvitermní regulací pro 1 okruhy ÚT + kvantitativní reg. 1 okruhu TV

+ kvantitativní reg. 1 okruhu VZT

2. Zásobník teplé vody - monovalentní ( s jednou topnou spirálou ),

obsah V = 300 l , s vnitřní povrchovou úpravou , tepelná izolace PU 100 mm,

antikorozní, ochrana 	hořčíkovou anodou  + příruba pro instalaci elektrického

topného tělesa	- stávající 								1 ks

3. Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků - Anuloid , Q min 150 kW 		1 ks

včetně konzol a TI , připojení DN 40 závit + tepelná izolace

4. Rozdělovač topných okruhů pro 3 okruhy, Q min 100 kW , konzoly, tepelná

izolace - typ XXX 									1 ks

5.1 Čerpadlová skupina směšovaná DN 25 s trojcestným směšovacím ventilem

DN 25 a s čerpadlem, 2*KK DN25, 1*F25, 1*ZV25, 2*VK10),

osazeno čerpadlo 230 V,  max 150 W, Q min 360 kg/hod,  Pmin 15,0 kPa 		1 ks

5.2. Servopohon pro čerpadlové skupiny 230 V, 50 Hz ,					1 ks

6. Čerpadlová skupina nesměšovaná DN 25 s čerpadlem, 2*KK DN25,

1*F25, 1*ZV25, 2*VK10),  osazeno čerpadlo 230 V,  max 150 W,

Q min 900 kg/hod,  Pmin 20,0 kPa 							1 ks

7. Čerpadlová skupina nesměšovaná DN 40 a s čerpadlem, 2*KK DN40,

1*F40, 1*ZV40, 2*VK10), osazeno čerpadlo 230 V,  max 150 W,

Q min 4300 kg/hod,  Pmin 35,0 kPa 							1 ks

ke každé  čerpadlové skupině izolační kryt + připojovací matice – šroubení, přechody….

8. Oddělovací deskový výměník pro okruh VZT s tepelnou izolací : 			1 ks

Požadovaný výkon : min 70 kW

Primární okruh : 		voda 		80/65o C / min 4,1 m3/hod , Pmax 20 kPa

Sekundární okruh : 	etylenglykol 34% 	75/65o C / min 6,1 m3/hod, P max 20 kPa

9. Čerpadlo 230 V,  max 150 W,  Q min 6200 kg/hod,  Pmin 40,0 kPa ,			1 ks

V případě osazení deskového výměníku o jiných parametrech – zejména tlaková ztráta – nutno upravit parametry čerpadel pol. 7 a pol.9 !

10. Neutralizace kondenzátu PK - neutralizační zařízení XXX,

pro výkon kotelny max 500 kW  							1 ks

11. Expanzní nádoba XXX 		pro plynové kotle 	N 8 , V= 8 l			2 ks

pro systém ÚT 	N 50, V = 50 l 		1 ks

pro systém VZT	N 25, V = 25 l 		1 ks

12. Uzavírací armatura se zajištěním otevření a vypouštění pro expanzní

nádoby XXX 	 SU R 1" x 1"		DN 25 MK 1"			2 ks

nádoby XXX 	 SU R3/4" x 3/4"	DN 20 MK 3/4"		2 ks

( pro systém ÚT , připojovací sada + uchycení )

Armatury :

1 . Kulový kohout – voda PN 10 		DN 15						4 ks

DN 25						4 ks

DN 40						12 ks

DN 50 					7 ks

2. Magnetický odlučovač nečistot XXX 	DN 40 					2 ks

3. Zpětná klapka / ventil  pro systémy ÚT  		DN 40 				3 ks

DN 25					2 ks

4. Automatický odvzdušňovací ventil DN 15						6 ks

5. regulační ventil průtoku pro V2 – TV , DN 20 , Q max 900 l/hod 			1 ks

6. Vypouštěcí kohout DN 15 ( osazeno na mtž dle dispozice rozvodu potrubí ) 		12 ks

7. Připojovací hadice pro expanzní nádobu 	DN 20 - 1,0 m 				2 ks

DN 25 – 1,0 m 				1 ks

8. Oddělovací člen a doplňovací zařízení vody do systému DN15 -

XXXX s vodoměrem ,			 					1 ks

Alt.  - ruční sestava pro doplnění vody do otopného systému XXX		 		1 ks

9. Indikační teploměr  0 - 100oC - příložný / do návarku potrubí 				4 ks

10. Pojistný ventil systému ÚT 	DN 25 / 3 bar 						4 ks

11. Sestava indikační tlakoměr + kohout + návarek do potrubí k exp. nádobě

DN15					2 ks

DN20					2 ks

12. Změkčovací armatura pro plnění  a úpravu vody XXX včetně uzavírací armatury

-  pro doplnění upravené  vody do systému	 					1 ks

Potrubí , tepelná izolace a tvarovky :

1. Potrubí ocelové bezešvé / závitové ČSN 42 5710 svařované pro kotelny 	             									DN 25 			4 m

DN 40 			2 m

DN 50				4 m

DN 65				12 m

Alternativa – potrubí Cu, uhlíková lisovaná ocel , …

2. Tepelná izolace z pouzder s minerální vatou - XXX s povrchovou úpravou, jednostranně

proříznuty se zámkem. trubice jsou kašírovány s hliníkovou spojovací folií

vyztuženou mřížkovinou.

D 44 / 50 mm ( 6/4" )		2 m

D 58 / 50 mm ( DN 50 )	4 m

D 77 / 50 mm ( DN 65 )	12 m

( pro potrubí vedené volně v 1.NP )

3. Izolace Pe - tubusová 	tl. stěny min 25 mm 		d 31 / 25 mm 			5 m

4. Potrubí ocelové - tvarovky navařovací 		oblouky R 3DN  	DN 25		4 ks

DN 40 	2 ks

DN 50 	4 ks

DN 65 	6 ks

Redukce 	DN 65/50 		2 ks

DN 50/40		4 ks

T kus DN 65 				2 ks

5. Potrubí ocelové – tvarovky šroubovací Redukce – vsuvky, šroubení

PN 16, T = -20 °C až +85 °C - max. +120 °C	 				viz MTŽ

¾“ 	  			10 ks

1“ 				6 ks

6/4“ 				4 ks

2“ 				12 ks

typy, dimenze a množství tvarovek řešeno na mtž dle místních podmínek

6. Uložení potrubí, konzoly, profilový materiál pro konstrukci U 50/80, L   .. .		100 kg

7. Pomocný drobný montážní materiál, fitinky, šroubení, vsuvky, přechody, těsnění, 	50 kg

8. Pomocné mtž práce pro prostupy potrubí, kouřovodů kotlů, sestavení 	kouřovodů, ...  									MTŽ

Topná větev V1 – ÚT objektu

1. Radiátory XXX VK se spodním připojením a integrovaným termostatickým ventilem

11VK - 60/500				2 ks

22VK – 60/900				3 ks

22VK – 60/1000				2 ks

22VK – 60/1400				1 ks

22VK – 60/1600				1 ks

2. Radiátory – koupelnová tělesa XXX LINEAR XXX  se spodním připojením

Trubk.těleso 		1500/500			3 ks

Trubk.těleso 		1820/600			1 ks

3. Napojovací rohový regulační ventil dvojitý    1/2" / 15  pro radiátory VK 		9 ks

4. Napojovací rohový regulační ventil dvojitý    1/2" / 15  pro radiátory

koupelnová tělesa XXX							4 ks

5. Potrubí  z trub  Cu  tvrdých spojovaných pájením / lisováním

( rozvody možno řešit z trub ocelových tenkostěnných , lisovaných )

d 15*1,0 mm			80 m

d 18*1,0 mm			22 m

d 22*1,0 mm 			30 m

d 28*1,5 mm 			20 m

6. Izolace trubní návleková , Pe				D 15/13 mm			75 m

D 18/13 mm 			20 m

D 22/13 mm 			30 m

D 28/13 mm 			20 m

7. Termostatická hlavice 	pro otopná tělesa VK						9 ks

pro otopná tělesa XXX					4 ks

8. Svěrné šroubení  pro Cu trubky 		d 15 - G1/2					26 ks

Vsuvka pro napojení Cu potrubí / směš.sestava 		d 28 - G1"		2 ks

9. Uložení otopných radiátorů  	- na stěnu 						9 ks

- trubkových těles na stěnu 				4 ks

10. Tvarovky mosaz / Cu ( lis. , pájené ) kolena/T-kusy/redukce

Oblouk K90 	 	d15		70 ks

d18		10 ks

d22		4 ks

d28		10 ks

T kus 	T 18				2 ks

T 22				8 ks

T 28				6 ks

11. Uložení potrubí, drobný instalační materiál, fitinky, profilový

materiál U  pro konstrukci zavěšení ÚT  						50 kg

12. Pomocné stavební práce pro ÚT – provedení prostupů stěn a zapravení

prostupů  po mtž potrubí, instalace v SDK stěnách,...				50 hod	rýhy ve stěnách  po mtž potrubí  ( š 150*hl 100 mm ), prostupy stropů 		5 m

Topná větev V2 – TV objektu

1. Potrubí  z trub  Cu  tvrdých spojovaných pájením / lisováním

( rozvody možno řešit z trub ocelových tenkostěnných , lisovaných )

d 28*1,5 mm 			20 m

2. Izolace trubní návleková , Pe				D 28/13 mm 			20 m

3. Svěrné šroubení  pro Cu trubky

Vsuvka pro napojení Cu potrubí / směš.sestava 		d 28 - G1"		4 ks

4. Tvarovky mosaz / Cu ( lis. , pájené ) kolena/T-kusy/redukce

Oblouk K90 	 	d28		10 ks

5. Uložení potrubí, drobný instalační materiál, fitinky, profilový

materiál U  pro konstrukci zavěšení ÚT  						10 kg

6. Pomocné stavební práce pro ÚT – provedení prostupů stěn a zapravení

prostupů  po mtž potrubí, instalace v SDK stěnách,...				10 hod

Topná větev V3 – VZT objektu

1. Potrubí  z trub  Cu  tvrdých spojovaných pájením / lisováním

( rozvody možno řešit z trub ocelových tenkostěnných , lisovaných )

d 42*1,5 mm 			6 m

d 54*1,5 mm 			45 m

2. Izolace trubní návleková , Pe				D 42/25 mm 			6 m

D 54/25 mm 			26 m

3. Tepelná izolace z pouzder s minerální vatou - XXX s povrchovou úpravou, jednostranně

proříznuty se zámkem. trubice jsou kašírovány s hliníkovou spojovací folií

vyztuženou mřížkovinou.

D 54 / 80 mm ( 2" )		14 m

4. Svěrné šroubení  pro Cu trubky

Vsuvka pro napojení Cu potrubí / směš.sestava 		d 42 – G6/4"		4 ks

d 54 – G6/4“		1 ks

d 54 – G2“		1 ks

5. Tvarovky mosaz / Cu ( lis. , pájené ) kolena/T-kusy/redukce

Oblouk K90 	 	d42		4 ks

d54		10 ks

6. Uložení potrubí, drobný instalační materiál, fitinky, profilový

materiál U  pro konstrukci zavěšení ÚT  						50 kg

7. Pomocné stavební práce pro ÚT – provedení prostupů stěn a zapravení

prostupů  po mtž potrubí, instalace v SDK stěnách,...				30 hod

Vystrojení kotelny na straně rozvodu SV a TV k zásobníku

Tato specifikace je řešena pro velikosti zásobníků TV 300 l (monovalent )

1. Pojistná armatura pro zásobníky TV  DN 20 , 3/4“EB ( pojistný ventil ) 		1 ks

osazeno na přívodu SV do zásobníku,  Pot 10 bar

2. Expanzní nádoba XXX pro SV , V = 12 l 						1 ks

3. Připojovací průtočná sada XXX  G 3/4"+ připojovací T kus 3/4"			1 ks

( připojovací sada + uchycení )

4. Potrubí  z trub  PPr PN 20 pro napojení SV. TV, CTV 		DN 20	( D25 ) 	2 m

DN 32 ( D40 )		4 m

5. Izolace trubní Pe 					D 25/25				2 m 								D 40/25				4 m

6. Cirkulační čerpadlo TV DN 15,  230 V, 25 W, XXX

Qmin 380 kg/hod, Pmin 17,5 kPa s časovým spínačem 			1 ks

7. Tvarovky PPr PN 20  : 	koleno , redukce, T kus, fitinky dle MTŽ   			20 ks

8. Kulový kohout – voda PN 10 ( atest ) 	DN 15						2 ks

DN 20						1 ks

DN 25						2 ks

10. Uložení potrubí, drobný instalační materiál, fitinky

profilový materiál pro konstrukci U / L 						10 kg

Instalace rozvodů SV, TV, CTV, odpadů řešena na mtž dle dispozice tgl. vystrojení kotelny a instalačních možností při realizaci – řeší profese ZTI

Přívod SV k zásobníku, odvod TV od zásobníku, napojení CTV na čerpadlo - potrubí PPr + izolace součástí specifikace ZTI !!

Kouřovodový systém

Navržena sestava sdruženého kouřovodu -  potrubí d80/125 výrobce kotle

Potrubí   d80/125 				l = 1,0 m 		2 ks

Potrubí   d80/125 				l = 0,5 m 		2 ks

Potrubí   d80/125 	s revizním otvorem	l = 0,5 m 		2 ks

Potrubí   d80/125 s vertikální komínovou koncovkou 1,0 m	2 ks

Připojovací příruba d60/100	 - d80/125 				2 ks

Pomocné stavební práce :

Prostupy stěnou technické místnosti do 1.NP chodby 					2 ks

Prostupy stropem objektu  do 1.NP chodby – vrtání betonu 				2 ks