TECHNICKÁ   ZPRÁVA

DOKUMENTACE  PRO STAVEBNÍ  ŘÍZENÍ

STAVBA         :	Stavební úpravy objektu Šternberk - školní

Jídelna, Komenského 44, Šternberk

k.ú. Šternberk, parc. 3238/2

OBJEKT 	: 	SO-01    OBJEKT ŠKOLNÍ JÍDELNY

ČÁST		:	D.1.4.     TECHNIKA  PROSTŘEDÍ  STAVEB

PROFESE     :	D.1.4.2   ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

INVESTOR  :  	Město Šternberk, Horní náměstí 78/16,

78501 ŠTERNBERK

ODP. PROJEKTANT 	:	Ing. Roman KUNERT

DATUM            		:   	01/2024

ARCH.ČÍSLO    		: 	24 - 2402 - 2  / 01

BD  :	O B S A H  - ÚSTŘEDNÍ  VYTÁPĚNÍ :

1.    Úvod

2.    Základní údaje

3.    Tepelná bilance

4.    Technické řešení

5.    Nátěry a izolace

6.    Provoz zařízení

7.    Požadavky na profese

1.    Úvod

Tato projektová dokumentace pro  stavební řízení ( pro realizaci stavby nutno dopracovat dle přílohy č.12 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v novele vyhlášky č. 405/2017 Sb.), řeší výstavbu nového zdroje tepla - plynovou kotelnu a nové rozvody ÚT pro vytápění objektu investora. Realizace stavby bude řešena  ve stávajícím objektu kuchyně  – ul. Komenského 44 ve Šternberku.

Stavba nového zdroje tepla a teplé vody je řešena pro cílový stav objektu – zajištění tepelné energie pro okruh Ústředního vytápění, okruh pro přípravu TV a okruh  pro předehřev VZT zařízení kuchyně.

Vytápění je navrženo teplovodní z nově provedeného zdroje tepla – plynové kotelny osazené 2 ks plynových závěsných kotlů o výkonu min 45 kW jednoho. Plynová kotelna bude umístěna v samostatné místnosti v  1.NP objektu včetně rozdělovače topných okruhů a zásobníku TV.

Dle výkonu instalovaných spotřebičů v centrální kotelně pro celý objekt ( do 50 kW výkonu a součtově do 100 kW ) se nejedná o plynovou kotelnu III. kategorie dle ustanovení ČSN 07 0703 Plynové kotelny a ustanovení dle zák. 91/93 Sb., ale pouze o plynové spotřebiče.

Pro vytápění prostor kuchyně – zázemí, je veden jeden primární rozvod ÚT v podlaze k jednotlivým otopným tělesům.  Pro přípravu TV v externím zásobníku tepla je veden jeden primární rozvod ÚT po stěně k nově osazenému zásobníku. Pro ohřev teplovodního výměníku VZT zařízení je veden jeden primární okruh ÚT k oddělovacímu deskovému výměníku po stěně technické místnosti a sekundární rozvod ÚT s nemrznoucí směsí pod stropem chodby a po střeše objektu k VZT jednotce.

Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková tělesa se spodním připojením a integrovaným ventilem a tělesa trubková tělesa ve sprchách. Projekt byl zpracován na základě předaných stavebních podkladů. Zařízení je navrženo ve smyslu platných českých norem a předpisů (zejména ČSN 060310,  060830, 383350 a vyhlášky č.193/2007 sb.)

Podklady :

- ČSN 06 0310     Tepelné soustavy v budovách  - projektování a montáž

ČSN EN 12828  Tepelné soustavy v budovách

ČSN 73 0540-2  Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky

ČSN EN 12 831 Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu

ČSN EN14336   Tepelné soustavy v budovách - Montáž a přejímka

ČSN EN 12098-1/ČSN 06 0330 Regulace otopných soustav

Zákon 177/2006 Sb., kterým se mění zákon č.406/2000 Sb., o hospodaření energií

Vyhláška 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při

rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

Vyhláška 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody

Vyhláška  62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci

staveb

2. Základní údaje

Topné médium 	voda	 		60/40°C pro  te = -15°C ÚT

80/60°C pro  te = -15°C TV

80/65°C pro  te = -15°C VZT

Etylglykol		75/65°C pro  te = -15°C VZT

Maximální přetlak 				180 kPa

Palivo - zemní plyn , 				max. přetlak 2,0 kPa.

Instalovaný výkon v kotelně 			2 * 45 kW

Maximální hodinová spotřeba plynu : 	max. 11,20 m3 / hod

Výhřevnost plynu 				34,6 MJ / m3

Max tepelný výkon pro vytápění 				8 kW

Max tepelný výkon pro TV 					20 kW

Max tepelný výkon pro VZT 					70 kW

Bilance potřeby tepla

Tepelná ztráta  …………………………..…………….   7,90 kW

Ohřev teplé vody ……………………………………….20,00 kW

VZT – ohřívač …………………………………………..70,00 kW

-------------

Celkem ………………………………………………..    97,90 kW

( řešen přednostní ohřev TV + VZT - nastaveno MaR kotelny )

Roční potřeba tepla:

Roční potřeba tepla pro vytápění ………………..……………….       40,20 GJ/rok

Roční potřeba tepla pro ohřev teplé vody ………..………………    121,00 GJ/rok

----------------

Celkem ……………………………………………………………          161,20 GJ/rok

Roční potřeba energie:

Roční potřeba energie pro vytápění  ………………...……….    11 177  kWh/rok

Roční potřeba energie pro ohřev teplé vody ………...……….   33 615  kWh/rok

---------------------

Celkem ……………………………………………………….         44 792  kWh/rok

Roční potřeba plynu:

Roční potřeba plynu pro vytápění ………………..……………….     1 125 m3

Roční potřeba plynu pro ohřev teplé vody ………..………………    3 380 m3

----------------

Celkem ……………………………………………………………         4 505 m3/rok

Do energetické bilance NENÍ zahrnuta potřeba tepla a spotřeba plynu pro ohřev VZT jednotky

3.    Tepelná bilance

Je stanovena dle vypočítaných tepelných ztrát objektu ( cílový stav stavebních úprav) a instalovaného tepelného výkonu v topném systému a otopných tělesech v jednotlivých prostorách, tělesa budou nově instalována.

Technické řešení bylo stanoveno na základě těchto vstupních podkladů investora a provozovatele :

- Stavební úpravy objektu kuchyně bude realizována celkem v 1. etapě

-Vytápění objektu v 1.NP objektu  řešit samostatným centrálním zdrojem tepla pro cílový stav objektu -  2* plynový kondenzační kotel do celkového výkonu 100 kW

- Přípravu TV pro kuchyni řešit centrálním zdrojem tepla – stávající přemístěný zásobník tepla

- Systém ÚT řešit jednou samostatnou primární topnou větví - okruhem pro napojení jednotlivých otopných těles

-  Primární + sekundární rozvody ÚT v objektu mohou být řešeny potrubím ocelovým bezešvým svařovaným nebo potrubím ocelovým tenkostěnným -  lisované spoje nebo potrubím Cu ( voleno v rámci zpracování PD )

- Navržena otopná tělesa jsou v provedení XXX se spodním připojením a integrovaným termostatickým ventilem s termostatickou hlavicí v připojovací sadě  otopného tělesa

- Navržena otopná koupelnová tělesa - trubková typu XXX,  se spodním připojením, osazena armatura pro jednobodové připojení tělesa.

- Topný okruh ÚT bude osazen prostorovým týdenním termostatem napojeným na regulaci kotelny a umístěn v referenční místnosti – řeší profese MaR

- Tepelné izolace jednotlivých potrubí řešeny dle platné legislativy a ČSN

- Topná větev pro VZT zařízení kuchyně bude složena ze dvou samostatných okruhů oddělených deskovým oddělovacím výměníkem s různými náplněmi topného média ( voda – etylenglykol )

Navržené řešení :

- dle požadavku na topný výkon pro VZT systém kuchyně a topný výkon pro přípravu TV a ÚT jsou navrženy 2 plynové kondenzační kotle o výkonu max 45 kW jednoho kotle. Zdroj tepla pak nesplňuje podmínku o výkonu jednoho zdroje tepla nad 50 kW a součtově nad 100 kW a nespadá do kategorie KOTELNY dle ČSN 070703 a vyhl. č. 91/1993 Sb. Jedná se pouze o plynové spotřebiče s náležitostmi dle TPG 704 01. prostor s plynovými kotli bude nazýván jako Technická místnost

- Plynové kotle budou zapojeny do kaskády a přes HDTV a rozdělovač topných okruhů - budou řešeny 3 topné větve : V1 - pro otop objektu, V2 -  pro přípravu TV, V3 – pro VZT jednotku

- Vytápění celého objektu domu je řešeno jednou topnou větví ÚT - ekvitermní řízení

- příprava TV je řešena jednou topnou větví s nastavením regulace průtoku topného média na cca 1000 l/hod při dt 20oC ( cca 20 kW )

- kaskáda dvou plynových kotlů je řešena pro současný provoz jak topné větve VZT tak i   topné větve TV ( vyšší teplota v systému ÚT bude upravena ve směšované sestavě topné větve ÚT )

4.    Technické  údaje

Tato část projektu  řeší  zdroj  tepla a zdroj TV pro objekt kuchyně - cílový stav,  a rozvody ÚT + VZT

4.1.a  Zdroj tepla pro vytápění  objektu

Kotelna je umístěna v  1.NP objektu v samostatné místnosti. Kotelna bude stavebně upravena. Do místnosti kotelny je přístup z chodby z 1.NP objektu kuchyně. Kotelna je osazena dvěma závěsnými plynovými kondenzačními kotli o výkonu 6,5-45 kW jednoho.

Kotle PK1 a PK2 jsou napojeny společně vedeným potrubím ( okruh Tiechelman ) přes hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků – anuloid s připojením na šroubení a osazený uzavíracími armaturami DN 50. Anuloid bude osazen sestavou pro odvzdušnění a vypouštění. Za anuloidem bude řešeno potrubí DN 65, ze kterého bude provedeno napojení rozdělovače topných okruhů pro 3 topné větve o výkonu Q max 100 kW. Po kompletní stavební úpravě a připravenosti kotelny budou instalovány 2 plynové závěsné kotle s přetlakovými výkonově řízenými hořáky s automatickým zapalováním o celkovém topném výkonu kotelny  90 kW - navrženy plynové kondenzační kotle XXX.

Při spuštění kotle se uvede do chodu čerpadlo příslušného kotle, které zajistí cirkulaci vody v kotlovém okruhu. Chod kotlů a zapínání jednotlivých hořáků v zaměnitelném pořadí je řízeno nadřazeným automatem - regulací od teploty topné vody v kotlovém okruhu v závislosti na venkovní teplotě - ekvitermně. Hlavní potrubní rozvod z kotlů je proveden z ocelového potrubí.

Z rozdělovače a sběrače vychází jednotlivé topné větve vytápění.

Jsou nově řešeny celkem 3 topné větve

Na Topné větvi V1. pro vytápění objektu – primární okruh ÚT objektu, bude osazena čerpadlová skupina směšovaná DN 25 s oběhovým čerpadlem, trojcestným směšovacím ventilem s elektropohonem  pro napojení ÚT - V1

Na topné větvi V2 pro přípravu TV v objektu bude osazena čerpadlová skupina nesměšovaná DN 25 s oběhovým čerpadlem pro napojení centrálního zásobníku TV

Na topné větvi V3 pro ohřev VZT jednotky mimo objekt bude osazena čerpadlová skupina nesměšovaná DN 32 s oběhovým čerpadlem pro napojení deskového výměníku

Na topné větvi V3.2 pro ohřev VZT jednotky mimo objekt bude osazeno  čerpadlo + pojistná skupina s expanzní nádobou a s oběhovým čerpadlem pro napojení regulačního uzlu VZT jednotky

Regulace   topné  vody  okruhu ÚT je řešena  ekvitermně.

Regulace   topné  vody  okruhu TV je řešena  kvantitativně - teplotní čidlo.

Regulace   topné  vody  okruhu VZT je řešena  kvantitativně - teplotní čidlo + regulace VZT

Navržená čerpadla budou odpovídat předběžně stanoveným tlakovým ztrátám v potrubním systému. Je  uvažováno  s  1  ks  od každého typu čerpadla  jako  nenamontovanou rezervou po provozních zkouškách.

Výstup topných větví kotelny bude napojen na nově provedené potrubní rozvody ÚT v  objektu .

4.2 Zabezpečovací zařízení

Celý  otopný  systém objektu bude zajištěn 1 ks  externí tlakové expanzní nádoby  XXX o velikosti 50 l.  Každá kotelní jednotka bude zajištěn 1 ks  externí tlakovou expanzní nádobou  XXX o velikosti 8 l, každá kotelní jednotka bude doplněna pojistným ventilem. Sekundární topný okruh pro VZT jednotku bude osazen samostatnou expanzní nádobou XXX o velikosti 25 l a sestavou s pojistným ventilem DN 25

Výpočet hlavní Expanzní nádrže proveden v software fy. XXX - příloha PD.

Vzhledem k výkonu kotelny není nutné, aby systém byl chráněn proti nedostatku vody, tlakovým spínačem - je to projektantem doporučeno.

Občasná obsluha kotelny bude kontrolovat  hodnotu tlaku na instalovaných tlakoměrech v kotlích, a při poklesu tlaku pod povolenou hranici - 100 kPa ručně doplní vodu do systému.

4.3 Větrání kotelny

Řešeno v  části Plynoinstalace tohoto  projektu, stejně jako napojení kotlů nucených odtahů  spalin.

V objektu budou instalovány spotřebiče typu „C“ s nuceným nasáváním spalovacího vzduchu z venkovního prostoru a nuceným odvodem spalin mimo objekt.

4.4 Komín

Stavbou nově řešen odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu děleným odkouřením kaskády PK

Plynové kotle centrální kotelny pro vytápění budou osazeny samostatnými sdruženými sestavami d125/80.

Odvod spalin bude řešen z PK potrubím d80 a přívod vzduchu pro PK bude řešen mezikružím potrubí d125. Navrženy typové sestavy odkouření výrobce kotlů - viz.

V případě záměny typu kotlů nutno ověřit navržené odkouření !

4.5 Vytápění objektu

Topný systém zohledňuje požadavek na individuální vytápění jednotlivých prostor s měřením spotřebované energie (v souladu s vyhláškou MPO č.237/2014 Sb. kterou se mění vyhláška č.194/2007 Sb.)

Rozvody ÚT jsou rozděleny do tří částí : část topnou ÚT, část topnou TV a část topnou VZT

Primární topné okruhy :

Vytápění zázemí kuchyně :

Navrhované  řešení   vychází z těchto požadavků :

- zajistit kompletní vytápění  všech potřebných místností na danou teplotu : místnosti  20 - 22 oC, soc. zařízení 22 - 24 oC , zádveří 20 - 22 oC. Celý objekt bude vytápěn pomocí teplovodního média 60/40o C otopnými tělesy.

Rozvod ÚT je navržen  tak, aby byly rovnoměrně vyváženy topné větve z důvodu hydraulického vyregulování systému.  Potrubní rozvod ÚT je proveden z potrubí Cu a s izolací uloženého v nově provedené podlaze 1.NP a ve stěně. Horizontální rozvody  budou vedeny s  minimálním spádem 0,3  % ke  stoupačkám a  k rozdělovači.  Topný systém  je navržen symetrickým dvou trubkovým rozvodem.

Otopné   těleso  - ocelový otopný žebřík XXX se spodním připojením, bude napojen na rozvod ÚT jednobodovým připojením.

Celá   soustava  je   odvzdušněna  radiátory a odvzdušňovacími ventily na systému.

Topná část je provedena jako dvoutrubková protiproudá topná síť o teplotním spádu 20°C - ÚT.  Hydraulicky je objekt o jednom topném okruhu vyregulován na oběhovém čerpadle směšované sestavy. Potrubní rozvody primární topné větve ÚT jsou vedeny v podlaze 1.NP. Materiálem primárního rozvodu ÚT je pájené / lisované potrubí Cu. Pro potrubí Cu není třeba nátěrů.

Příprava TV  :

- zajistit přípravu TV v nepřímotopném zásobníku TV pomocí teplovodního média 80/60o C . Topná část je provedena jako dvoutrubková protiproudá topná síť o jednom topném okruhu vyregulován na oběhovém čerpadle nesměšované sestavy.

Ohřev jednotky VZT  :

- zajistit přípravu ohřevu vzduchu ve VZT jednotce.

Primární okruh řešen pomocí teplovodního média 80/65o C, je oddělen deskovým výměníkem od sekundárního okruhu – řešen pomocí teplovodního média 75/65oC - etylenglykol . Topná část je provedena jako dvoutrubková protiproudá topná síť o jednom topném okruhu vyregulován na oběhovém čerpadle nesměšované sestavy.

Podklady pro deskový výměník :

Požadovaný výkon : min 70 kW

Primární okruh : 	voda 				80/65o C	/ 	min 4,1 m3/hod

Sekundární okruh : 	etylenglykol 34%  		75/65o C	/ 	min 6,1 m3/hod

Sekundární okruh bude samostatně jištěn dle platné legislativy

4.6 Náplň a doplňování systému

Otopný systém  bude naplněn pro první provozní zkoušky vodou pitnou / studniční, po propláchnutí systému a vypuštění první vody je doporučeno napustit systém upravenou změkčenou vodou a doplňovat systém pouze vodou upravenou  ze speciálního zásobníku . Tato alternativa není povinná, je podmíněna měřením tvrdosti použité vody v místě stavby a doporučením dodavatelů tgl. kotel a ÚT.

Doplňovat systém lze i  vodou upravenou ze speciálního zařízení XXX. Je doporučeno do otopného systému přidávat přísady na změkčení vody.

Instalace kabinetové úpravny vody není  řešena a ani navržena v této projektové dokumentaci, nebyl známy rozvory vody v místě stavby. Typ úpravny vody bude  navržen dle výsledků rozboru tvrdosti vody napouštěné do systému a typu plynových kotlů – viz předpis a požadavek výrobce. Tímto projektem je navržena úpravna vody s vyměnitelnými patronami.

Na přívodu vody pro napouštění otopného systému bude osazena uzavírací armatura KK DN 15, dále bude osazen oddělovací člen pro doplňovací systémy XXX 15 s vodoměrem pro měření množství vody ( dle požadavků DIN 1988 a DIN EN 1717 při přímém napojení na rozvod pitné vody ). Za oddělovacím členem XXX bude osazena sestava pro změkčení vody XXX II s uzavírací armaturou a dvěma náhradními patronami pro úpravu vody.

Maximální průtok 0,4 m3/hod a kapacita 12 000 l xodH je dostatečná pro zajištění minimálně tří

napuštění celého otopného systému objektu.

4.7 Odvodnění kotelny

Plynové kotle o výkonu 45 kW při standardním provozu vyprodukují cca 6 až 8 l kondenzátu / den. Tento kondenzát bude jímán v neutralizačním zařízení ( výkon do 500 kW ) a po neutralizaci vypouštěn do odpadu kotelny.

Rozvody ÚT – kotelny musí být z provozních důvodů odvodněny - předpokládá se vypouštění systému pomocí hadice napojené na jeden z vypouštěcích kohoutů a vyústění hadice do kanalizace – odpadu řešeném v kotelně.

4.8 Příprava TV

Zdroj TV kotelny  je řešen jedním externím  zásobníkem o obsahu 300 l pro potřeby kuchyně. Bude použit stávající zásobník Dražice. Bude demontován, vyčištěn a opětovně instalován.

Zásobníku bude na straně přívodu SV opatřen pojistnou a regulační armaturou a expanzní nádobou na SV ( pro zajištění tlakové stability )

5.    Nátěry a izolace

Nátěry   :   nátěr    syntetický,   ocelové potrubí   a   konstrukce - dvounásobný  s  1  x

emailováním,    potrubí  pod  izolací - dvounásobný.

Izolace : Provedena potrubní izolací XXX  - potrubí uložené ve stěně a v podlaze, ...

- Potrubní ÚT pro ( Cu, ocel ) - provedena potrubní izolací ( trubní pouzdra s tvarovkami ), o síle dle dimenza potrubí 10 mm.

- Potrubí sekundárního okruhu VZT vedené po střeše objektu ( Cu potrubí pájené / lisované ) - izolace s pouzder s minerální vatou - XXX s povrchovou úpravou hliníkovou folií tl. 80 mm.

Tloušťka izolace je  v souladu s vyhláškou 193/2007 Sb.

6.    Provoz zařízení

Provoz  vytápění  je  automatický   s  občasnou  kontrolou  a pravidelnou údržbou.

Montáž rozvodů ÚT  provede organizace s oprávněním pro tuto činnost. Havarijní  stavy  jsou  signalizovány  regulátorem a obsluha je povinna je řešit - dle provedeného školení na regulaci kotelny - zajišťuje dodavatel reg. systému .

Zdroj tepla - kotelnu   je doporučeno odstavit  při  těchto havarijních stavech :

- pokles statického tlaku v otopném systému - okamžité doplnění vody přes pojistné potrubí Expanzomatu

Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení a topná soustava propláchnuty. Propláchnutí se provádí při demontovaných měřicích zařízeních, vodoměrech, clonkách apod. u kterých by mohlo dojít při proplachu k poškození. Regulační armatury na stoupačkách a topných tělesech budou nastaveny do polohy max. otevřeno.  Propláchnutí se provádí při min. 24 hodinové provozu čerpadel. V průběhu chodu čerpadel je nutné provádět na všech k tomu určených místech (vypouštění, odlučovače, filtry apod) čištění a odkalení.  Tato činnost se provádí až do úplně čistého stavu. Vyčistění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení bude proveden písemný zápis, který potvrdí dotčené strany. Před uvedením do provozu se zpětně zabudují demontované prvky a provede se nastavení regulačních armatur (stoupačkových + radiátorových) na požadovanou hodnotu.

Tlaková, topná a dilatační zkouška bude provedena podle pokynů uvedených v ČSN 03 0310 v délce min. 72 hod. V průběhu této zkoušky montážní organizace prokazatelně zaškolí budoucího uživatele s provozem a obsluhou zařízení vč. údržbových a kontrolních činností. Účelem zkoušek je zjištění funkce, nastavení a seřízení jednotlivých zařízení.

Dodavatelé zajistí bezpečnostní opatření při souběhu montážních prací prováděných několika organizacemi najednou. Dodavatelé za účasti bezpečnostního technika určí rozsah zvláštních opatření k dodržování bezpečnosti a jejich kontrolu. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat všeobecně platné požární předpisy a pravidelně kontrolovat stav zařízení z hlediska požární ochrany.

Při montážních pracích i při provozu zařízení je nutno dbát na zajištění bezpečnosti práce. Je nutno se řídit všemi platnými bezpečnostními předpisy, vyhláškami, hygienickými předpisy, požárními předpisy, předpisy o bezpečnosti práce na stavbách, při dopravě a manipulaci. Pro vlastní montáž a údržbu platí příslušné provozní předpisy a pokyny pro montáž jež jsou součástí dodávky zařízení.

Práce na elektrozařízeních smí provádět pouze k tomu určený elektrikář. Obsluhující personál musí být zaškolen a musí znát a dodržovat všechny základní a bezpečnostní předpisy, které se na dané zařízení vztahují. V případě, že potrubí prochází protipožárním předělem, bude tento prostup utěsněn.

7. Požadavky na profese

Stavební :

- stavební úprava prostoru kotelny :

upravit  otvor pro průchod potrubí ÚT, kouřovodů

vybourat otvor pro průchod potrubí do  stěny chodby,  vnější stěny

opatřit podlahu  hladkým omyvatelným povrchem

stěny bílá malba

ZTI :

- přívod vody pro napojení otopného systému ( dopouštění )  z nového rozvodu SV z 1. NP

- instalace hadice pro vypouštění systému

Elektroinstalace :  zapojit zařízení a uzemnit

- Plynový kondenzační kotel 	, Q = 6 - 45  kW 					2 ks

- Směšovaná sestava pro topný okruh ÚT V-1,  čerpadlo 230 V,

pohon trojcestného ventilu 						1 ks

- Nesměšovanou sestavu pro  zásobník TV, V-2  TV,čerpadlo 230 V,  		1 ks

- Nesměšovanou sestavu pro  VZT, V-3.1 , čerpadlo 230 V,  			1 ks

- Sestava s čerpadlem  pro  VZT, V-3.2 , čerpadlo 230 V,  				1 ks

- Regulaci ekvitermní otopného systému Topné větve V1				1 ks

- Regulaci kvantitativní pro přípravu TV Topné větve V2				1 ks

- Regulaci kvantitativní pro VZT Topné větve V3.1					1 ks

- Prostorový termostat – referenční místnost						1 ks

M a R  :

- kompletní dodávka systému regulace zdroje tepla dle instalovaných PK s těmito požadavky :

- ekvitermní regulace topného okruhu V1 ( ÚT objektu )

- kvantitativní regulace topného okruhu V2 ( zásobník TV )

- kvantitativní regulace topného okruhu V3 ( výměník VZT )

- dodávka a osazení teplotních čidel

- napojení cirkulačního čerpadla TV včetně časového spínače

- elektroinstalce pro napojení regulátoru a spotřebičů ( z připraveného rozvaděče -

zajišťuje část elektro stavby )

Ostatní

- revize

- provozní zkoušky, proškolení obsluhy / provozovatele

- v případě požadavku provozovatele řešit regulátor kotelny s dálkovým přenosem dat pro

kontrolu a nastavení ( moduly pro dálkový přenos nejsou součástí návrhu.. )

Regulace teploty v zázemí kuchyně je zajištěna pomocí prostorového termostatu s týdenním

programem (napájení termostatu 230V ). Umístění termostatu bude odsouhlaseno s provozovatelem.

Při zpracování projektu bylo dbáno příslušných ČSN a předpisů výrobců zařízení. Při vlastní montáži je nutné dodržet příslušné ČSN (zejména ČSN 06 0310, ČSN 06 0830), zákony (zejména zákon č.406/2000 včetně prováděcích vyhlášek) a montážní předpisy jednotlivých výrobců zařízení ÚT.

Poznámka projektanta :

1. Navržená otopná tělesa v objektu - radiátory XXX  možno zaměnit / nahradit za jiná tělesa dle požadavku investora. Nutno dodržet minimální topný výkon předepsaný projektem

2. Umístění otopných těles je možno řešit variabilně

3. Prostupy potrubí ÚT primárního ( společného ) okruhu přes požární úseky nutno řešit osazením protipožárních manžet na potrubí dle instalačního předpisu

4. Potrubní rozvody ÚT  v objektu možno řešit  potrubím Cu ( navrženo ), tenkostěnná uhlíková ocel - lisováno, svařovaná ocel :

- maximální provozní tlak  do 10 bar

- maximální provozní teplota do +95oC

- krátkodobá přípustná teplota   + 110oC

- pro zvolený typ potrubí nutno řešit i příslušné fitinky pro spojování potrubí ( od jednoho výrobce )