## OAIM
p.č. | skrátený popis | množstvo |  | jednotková cena | dodávka | montáž
Zar.č. 1 - Vetranie a chladenie pracovných priestorov
1.1 | Vzduchotechnická jednotka | 1 | ks | 0
Vzduchový výkon = 5 100 / 5 100 m3 / hod. - prívod / odvod
Chladiaci výkon = 33,7 kW - R 410A
Vykurovací výkon = 27,9 kW - voda 80 / 60°C
Spotreba energie = 400 V / 6,2 kW - ventilátory
* priamy výparník dvojokruhový
* filtre na prívode a odvode
* uzatváracia klapka na prívode a odvode
* prívodný a odvodný ventilátor
* exteriérové vyhotovenie
* stojacia jednotka s rámom
1.2 | Odporový zvlhčovač FLAIR typ DEFENSOR Mk5 Visual 30 | 1 | ks | 0
Parný výkon - 30 kg / h
1.2.1 | Mk5 Relé prevádzky, poruchy, vstavané | 1 | ks | 0
1.2.2 | Parná trubica 81 - 1 200 | 1 | ks | 0
horizontal L = 1 200 mm
1.2.3 | Parná hadica Z10 3M | 1 | ks | 0
Z10 3m, Mk5, 54 / 42 mm, max. 45 kg / h
1.2.4 | Kondenzačná hadica | 1 | ks | 0
KS10, 3M
1.2.5 | Vodný filter | 1 | ks | 0
Z261
1.3 | Kondenzačná jednotka | 2 | ks | 0
Chladiaci výkon = max. 16,3 kW, R 410A
Spotreba energie 400 V / 5,5 kW
950x1380x330 mm
Hlučnosť 52 dB (A)
Prietok vzduchu 110 m3/min
3f, 380-415, 50 Hz
Hmotnosť 96 kg
1.3.1 | * riadiaci modul vzduchotechnickej jednotky | 2 | ks | 0
1.4 | Tlmič hluku THP – 10 – 1 200 x 630 – 1 000 – 6 | 1 | ks | 0
1.5 | Tlmič hluku THP – 10 – 1 200 x 630 – 500 – 6 | 1 | ks | 0
1.6 | Tlmiaca vložka TH – 10 – 1 000 x 980 | 6 | ks | 0
1.7 | Čistý nástavec - H L / 587 ( 250 ) / K / S - 1/1 - 150 | 5 | ks | 0
* horizontálne pripojenie / hrdlo Ø 250 s tesnou klapkou a filter o hrúbke 150 mm
1.8 | Čistý nástavec - H L / 470 ( 200 ) / K / S - 1/1 - 150 | 4 | ks | 0
* horizontálne pripojenie / hrdlo Ø 200 s tesnou klapkou a filter o hrúbke 150 mm
1.9 | Hranatá mriežka hliníková - A - 1 - 2 - 600 x 200 - R1 - H - odvodná | 4 | ks | 0
1.10 | Hranatá mriežka hliníková - A - 1 - 2 - 300 x 200 - R1 - H - odvodná | 2 | ks | 0
1.11 | Hranatá mriežka hliníková - A - 1 - 2 - 400 x 200 - R1 - UR - H - odvodná | 1 | ks | 0
* vrátane krabice s hrdlom horizontálne pripojením Ø 200 mm
1.12 | Hranatá mriežka hliníková - A - 1 - 2 - 400 x 200 - R1 - UR - H - prívodná | 1 | ks | 0
* vrátane krabice s hrdlom horizontálne pripojením Ø 200 mm
1.13 | Tanierový ventil Ø 200 - prívodný | 1 | ks | 0
1.14 | Tanierový ventil Ø 160 - prívodný | 2 | ks | 0
1.15 | Tanierový ventil Ø 125 - prívodný | 4 | ks | 0
1.16 | Tanierový ventil Ø 100 - prívodný | 3 | ks | 0
1.17 | Tanierový ventil Ø 200 - odvodný | 1 | ks | 0
1.18 | Tanierový ventil Ø 160 - odvodný | 2 | ks | 0
1.19 | Tanierový ventil Ø 125 - odvodný | 4 | ks | 0
1.20 | Tanierový ventil Ø 100 - odvodný | 3 | ks | 0
1.21 | Ohybná hadica - izolovaná
| Do priemeru 250 mm | 9 | bm | 0
| Do priemeru 200 mm | 12 | bm | 0
| Do priemeru 160 mm | 6 | bm | 0
| Do priemeru 125 mm | 11 | bm | 0
| Do priemeru 100 mm | 9 | bm | 0
1.22 | Potrubie VZT kruhové Spiro
| Do priemeru 250 mm | 9 | bm | 0
| Do priemeru 200 mm | 41 | bm | 0
| Do priemeru 160 mm | 5 | bm | 0
| Do priemeru 125 mm | 2 | bm | 0
| Do priemeru 100 mm | 22 | bm | 0
Tvarovky 15 %
1.23 | Potrubie VZT Sk 1 hranaté
| Do obvodu 4 000 mm | 3 | bm | 0
| Do obvodu 3 500 mm | 4 | bm | 0
| Do obvodu 2 690 mm | 43 | bm | 0
| Do obvodu 2 260 mm | 25 | bm | 0
| Do obvodu 1 500 mm | 30 | bm | 0
| Do obvodu 1 050 mm | 18 | bm | 0
| Do obvodu 900 mm | 23 | bm | 0
Tvarovky 25 %
1.24 | Izolácia samolepiaca zo syntetického kaučuku so striebornou fóliou, interiérového prívodného a odvodného potrubia, hr. 15mm, λ 0°C = 0,033 W/mK, μ ≥ 3000 | 252 | m2 | 0
* spoje prelepené samolepiacou Al páskou
1.25 | Izolácia exterierového potrubia minerálnou vlnou hr. 100 mm, vrátane oplechovania pozinkovaným plechom | 73 | m2 | 0
1.26 | Prepojovacie Cu potrubie vrátane izolácie
| 9,52 mm - hrúbka izolácie 9 mm | 7 | bm | 0
| 15,88 mm - hrúbka izolácie 9 mm | 7 | bm | 0
1.27 | Betónové kocky pod kondenzačné jednotky 500 x 500 x 50 mm | 4 | ks | 0
1.28 | Spojovací a závesný materiál | 1 | kpl | 0
1.29 | Tesniaci a kotviaci materiál | 1 | kpl | 0
1.30 | Montážny materiál | 1 | kpl | 0
Spolu zariadenie č.1
Zar.č. 2 - Chladenie skladu m.č. 1. 14
2.1 | Vnútorná nástenná jednotka | 1 | ks | 0
Chladiaci výkon = 0,3 / 2,5 / 3,8 kW - R 410A
Vykurovací výkon = 0,3 / 3,2 / 6.6 kW - R 410A
Potrubie (plyn / kvapalina ) 10 / 6 mm
Max. vzdialenosť / prevýšenie 20 / 10 m
Ročná spotreba energie (Chl/Vyk) 95 / 855 kWh/rok
Biela
295x875x235 mm
Pre rozlohu miestnosti do 70 m3
Hlučnosť NO/SO/VO/ spánkový režim 25/33/38/17 dB (A)
2.2 | Vonkajšia jednotka | 1 | ks | 0
Spotreba energie = 230 V / 0,57 kW
655x870x320 mm
Hlučnosť 45 dB (A)
2.3 | Závesné konzoly pre vonkajšiu jednotku | 1 | kpl | 0
2.4 | Prepojovacie Cu potrubie vrátane izolácie
| 9,52 mm - hrúbka izolácie 9 mm | 5 | bm | 0
| 6,35 mm - hrúbka izolácie 9 mm | 5 | bm | 0
2.5 | Spojovací a závesný materiál | 1 | kpl | 0
2.6 | Tesniaci a kotviaci materiál | 1 | kpl | 0
2.7 | Montážny materiál | 1 | kpl | 0
Spolu zariadenie č.2
Ostatné
| Revízie, projekt skutočného vyhotovenia a realizačný | 1 | kpl
| Skúšky zariadení (individuálne, príprava ku komplexným, komplexné skúšky) | 1 | kpl
| Spustenie zariadenií (VZT jednotky, ventilátory) | 1 | kpl
| Lešenie, žeriav,doprava | 1 | kpl
Dodávka spolu:
Montáž spolu:
Spolu:
Spolu s 20% DPH:

## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Názov stavby |  |  | Stavebné úpravy priestorov oddlenia anestézie a intenzívnej medicíny, nemocnica Myjava | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | 20140615b
| Názov objektu |  |  | Vzduchotechnika, chladenie | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 001
| Názov časti | [11 empty] | Miesto
Kód časti
Názov podčasti
Kód podčasti
[13 empty] | IČO | DIČ
Objednávateľ
Projektant
Zhotoviteľ
|  |  |  | Rozpočet číslo | Spracoval | [7 empty] | Dňa
Merné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | EUR
A |  | Základné rozp. náklady |  |  | B |  | Doplnkové náklady |  |  | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práca nadčas |  |  |  | 13 | Zariadenie staveniska |  |  | 20 | %
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevnej podl. |  |  |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 20 | %
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kultúrna pamiatka |  |  |  | 15 | Územné vplyvy |  |  | 20 | %
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  |  | 16 | Prevádzkové vplyvy |  |  | 20 | %
5 | "M" |  | Dodávky | [6 empty] | 17 | Ostatné |  |  | 20 | %
6 |  |  | Montáž | [6 empty] | 18 | VRN z rozpočtu
7 | ZRN (r. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (r. 8-11) |  |  |  | 19 | VRN (r. 13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnosť |  |  | 20 | 22 | Ostatné náklady
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  |  | 24 | 20 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednávateľ | [9 empty] | 25 | 20 | % |  | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (r. 23-25) |  |  |  |  | 0
Dátum a popis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  |  | E |  | Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ | [9 empty] | 27 | Dodávky objednávateľa |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Kĺzavá doložka |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnenie + - |  |  |  |  | 0