## Zoznam
Zoznam kľúčových stavebných materiálov a výrobkov
P. č. | Názov / popis položky | Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálov | Výrobca / Dodávateľ | Skúšobný protokol / osvedčenie - Príloha č.
1 | Hydroizolácia pružná silikátová proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode aplikovaná v tekutom stave, hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej
2 | Hydroizolácia pružná silikátová proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode aplikovaná v tekutom stave, hr. 2,5 mm na ploche zvislej
3 | Plastové okno 3kr. O+OS 1670x2330, v hornej časti plný panel v. 630 mm, komplet podľa PD, pol.O1
4 | Plastové dvere 1kr. 1260x2900, v hornej časti nadsvetlík v. 650 mm, komplet podľa PD, pol.D8
5 | Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň dierovaná DTD doska, povrch HPL laminát, plné, šírka 600-900 mm, farba hladká biela
6 | Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň dierovaná DTD doska, povrch HPL laminát, plné, šírka 1000-1100 mm, farba hladká biela
7 | Dvere vnútorné dvojkrídlové, výplň dierovaná DTD doska, povrch HPL laminát, plné, 1300 mm, farba hladká biela, asymetrické
8 | Montáž a dodávka atomatických dymotesných posuvných dverí 1200x2050. komplet podľa PD, pol. Z3
9 | Montáž a dodávka dymotesnej zasklenej steny 2590x2800, 2kr. dvere 1900x2200, komplet podľa PD, pol. ZS4
10 | Montáž a dodávka protipožiarnej zasklenej steny 2590x2800, 2kr. dvere 1900x2200, komplet podľa PD, pol. ZS5
11 | Gresová protišmyková dlažba
12 | Keramická protišmyková dlažba
13 | Podlaha PVC homogénna hr. 2mm, záťaž 34/43, protišmyk R9 - viď skladba podláh v projekte
14 | PVC podlaha elektrostaticky vodivá , hr. 2 mm pre nemocničné priestory- viď skladba podláh v projekte
15 | Antibakteriálny náter stien a stropov, dvojnásobný
16 | B- svietidlo downlight 2x26W 230V ~50Hz IP20 EVG,vr.zdroja
17 | A- svietidlo zapustené do podhľadu (600x600 mm),4x14W 230V ~50Hz IP20 EVG,vr.zdroja
18 | N- svietidlo núdzové so smerom úniku 1x8W , 230V ~50Hz IP20 s autonómnym zdrojom min. 3hod.
19 | N- svietidlo núdzové so smerom úniku 1x8W , 230V ~50Hz IP20 s autonómnym zdrojom min. 3hod.
20 | Nehorľavé káble - s funkčnosťou Ohňu odolný kábel NHXH-O 2x 1,5 mm2 Fe 180/E30 bezhalog.
21 | Nehorľavé káble - s funkčnosťou Ohňu odolný kábel NHXH-O 2x 2,5 mm2 Fe 180/E30 bezhalog.
22 | Nehorľavé káble - s funkčnosťou Ohňu odolný kábel NHXH-J 3x 1,5 mm2 Fe 180/E30 bezhalog.
23 | Nehorľavé káble - bez funkčnosti N2XH-O 3x 1,5 mm2 bezhalog.
24 | Nehorľavé káble - bez funkčnosti N2XH-J 3x 1,5 mm2 bezhalog.
25 | Nehorľavé káble - s funkčnosťou Ohňu odolný kábel NHXH-J 3x2,5 mm2 Fe 180/E30 bezhalog.
26 | Nehorľavé káble - bez funkčnosti N2XH-J 3x 2,5 mm2 bezhalog.
27 | Nehorľavé káble - s funkčnosťou Ohňu odolný kábel NHXH-J 3x 6 mm2 Fe 180/E30 bezhalog.
28 | Nehorľavé káble - bez funkčnosti N2XH-J 5x 1,5 mm2 bezhalog.
29 | Nehorľavé káble - bez funkčnosti N2XH 5x 10 mm2 bezhalog.
30 | Nehorľavé káble - bez funkčnosti N2XH 5x 4 mm2 bezhalog.
31 | Nehorľavé káble - bez funkčnosti N2XH 5x 25 mm2 bezhalog.
32 | Vzduchotechnická jednotka Vzduchový výkon = 5 100 / 5 100 m3 / hod. - prívod / odvod Chladiaci výkon = 33,7 kW - R 410A Vykurovací výkon = 27,9 kW - voda 80 / 60°C Spotreba energie = 400 V / 6,2 kW - ventilátory * priamy výparník dvojokruhový * filtre na prívode a odvode * uzatváracia klapka na prívode a odvode * prívodný a odvodný ventilátor * exteriérové vyhotovenie * stojacia jednotka s rámom
33 | Kondenzačná jednotka Chladiaci výkon = max. 16,3 kW, R 410A Spotreba energie 400 V / 5,5 kW 950x1380x330 mm Hlučnosť 52 dB (A) Prietok vzduchu 110 m3/min 3f, 380-415, 50 Hz Hmotnosť 96 kg
34 | Vnútorná nástenná jednotka Chladiaci výkon = 0,3 / 2,5 / 3,8 kW - R 410A Vykurovací výkon = 0,3 / 3,2 / 6.6 kW - R 410A Potrubie (plyn / kvapalina ) 10 / 6 mm Max. vzdialenosť / prevýšenie 20 / 10 m Ročná spotreba energie (Chl/Vyk) 95 / 855 kWh/rok Biela 295x875x235 mm Pre rozlohu miestnosti do 70 m3 Hlučnosť NO/SO/VO/ spánkový režim 25/33/38/17 dB (A)
35 | Vonkajšia jednotka Spotreba energie = 230 V / 0,57 kW 655x870x320 mm Hlučnosť 45 dB (A)
36 | Medená trubka 8x1, podľa EN7396
37 | Medená trubka 12x1, podľa EN7396
38 | Medená trubka 18x1, podľa EN7396
39 | Tvarovky Cu, podľa EN7396
40 | Lôžková osvetlovacia rampa – pre 1 lôžko lôžkový modul 2000mm vybavenie: 2xO, 3xT, zás. 230V, PA, SLP, príslušenstvo nepriame osvetlenie, bodové osvetlenie Prevedenie podľa EN7396 Prevedenie a vybavenie viď. výkres č.MP-03
41 | Zdrojový stľp – pre 1 lôžko modul 1400mm vybavenie: 2x,O, 2xT, zás. 230V, PA, SLP, príslušenstvo bodové osvetlenie Prevedenie podľa EN7396 Prevedenie a vybavenie viď. výkres č. MP-03
42 | Zdrojový stĺp – pre 1 lôžko modul modul 1400mm vybavenie: 2x,O, 3xT, zás. 230V, PA, SLP, príslušenstvo bodové osvetlenie Prevedenie podľa EN7396 Prevedenie a vybavenie viď. výkres č. MP-03