Stavba :  Skupinový  vodovod    I. ETAPA – Aktualizácia PD

Veľaty – Michaľany – Lastovce –Kazimír – Brezina

Stupeň :  Projekt stavby

Objekt :  SO 02 Spoločné zásobné potrubie pre obce Kazimír a Brezina

Obsah :

1.0. Základné údaje

2.0. Účel objektu

3.0. Popis objektu

4.0. Technické riešenie

4.1. Trasa potrubia

4.2. Charakteristika potrubia

4.3. Zemné práce

4.4. Križovanie zásobného potrubia s tokom

4.5. Objekty na trase potrubia

Michaľany , 07/2000                                           Vypracovala : Ing.Eva Kolesárová

Zodpovedný projektant: Ing. Juraj Bačo

-2-

1.0.  ZÁKLADNÉ    ÚDAJE.

## Názov stavby                :   Skupinový vodovod  I. ETAPA

## Veľaty –Michaľany –Lastovce – Kazimír – Brezina

Miesto stavby               :   k.ú. Veľaty,Lastovce, Michaľany, Kazimír, Brezina, Byšta

Charakter stavby           :   Vodné hospodárstvo – líniová stavba  - výstavba vodovodu

Okres                            :    T r e b i š o v

Kraj                               :   Košický

Investor                         :   OÚ Michaľany, Lastovce, Kazimír, Brezina

Projektant                      :   Ing. Juraj Bačo, BAČO-MI, Michaľany  Hlavná 5

2.0. ÚČEL  OBJEKTU - aktualizácia.

Účelom objektu je prívod pitnej vody z existujúceho vodojemu Byšta do vodomernej šachty VŠ 1, pred ktorou sa spoločné zásobné potrubie rozvetvuje pre obce Kazimír a Brezina. Pri vodomernej šachte sa na jest. výtlačnom potrubí osadí ATS -betonová prefabrikovaná válcová šachta vonkajšieho priemeru cca 2.3 m z 2ks VDH 2.20/6-400-2 HYDROVAR celonerezových vertikálných viacstupňových čerpadiel typu  15SVH06F055T. Uvedenou líniovou stavbou  sa zabezpečí  dodávka hygienicky nezávadnej vody  do rodinných domov ako aj objektov občiansko-technickej vybavenosti obcí, čo podmieňuje zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva.

3.0. POPIS  OBJEKTU .

Spoločné zásobné potrubie celkovej dĺžky  1 117 m je  napojené v manipulačnej komore existujúceho vodojemu. Na konci tohto potrubia je navrhovaná vodomerná šachta VŠ 2, v ktorej je zabezpečené samostatné meranie vody pre obidva obce ako aj redukcia tlaku na potrubí pre obec Kazimír.

4.0. TECHNICKÉ  RIEŠENIE .

4.1. Trasa potrubia .

Trasa spoločného zásobného  potrubia bola pôvodne v zadaní stavby navrhovaná súbežne s existujúcim výtlačným radom z ČS Kazimír, nakoľko nebol pre uvedenú lokalitu spracovaný geologický posudok. Ten však preukázal, že v časti trasy potrubia v km 0,150 – 0,554 sa nachádza tektonické pásmo, vplyvom ktorého by mohlo dôjsť k zosuvu pôdy a následne k porušeniu resp. pretrhnutiu vodovodného potrubia. Z uvedeného dôvodu bola trasa na základe odporúčania geológa prehodnotená a navrhnutá tak, aby bola z hľadiska technického, bezpečnostného a prevádzkového čo najvýhodnejšia. Trasa potrubia je vedená v km 0,0 – 0,554 lesným porastom. V km 0,554 – 0,582 trasa potrubia križuje vodný tok Izra a jej ľavostranný prítok a ďalej prechádza lúčnym porastom a pastvinami až k vodomernej šachte VŠ 1.

4.2. Charakteristika potrubia - aktualizácia .

Potrubie je dimenzované  tak, aby bol zabezpečený potrebný tlak a vytvorené priaznivé tlakové pomery v obidvoch  spotrebiskách. Zásobné potrubie je navrhované pôvodne z PVC rúr tlakových hrdlových 160x6,2x6000 mm v dĺžke 1 117 m. Teraz pri aktualizácii sa mení PVC potrubie a tvarovky  na HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 160x9,5x12 m.

- 3 -

Na skompletizovanie  zásobného radu budú použité tvarovky a armatúry  PVC, LT ako aj armatúry zn. HAWLE. V mieste smerových a veľkých výškových lomoch bude potrubie fixované  protiposuvnými strmeňmi zn.HAWLE. Potrubie uložené v chráničke bude nasúvané pomocou klzných objímok typu RACI od firmy DISA – Brno. Druh a množstvo tvaroviek a armatúr je uvedené v montážnom výkrese a výkaze materiálu, ktorý je súčasťou výkresovej časti  objektu.

4.3. Zemné práce .

Ryhy pre uloženie potrubia budú hĺbené strojne so zvislými stenami š.100 cm paženými príložným pažením v zmysle STN 73 30 50 „Zemné práce“. Výkopok sa bude ukladať vedľa ryhy a použije sa pre obsyp potrubia a spätný zásyp v zmysle prílohy – „Uloženie PVC potrubia v ryhe“. Potrubie sa bude  ukladať do pieskového lôžka hr.150 mm. Pred zásypom sa prevedú tlakové skúšky podľa STN 73 66 11. Na potrubie sa pripevní izolovaný vodič kvôli vyhľadávaniu a vytýčeniu potrubia.

4.4. Križovanie  zásobného potrubia s vodným tokom.

Trasa zásobného potrubia v km 0,554 – 0,582 križuje vodný tok Izra a jeho ľavostranný prítok. Spôsob križovania bol navrhovaný na základe geologického posudku, ktorý preukázal nevhodné podložie v lokalite vodného toku a preto bolo križovanie toku navrhované premostením s osadením potrubia na betónových pilieroch zapustených do podložia. Potrubie v mieste križovania je uložené v oceľovej chráničke D 324 x 8 mm a obalené izoláciou. Premostenie je riešené tak, aby objekt nezasahoval do prietočného profilu vodného toku. Pred križovaním je navrhovaná kalozvodná šachta AŠK 1 s odkalením do toku Izra, na druhom vyššom konci potrubia je navrhnutý samočinný vzdušník zn. HAWLE. Technické riešenie križovania je riešené na samostatnej výkresovej prílohe.

4.5. Objekty na trase potrubia.

Na trase zásobného potrubia sú z hľadiska spoľahlivej prevádzky navrhované dve kalozvodné šachty AŠK 1- 2 a jedna vzdušníková  šachta AŠV 1 o rozmeroch 200 x 200 cm, ktoré budú vyhotovené z prefabrikátov. Na konci zásobného potrubia je navrhovaná spoločná vodomerná šachta VŠ 1 o rozmeroch 180 x 240 cm, v ktorej sú zabezpečené merania pre obidva obce a redukcia tlaku pre obec Kazimír.

Michaľany - Aktualizácia 20.04.2023                                                              Ing. Juraj Bačo