ZDRAVOTECHNIKA

- VŠEOBECNE

V rámci ZTI je pre navrhované stavebné úpravy nový rozvod studenej a teplej vody a vnútornej  splaškovej kanalizácie.

Existujúci objekt je napojený na verejný vodovod vodovodnou prípojkou. Na prípojke je vybudovaná vodomerná šachta s fakturačným vodomerom. Existujúce rozvody vody budú demontované, resp. zaslepené, prívod vody do objektu ostáva nemenný. V objekte je riešená jednotná kanalizácia, ktorá je zaústená do verejnej kanalizácie.  Vnútorná kanalizácia bude zrušená, resp. zaslepená, funkčným ostáva existujúce vyústenie kanalizácie z objektu.

2. 	POPIS PREVEDENIA

2.1. 	ROZVOD STUDENEJ VODY

Navrhovaný rozvod vody bude napojený na existujúci prívod vody pri vstupe do objektu v inštalačnom kanály. Napojenie bude prevedené prepojením potrubia.  V mieste prepojenia bude  rozvod rozdelený na rozvod pitnej vody a rozvod požiarnej vody. Jednotlivé vetvy budú opatrené uzavieracími ventilmi, rozvod požiarnej vody bude opatrený aj oddeľovačom systémov. Potrubie bude vedené v podlahe 1. NP, pripojovacie potrubie bude vedené zasekaním v drážkach stien, súbežne s rozvodom teplej vody. Navrhovaný rozvod vody bude prevedený z viacvrstvových plasthliníkových rúr DN 15-25. Rúry budú opatrené návlekovou tepelnou izoláciou hr. 6 mm.

Z rozvodu vody pri ohrievači bude vedená stúpačka na 2. NP, kde bude v podlahe zaslepená.

Montáž vodovodného potrubia prevádzať v zmysle pokynov výrobcu a príslušných STN. Skúšku vodotesnosti vykonať v zmysle STN, skúšobný pretlak 0,1 MPa. Pred pripojením na vodovodnú sieť je potrebné previesť tlakovú skúšku v zmysle STN 736660. Dezinfekcia potrubia sa prevedie  v zmysle STN 830611 a príslušných hygienických predpisov.

2.2.  	Príprava a rozvod teplej vody

Príprava TÚV je riešená v elektrickom ohrievači vody objemu 50 l, ktorý bude umiestnený v miestnosti WC ženy. Ohrievač bude v úzkom prevedení. V rámci ZTI je riešený prívod studenej vody do ohrievača s osadením uzavieracieho, spätného, poistného a vypúšťacieho ventilu a tlakomeru a expanznej nádoby, a odvedenie TÚV s osadením uzavieracieho ventilu. Rozvod teplej vody bude prevedený z viacvrstvových plasthliníkových rúr DN 15-25 a bude opatrený návlekovou izoláciou hr. 20 mm.

2.3.	Rozvod požiarnej vody

Navrhovaný rozvod požiarnej vody je vedený k nástennej hydrantovej skrine  s požiarnou výzbrojou s tvarovo stálou hadicou D 25, dĺžky 30,0 m. Rozvod je vedený zo samostatnej  vetvy a bude prevedený z oceľových závitových pozinkovaných rúr DN 25. Potrubie bude vedené v podlahe, resp. voľne pozdľž stien.

2.4.   	ODVEDENIE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÝCH VÔD

Splaškové odpadné vody sú odvádzane do existujúceho vyústenia kanalizácie z objektu. Napojenie bude prevedené prepojením potrubia. Navrhovaná vnútorná kanalizácia bude prevedená z polypropylénových HT rúr   40 -  110 a z PVC hrdlových rúr   110 -140.

Pripojovacie potrubie je vedené v stenách, ležatá kanalizácia v podlahách. Odpadné potrubie bude vyvedené na 2. NP, kde prepojené na existujúce vetracie potrubie, resp. bude ukončené automatickým privzdušňovacím ventilom a opatrené čistiacim kusom.

Po ukončení montáže sa vykoná skúška kanalizácie podľa STN 73 6760.

2.5. 	ZARIAĎOVACIE PREDMETY

Navrhované zariaďovacie predmety sú typové, navrhované podľa dostupných katalógov výrobcov a dodávateľov  zdravotnej techniky.

3. 	BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Pri realizácii stavby treba dodržovať zásady bezpečnosti práce v zmysle vyhlášky č. 147 SÚBP a SBÚ z 05.06.2013 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, najmä časti týkajúce sa bezpečnosti pri zemných prácach vykonávaných strojmi, montážne práce, práce vo výškach, lešenárske práce atd. Investor musí zabezpečiť pred zahájením stavby vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 4 odst. 2 písm. b. Naradenia vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.