ING. PETER ČIŠKO, KVETNÁ 3, 048 01 ROŽŇAVA

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8. Výmena svietidiel

Projektové hodnotenie podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o

energetickej hospodárnosti budov

Modernizácia systému umelého osvetlenia založená na inštalácií nových svietidiel využívajúcich LED technológiu

1	 Identifikačné údaje o budove

Názov stavby:	Rekonštrukcia strechy NMaG – zlepšenie energetickej hospodárnosti, Lučenec

Miesto stavby:	Kubínyho námestie č.3, Lučenec

Objednávateľ:	Novohradské múzeum a galéria, Lučenec

2 	Účel energetického hodnotenia

Významná obnova

3 	Popis aktuálneho stavu pre osvetlenie

Osvetľovacia sústava v budove je po čiastočnej rekonštrukcii. Vo svietidlách sú inštalované lineárne žiarivky radu T8, T12 s klasickým indukčným predradníkom, obyčajné žiarovky, kompaktné žiarivky, kompaktné a trubicové zdroje LED ako aj moduly LED. Riadenie osvetlenia je manuálne (typ R1). V miestnostiach nie sú použité núdzové svietidlá.

Rozmery osvetľovaných priestorov  a typy svietidiel boli stanovené na základe dokumentácie a obhliadky. Pre overenie správnosti návrhu osvetľovacej sústavy bolo realizované orientačné meranie intenzity osvetlenia luxmetrom                             KIMO LX 50, VEČ: 1P151232538. Overovanie dodržania projektovej hodnoty osvetlenosti je pozitívne.

4 	Popis navrhovaného stavu pre osvetlenie

Osvetlenie jednotlivých častí objektu je riešené v závislosti na účele danej miestnosti. Pre jednotlivé priestory bola v zmysle príslušnej normy stanovená požadovaná intenzita osvetlenia. Pre túto intenzitu bol vypočítaný pre zvolený typ svietidiel ich počet a rozmiestnenie. Hodnoty intenzity osvetlenia spoločných priestorov sú uvedené na príslušných výkresoch resp. v časti technickej správy. Stanovenie intenzity a rovnomernosti osvetlenia, ako aj ostatných svetelno-technických ukazovateľov bude v zmysle STN EN 12464-1: 2023 Svetlo a osvetlenie. Výpočet bol realizovaný na základe projektovej dokumentácie, ktorá navrhuje  použitie kompaktných a trubicových zdrojov LED ako náhrada klasických žiaroviek a lineárnych žiariviek radu T8. Riadenie osvetlenia je manuálne (typ R1) pomocou vypínačov. V priestoroch nie je projektované núdzové osvetlenie.

| Potreba energie: |  | Aktuálny stav v kWh/m2 | Po realizácii navrhovaných úprav v kWh/m2 | Úspora v kWh/m2 | Úspora v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| na osvetlenie |  | 25,75 | 7,76 | 17,99 | 69,8 |

V procese energetickej certifikácie sa musí realizovať aj orientačné meranie udržiavanej hladiny osvetlenosti. V prípade, ak osvetlenie priestorov nezodpovedá norme STN EN 12464-1, celková ročná potreba energie na osvetlenie je navýšená o 200 %, čo má významný vplyv na celkové zatriedenie budovy do energetickej triedy.

5	Odkazy na normy

Pre časť osvetlenie platia nasledovné normy a predpisy:

- STN EN 15193 :   Energetická hospodárnosť budov – Energetické požiadavky

- STN EN 12464-1 (2023): Svetlo a osvetlenie – Osvetlenie pracovných miest – Časť 1: Vnútorné pracovné miesta.

- STN EN 12665:    Svetlo a osvetlenie – Základné termíny a kritériá na stanovenie požiadaviek  na osvetlenie.

- STN EN 13032-1: Aplikácia osvetlenia – Meranie a prezentácia fotometrických údajov svetelných zdrojov a svietidiel- Časť 1: Meranie a formát súborov

- STN EN 13032-2 : Aplikácia osvetlenia – Meranie a prezentácia fotometrických údajov svetelných zdrojov a svietidiel- Časť 2: Prezentovanie údajov pre vnútorné

a vonkajšie osvetlenie.

- STN EN 60598:  Svietidlá ( súbor noriem ).

- STN EN 61347:  Predradníky svetelných zdrojov ( súbor noriem ).

- STN EN 1838:    Požiadavky na osvetlenie. Núdzové osvetlenie.

- STN EN 12193:  Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie športovísk.

- STN EN 15217:  Energetická hospodárnosť budov – Metódy vyjadrovania energetickej hospodárnosti  a energetickej certifikácie budov

- STN EN 15251: Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov na navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov – kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, osvetlenie a akustika

- STN 73 0580-1  Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky.

- STN 73 0580-2 Denné  osvetlenie budov. Časť 2: Denné osvetlenie budov pre bývanie.

- STN 36 0004: Umelé svetlo a osvetľovanie.

- STN 36 0450: Umelé osvetlenie vnútorných priestorov

6 	Vstupné údaje energetického hodnotenia

Pre výpočet potreby energie na osvetlenie pre daný objekt boli k dispozícii nasledovné vstupné údaje a určené okrajové podmienky výpočtu:

- Výpočet mernej plochy

- Stanovenie základných rozmerov osvetľovaných priestorov

- Zatriedenie budovy pre potreby výpočtu energie na osvetlenie – rozdelenie na zóny, určenie, či ide o budovu novú , resp. obnovovanú.

- Stanovenie typov svietidiel a svetelných zdrojov v osvetľovaných priestoroch

- Stanovenie spôsobu ovládania svetelnej  sústavy

- Stanovenie počtu pracovných miest v priestoroch a koeficientu absencie

Pri výpočte boli zohľadnené aktuálne normy pre osvetlenie a možnosti, ktoré osvetľovacia sústava poskytuje.

7	POTREBA ENERGIE PRE NORMALIZOVANÉ HODNOTENIE

Ročná potreba energie                                                	     11 456,11  kWh/rok

Potreba energie (LENI)                		                           7,76  kWh/(m2.rok)

8	POTREBA ENERGIE PRE NORMALIZOVANÉ HODNOTENIE PO REALIZÁCII NAVRHOVANÝCH ÚPRAV

Na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy je v rámci navrhovaných úprav projektovaný fotovoltický zdroj elektrickej energie. Elektrická energia vyrobená na mieste za pomoci fotovoltických panelov činí 41 653,7 kWh/a.

Výsledky po zohľadnení pomernej časti vyrobenej elektrickej energie na mieste za pomoci fotovoltických panelov 7872,55 kWh/rok sú nasledovné.

Ročná potreba energie                                                	     3 583,56  kWh/rok

Potreba energie (LENI)                		                          2,43  kWh/(m2.rok)

Vypracoval: Ing. Peter Čiško

V Rožňave, december 2022