## SO
Technológia prevdušňovania plochy kompostárne
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách
číslo | cenníka |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena | a práce | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu
1 |  |  | Prevzdušnovanie a odvodňovanie základok
|  |  | 4 línie prevzdušňovacích a odvodňovacích potrubí v každom boxe | 270 | m |  |  |  | 0
Dĺžka betónového prefabrikátu: min. 99 cm a max. 102 cm
potrubia - betónový prefabrikát s kónickými tryskami vyrobenými z PA6
diely potrubia vybavené integrovaným tesnením EPDM alebo SBR
Betón odolný voči kyselinám triedy: C40/50 B7 bez Ca3
inšpekčný otvor s poklopom s nehrdzavejúcej ocele pre každú líniu potrubia
prierez potrubia min 300 cm2
Priemer prevzdušňovacieho potrubia: min 200 mm
povolená záťaž min. 170 kN/m
vymeniteľné trysky
min. 8 ks trysiek/ 1 m potrubia
min. priemer trysky 6 mm a max. 7 mm
2 |  |  | Sifónová nádoba s poklopom | 1 | ks |  |  |  | 0
Výška min. 2000 mm
priemer min. 1100 mm
kovový poklop s teleskopickou nadstavbou pre úpravu výšky od 50 do 280 mm
vyrobený z Polyetylénu
povolená záťaž poklopu min. 400 kN
chemicky a mikrobiologicky rezistentný
možnosť odviesť odpadovú vodu z min. 4 prevzdušňovacích potrubí
1kw čerpadlo s hladinovou sondou
|  |  | Prečerpávacia nádoba | 1 | ks |  |  |  | 0
Výška min. 2000 mm
priemer min. 1100 mm
materiál: PE
3 |  |  | Dúchadlá | 5 | ks |  |  |  | 0
Vmax > 1600 m3/ hod
Celkový rozdiel tlaku > 3000 Pa (hustota 1,2 kg/m3 a 20°C)
Motor P(W) 1,1 kW
stupeň ochrany IP 55
tepelná ochrana motora
súčasť dodávky 30 cm flexibilná mikrobiologicky rezistentná spojovacia hadica s priemerom 200mm
možnosť horizontálnej aj vertikálnej inštalácie fénu
spojovacia obruč z nehrdzavejúcej ocele s priemrom 200 mm
krytie dúchadiel musí byť vyrobené z liateho hliníka
4 |  |  | Meracie vybavenie | 5 | ks |  |  |  | 0
bezdrôtové teplotné sondy s 3 meracími bodmi
diaľkový prijímač
5 |  |  | Riadiaci systém | 1 | ks |  |  |  | 0
Control kabinet
|  |  | Celkom bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | DPH 20% | [5 empty] | 0
|  |  | Celkom s DPH | [5 empty] | 0