## List1
ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ
VÝSTAVBA KOMPOSTÁRNE V MESTE ZLATÉ MORAVCE
PS01 - Prevádzkové rozvody silnoprúdu
1.3 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu | [7 empty] | 1
Por. č. | Číslo položky cenníka | Skrátený popis | MJ | Množstvo | Dodávka |  | Montáž
[5 empty] | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu
1. Špecifikácia rozvádzača RM1
1 | RM1 | Rozvádzač oceloplechový, nástenný, Rittal TS8 | ks | 1
označenie RM1, jednodverový
- rozmery:800x1800x400mm (šxvxhl), sokel 100 mm
- krytie: IP 55/20, odtieň RAL 7035
Výzbroj:
2 |  | Istič COMPACT NSX160F, TMD160, 2xOF, MX 230V AC | ks | 1
3 |  | Prúdový transformátor NTP 100/5 A | ks | 3
4 |  | Digitálny merač spotreby el. energie 3PH-M BUS x/5 | ks | 1
5 |  | Poistkový odpínač FH000-3A/T | ks | 1
6 |  | Poistková patróna PN000, 80A gG | ks | 3
7 |  | Istič iC60H 1P 4A/B | ks | 2
8 |  | Istič iC60H 1P 6A/B | ks | 5
9 |  | Istič iC60H 1P 10A/B | ks | 3
10 |  | Istič iC60H 1P 16A/B | ks | 3
11 |  | Istič iC60H 3P 10A/B | ks | 2
12 |  | Istič iC60H 3P 16A/B | ks | 4
13 |  | Istič iC60H 3P 25A/B | ks | 1
14 |  | Motorový istič P25M 2,5-4A 400V AC, F+SD.F | ks | 5
15 |  | Prúdový chránič s nadpr. ochr. AC dI=30mA, 4A/B, 1P+N | ks | 1
16 |  | Prúdový chránič s nadpr. ochr. dI=30mA, 10A/B, 1P+N | ks | 1
17 |  | Prúdový chránič s nadpr. ochr. AC dI=30mA, 16A/B, 1P+N | ks | 1
18 |  | Pomocné relé RT424730 2P 230VAC+YRT78626 | ks | 5
19 |  | Pomocné relé RT424024 2P 24VDC+YRT78626 | ks | 5
20 |  | Prepäťová ochrana SALTEK FLP-B+C MAXI/3 | ks | 1
21 |  | Tepelné relé LRD 2,5-6A | ks | 5
2
Por. č. | Číslo položky cenníka | Skrátený popis | MJ | Množstvo | Dodávka |  | Montáž
[5 empty] | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu
17 |  | Ovládač otočný trojpolohový XB5-AG33, čierny, 230 V AC, uzamykateľný kľúčom | ks | 5
18 |  | Tlačidlový ovládač XB5-AS9445, červený, odblokovanie kľúčom | ks | 1
19 |  | Tlačidlový spínač XB5-AA31, 230 V AC, zelený | ks | 5
20 |  | Tlačidlový spínač ZB5-AZ102+ZB-AA1, 230 V AC, biely | ks | 5
21 |  | Signálne svietidlo XB5-AVM1, 230V AC, biele | ks | 2
22 |  | Signálne svietidlo XB5-AVM3, 230V AC, zelené | ks | 5
23 |  | Signálne svietidlo XB5-AVM4, 230V AC, červené | ks | 5
24 |  | Stykač LC1-D25P7 o.c. 230 V AC | ks | 5
25 |  | Prepínač SEZ S10 JZG 2201 C8, 690V, IP65, uzamykateľný kľúčom, poloha 0 a MAN | ks | 5
26 |  | Svorka radová RS6 | ks | 10
27 |  | Svorka radová RS2,5 | ks | 70
28 |  | Označovacie nápisy - 1 písmeno | ks | 7
29 |  | Označovací štítok | ks | 20
30 |  | Káblová prechodka M16-32 | ks | 20
31 |  | Svorka radová RS4 | ks | 10
32 |  | Termostat RITTAL 3110.000 230V AC | ks | 1
33 |  | Zásuvka na DIN lištu KANLUX 16A, 230 V AC, KMFS-16A | ks | 1
34 |  | Ohrev RITTAL 9769.015, 230V AC, 1000W | ks | 1
35 |  | Ventilátor RITTAL 3323.107, 230V AC, 19W | ks | 1
36 |  | podružný montážny materiál | set | 1
Dodávka RM1 spolu
3
Por. č. | Číslo položky cenníka | Skrátený popis | MJ | Množstvo | Dodávka |  | Montáž
[5 empty] | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu
2. Špecifikácia zariadení EL: Dodávka ,montáž
1 |  | Rozvádzač RM1 viď špecifikácia | ks | 1
2 |  | Zásuvková skriňa 2x400V/16A, 2x230V/16A s istením | ks | 1
3 |  | Stop tlačítko v skrinke s klúčom, 1/1, červená, IP67 | ks | 1
4 |  | Inštalačná krabica so svorkami, IP67 | ks | 5
Materiál:
5 |  | Kábel OLFLEX CL. 110 BK 300/500V 3G1,5 | m | 100
6 |  | Kábel OLFLEX CL. 110 BK 300/500V 3G2,5 | m | 20
7 |  | Kábel OLFLEX CL. 110 BK 300/500V 4G2,5 | m | 300
8 |  | Kábel NHXH-J 3x2,5 FE180/E90 | m | 5
9 |  | Kábel CYKY-J 5x6 | m | 20
10 |  | Kábel CYKY-J 5x10 | m | 5
11 |  | kábel CY 4 = H07V-U zeleno/žltý | m | 30
12 |  | kábel CY 6 = H07V-U zeleno/žltý | m | 30
13 |  | Elektroinšt. trubka ohybná do vonk. prostredia pr.16/20/25 mm | m | 20
14 |  | Elektroinšt. trubka ocelová, pev. Uložená pr.16/20/25 mm | m | 20
15 |  | Elektroinšt. žľab 125x50 mm,vr. veka,upevnenia a tvaroviek a prísl. | m | 5
16 |  | Uholník 30x30x3mm | m | 10
17 |  | Drobný elektroinštalačný materiál (elektroinst. krabice, svorkovnice, atd.) | set | 1
18 |  | Oceľová nosná konštrukcia všeobecne | kg | 50
19 |  | Ukončenie káblov | set | 25
20 |  | Pásovina FeZn do120mm2 | kg | 10
21 |  | Guľatina FeZn 10mm | kg | 10
22 |  | Al štítok na označovanie káblov a prístrojov | ks | 20
23 |  | Korugovaná trubka KOPOFLEX KF 09040 | m | 20
24 |  | Farba syntetická základná S2000/0100 | kg | 1
25 |  | Farba syntetická vrchná S2014/0100 | kg | 1
26 |  | Riedidlo pre nátery syntetické S6001/0000 | kg | 1
Dodávka, montáž spolu
4
Por. č. | Číslo položky cenníka | Skrátený popis | MJ | Množstvo | Dodávka |  | Montáž
[5 empty] | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu
27 |  | 3. 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach
28 |  | Vytýčenie káblovej trasy |  | 0.012
29 |  | Hĺbenie káblovej ryhy ručne š=35 cm,hl=80 cm hlbokej, tr.3 |  | 120
30 |  | Chránička FXPM-Turbo 50 | m | 70
31 |  | Výstražná fólia - červená | m | 120
32 |  | Zriadenie kábl. ložka z piesku 35/10+10cm | m | 120
|  | Zásyp káblovej ryhy ručne š=35 cm,hl=80 cm hlbokej, tr.3 | m | 120
|  | Úprava terénu tr.3 | m2 | 30
Zemné práce spolu
4. Hodinové zúčtovacie sadzby hl. II.-XI.
1 |  | Práce na el. technickom zariadení, kontrola merania
|  | a ovládania cez riadiaci systém | hod | 32
2 |  | Oživenie systému a zriadenie technolog. zariadenia
|  | komplex. vyskúšanie cez riadiaci systém | hod | 72
3 |  | Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky
a vypracovanie správy v zmysle STN 33 15 00,
|  | STN 33 2000-6 a Vyhl. Č. 508/2007 Z.z. | hod | 24
4 |  | Vybavenie stanoviska TISR | kpl | 1
|  | 1.úradná skúška | kpl | 1
V Trenčíne, január 2020
Vypracoval: Ing. Koštial I.