## MaR
TABUĽKA MaR
Stavba: Kompostáreň BRO Krásno nad Kysucou | [5 empty] | 1
PS02 MERANIE A REGULÁCIA , Časť: 1.2_Systém riadenia |  |  |  | DSP
[5 empty] | OZNAČENIE | TYP
MER. | OZN. | NÁZOV MERACIEHO OBVODU | MERACÍ | MENOVITÁ | PRÍSTROJOV | PRÍSTROJOV
OBVOD | M.O. |  | ROZSAH | HODNOTA | MaR
Meracie okruhy
F06-TIC | 001 | Vonkajšia teplota | -30°÷+60°C |  | F06-BT001
C02-TIC | 001-T1 | Teploty v dozrievacích boxoch - Box1 | 30÷130oC | 50oC | C02-BT001-T1
C02-TIC | 001-T2 | Teploty v dozrievacích boxoch - Box2 | 30÷130oC | 50oC | C02-BT001-T2
C02-TIC | 001-T3 | Teploty v dozrievacích boxoch - Box3 | 30÷130oC | 50oC | C02-BT001-T3
C02-TIC | 001-T4 | Teploty v dozrievacích boxoch - Box4 | 30÷130oC | 50oC | C02-BT001-T4
Ovládanie okruhy
HCA | C02M001 | Ovládanie dúchadla - dozrievacia plocha 1 | off/on | 400V/2,2kW | C02M001 | DL2
HCA | C02M002 | Ovládanie dúchadla - dozrievacia plocha 2 | off/on | 400V/2,2kW | C02M002 | DL2
HCA | C02M003 | Ovládanie dúchadla - dozrievacia plocha 3 | off/on | 400V/2,2kW | C02M003 | DL2
HCA | C02M004 | Ovládanie dúchadla - dozrievacia plocha 4 | off/on | 400V/2,2kW | C02M004 | DL2
HCA | A04-M001 | Ovládanie čerpadla-prečerp. do výluh.nádrže | off/on | 230V/1,5kW | A04-M001
HCA | A04-M101 | Ovládanie čerpadla- skrápanie drviča | off/on | 230V/1,5kW | A04-M101
HCA | F06-M101 | Ovládanie čerpadla výluh. vody | off/on | 230V/1,5kW | F06-M101
HCA | F06-M201 | Ovládanie čerpadla výluh. vody | off/on | 230V/1,5kW | F06-M201
V Trenčíne, január 2020
Vypracoval: Ing. Koštial I.