Intenzifikace ČOV Šternberk – projektová příprava

Popis technologie:

Stávající ČOV je koncipována jako mechanicko-biologická s projektovanou kapacitou 18 000 EO. Je vybavena nízko zatěžovanou aktivací s dostatečnou zásobou aktivovaného kalu a s požadovaným stářím kalu, jenž umožňuje i v zimních měsících, s přihlédnutím k ekonomické únosnosti a k hranicím možností biologického procesu, účinně čistit odpadní vody. Jádrem celé ČOV jsou dvě linky oběhové aktivace, kde dochází nejen k odstraňování uhlíkatého znečištění, ale i k simultánní nitrifikaci a denitrifikaci.

Pro separaci aktivovaného kalu od vyčištěné odpadní vody slouží systém tří dosazovacích nádrží. Na odtoku z aktivační nádrže je dávkován roztok síranu železitého pro vysrážení fosforu z OV.

Odpadní voda je před vstupem do aktivace mechanicky předčištěna. Hrubé mechanické předčištění představuje lapák štěrku, hrubé ruční česle, jemné samočisticí česle a lapák písku. Jemné mechanické předčištění zabezpečuje jedna usazovací nádrž. Druhá původní usazovací nádrž slouží jako dešťová zdrž.

ČOV je vybavena i jímkou svozových odpadních vod, které mohou být řízeně dávkovány a čištěny spolu s odpadními vodami přivedenými na ČOV veřejnou kanalizací.

Přebytečný biologický kal spolu s kalem z usazovací nádrže je anaerobně stabilizován za studena ve dvou vyhnívacích komorách. Zahuštění kalu je prováděno na odvodňovací lince kalu – pásovém lisu.

Vyčištěná odpadní voda je vypouštěna přes měřící objekt do vodního toku Sitka.

Potřeby:

Intenzifikace by měla spočívat především v doplnění vzduchového potrubí a aeračních elementů do aktivačních nádrží, a dále ve výměně stávajících dmychadel za výkonnější.

Nedílnou součástí projektu intenzifikace ČOV bude také provedení kontrolního přepočtu z pohledu hydraulické kapacity. Maximální kapacita ČOV Šternberk byla stanovena výpočtem na 25 600 EO (CENTROPROJEKT ZLÍN, 23.10.2007).

Cílem projektu je dosáhnout tohoto počtu EO jako standardní provozní kapacity.