## Technické zadání Novobranská 18
Příloha č. 1
Číslo smlouvy: 24/xxx/1120
Technické zadání
1.Požadavky na systém
Ústředna EPS musí podporovat připojení obslušného tabla, které bude vyvedeno na sál dispečinku.
2.Stávající stav
Systém EPS budovy Novobranská 18 je řízen ústřednou MHU 109, která nepodporuje připojení obslušného tabla.
3. Návrh řešení
a/ Technologie
Výměna stávající ústředny EPS za ústřednu Lites MHU 116/115/A.
Připojení tabla obsluhy systému EPS na sále dispečinku.
Výměna modulu ovládání klapek vzduchotechniky.
b/ Kabelizace
Využití stávajících kabelových sítí, tras a prostupů.
Kabelové vedení linky bude provedeno kabelem RS485.
4. Realizace
Doba realizace je 60dní od data podpisu smlouvy o dílo do data předání.
Montážní činnost bude probíhat v mimopracovní době.
Dodavatel zajišťuje na své náklady pronájem plošiny.
Odběratel bude schvalovat návrh dodavatele pro provedení kabelových tras, včetně využití
stávajících prostupů či tvorby nových.
Stávající technologie bude demontována a ponechána odběrateli.

## Cenová nabídka Novobranská 18
Příloha č. 1
Číslo smlouvy: 24/xxx/1120
Cenová nabídka
Položka | Množ. | Počet | Jedn.cena | Celkem
Ústředna Lites - MHU 116/115/A | Ks | 1 | 0 | 0
Akumulátor 12V/12Ah VDS | Ks | 2 | 0 | 0
Linkový modul | Ks | 2 | 0 | 0
Tablo obsluhy | Ks | 1 | 0 | 0
Modul komunikace k tablu RS/485 | Ks | 1 | 0 | 0
Kabel RS485 | m | 120 | 0 | 0
Modul V/V 8in/8out - ovládání klapek | Ks | 5 | 0 | 0
materiál celkem |  |  |  | 0
montáž technologie vč pronájmu plošiny |  |  |  | 0
montáž kabelizace vč pronájmu plošiny |  |  |  | 0
programování |  |  |  | 0
přidružené výkony ( příprava montáže, PD, doprava atd ) |  |  |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## Technické zadání Hudcova 74
Příloha č. 1
Číslo smlouvy: 24/xxx/1120
Technické zadání
1.Požadavky na systém
Spojení dvou okruhů EPS do jedné ústředny.
Zakreslení stávajících a nových hlásičů do výkresové dokumentace
Popis stávajících hlásičů pro kartu ZDP
2.Stávající stav
Ústředna EPS je typu ESSER Control M umístěna na horní vrátnici s optickým propojením vrátnice dolní (tablo)
Umístění hlásičů je dle původních požadavků a projektové dokumentace.
3. Návrh řešení
a/ Technologie
Instalace požárního trezoru EPS
Instalace OPPO _ obslužné pole požární ochrany
Instalace karty mikromodulu a karty periferního modulu k připojení OPPO
Instalace venkovních a vnitřních sirén
Instalace automatických a tlačítkových hlásičů EPS - hala trolejbusů a olejového hospodářství dle požadavku
Instalace zdroje ZDR 230/24V DC na připojení linkového modulu k ovládání sirén
b/ Kabelizace
Zřízení nového kabelového propojení automatických a manuálních hlásičů se stávající ústřednou
pomocí venkovního rozvodu na halu autobusů a olejového hospodářství.
Kabelové vedení linky bude provedeno kabelem EPS typu J-Y(ST)Y 1X2X0,8 RT, vedení požární funkční trasy
k sirénám, trezoru, panelu OPPO kabelem PRAFlaCom xx2x0.8 B2ca s1d1a1 dle ČSN 342710.
4. Realizace
Doba realizace je 60dní od data podpisu smlouvy o dílo do data předání.
Montážní činnost bude probíhat v pracovní i mimopracovní době.
Dodavatel zajišťuje na své náklady pronájem plošiny.
Odběratel bude schvalovat návrh dodavatele pro provedení kabelových tras, včetně využití
stávajících prostupů či tvorby nových.
Stávající technologie bude demontována a ponechána odběrateli.

## Cenová nabídka Hudcova 74
Příloha č. 1
Číslo smlouvy: 24/xxx/1120
Cenová nabídka
Položka | Množ. | Počet | Jedn.cena | Celkem
Karta rozšíření kapacity ústředny pro 3 mikromoduly | Ks | 1 | 0 | 0
Modul přepěťové ochrany Esserbus | Ks | 2 | 0 | 0
Periferní modul RS-485 | Ks | 1 | 0 | 0
Požární trezor s přípravou pro vložku FAB | Ks | 1 | 0 | 0
OPPO pro ústředny ESSER | Ks | 1 | 0 | 0
Montážní patice přepěťové ochrany | Ks | 2 | 0 | 0
Modul 4 In / 2 out - modul pro výstupy EPS | Ks | 1 | 0 | 0
Zdroj 230/27,6V DC EN 54 | Ks | 1 | 0 | 0
Aku 12V/12Ah VDS EPS | Ks | 2 | 0 | 0
Opticko-kouřový hlásiš série IQ8Quad | Ks | 29 | 0 | 0
Patice hlásiče IQ8Quad | Ks | 29 | 0 | 0
Tlačítkový hlásič IQ8 kompakt s oddělovačem | Ks | 5 | 0 | 0
Krabice požární EN 54 včetně svorkovnice | Ks | 4 | 0 | 0
Požární siréna EN 54 | Ks | 2 | 0 | 0
Požární siréna s majákem EN 54 | Ks | 2 | 0 | 0
Kabel 1x2x0,8 | m | 650 | 0 | 0
Kabel PRAFlaCom 1x2x0.8 B2ca | m | 540 | 0 | 0
Optický kabel na propojení ústředen EPS 50/125 MM 8vl | m | 240 | 0 | 0
materiál celkem |  |  |  | 0
montáž technologie vč pronájmu plošiny |  |  |  | 0
montáž kabelizace vč pronájmu plošiny |  |  |  | 0
programování |  |  |  | 0
přidružené výkony ( příprava montáže, PD, doprava atd ) |  |  |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0