Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

TECHNICKÁ SPRÁVA

Z d r a v o t e c h n i k a

STAVBA                                          VYTÁČANIE A SKLADOVANIE MEDU – MADUNICE

OBJEKT :                                         Č.1-VYTÁČANIE S SKLADOVANIE MEDU

MIESTO STAVBY :                          M A D U N I C E

INVESTOR :                                    JUDr. MICHAL ČERNEK, MADUNICE

HLAVNÝ  PROJEKTANT                 ING. JÁN BOCORA autorizovaný stavebný inžinier

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT       ING.EVA PETROVIČOVÁ autorizovaný stav.inžinier

DATUM :                                          OKTÓBER   2024

# Časť      :  ZDRAVOTECHNIKA

V š e o b e c n e

Predmetný projekt je spracovaný v zmysle noriem a podľa požiadavky investora pre stavebné povolenie.

Projekt rieši vnútorné rozvody kanalizácie a vody.

### P o d k l a d y   p r e   p r o j e k t

Projekt zdravotechniky je spracovaný na základe podkladov daných spracovateľom stavebnej časti objektu.

Podkladom pre spracovanie projektu boli:

- navrhovaný nový stav -pôdorysy od spracovateľa stavebnej časti projektu

- situácia osadenie stavby

E x i s t u j ú c i      s t a v

Navrhovaný nový objekt  sa vybuduje na parcele v obci Madunice. V súčasnej dobe sa v blízkom okolí parcely nenachádzajú žiadne verejné siete – kanalizácia a vodovod na ktoré by bolo možné pripojenie predmetného objektu.

N a v r h o v a n é    t e c h n i c k é   r i e š e n i e

V navrhovanom objekte je riešená splašková kanalizácia, ktorá bude odvádzať odpadové vody od navrhovaných hygienických zariadení umiestnených v objekte  a od podlahových vpustov navrhovaných v jednotlivých miestnostiach.

Nakoľko v blízkosti parcely nie je vybudovaná verejná kanalizácia splaškové vody z objektu budú pripojené do nepriepustnej akumulačnej žumpy na pozemku investora.

V objekte je v rámci zdravotechniky riešený aj nový rozvod vody a príprava teplej vody pre jednotlivé predmety.

Voda pre objekt bude z vŕtanej studne a v objekte bude osadená domáca vodáreň s ponorným čerpadlom do studne.

Z požiarneho hľadiska je v objekte osadený jeden požiarny hydrant, ktorý je potrebné pripojiť na rozvod vody.

Dažďové vody nie je možné pripojiť do splaškovej kanalizácie, ktorá je vedená do žumpy a teda budú vedené voľne na terén.

V n ú t o r n á     k a n a l i z á c i a

V objekte sa nachádzajú sociálne zariadenia, kuchynka a podlahy vyznačených miestností sú odvodnené do podlahových vpustov.

Vo vyznačenom mieste v miestnosti WC sa navrhuje jedna kanalizačná stúpačka, ktorá bude vedená až nad strechu objektu, kde sa opatrí ventilačnou hlavicou PVC 110/600. Na zvislom potrubí stúpačky kanalizácie sa nad podlahou prízemia umiestni čistiaci kus prístupný dvierkami.

Na stúpačke budú odbočky, do ktorých sa pripojí odpad od WC a PZ.. Pomocou prechodových kolien bude stúpačka pripojená do ležatého kanalizačného zvodu vedeného pod podlahou v základoch.

Odpady od jednotlivých predmetov budú zvislými potrubiami pripojené do ležatých zvodov kanalizácie v zemi – v základoch.

Vo vyznačených miestnostiach sa podľa požiadavky investora  pre odvodnenie osadia podlahové liatinové vpusty opatrené nerezovou, alebo liatinovou mriežkou.

Navrhované vpusty budú so zvislými odpadmi, ktoré sa pomocou kolien pripoja do ležatých kanalizačných zvodov vedených v zemi.

Kanalizácia z objektu je vyvedená vo vyznačených miestach. Jedno potrubie je pripojené do kanalizačnej šachty Š1, druhé do kanalizačnej šachty Š2  a tretie do odbočky na vonkajšom rozvode splaškovej kanalizácie, ktoré je vedené do šachty Š2.

Vnútorná splašková kanalizácia je riešená v rámci zdravotechniky 1,0m od objektu a ďalej je riešená v rámci samostatného Objektu č. 7 – Vonkajšia kanalizácia.

M a t e r i á l   p o t r u b i a   a   m o n t á ž

Kanalizácia v objekte sa navrhuje z potrubia plastového  PVC  príslušnej dimenzie DN75, D110 ,  D125, D140 a D160 .

Pripojenie odpadov od predmetov je z potrubia novodurového pripojovacieho príslušnej dimenzie.

Po montáži kanalizácie musí byť urobená skúška tesnosti zmontovaného potrubia podľa STN 73 6760 a podľa predpisov výrobcu odpadového systému.

Pri realizácii kanalizácie dodržať príslušné normy STN  a iné súvisiace vyhlášky a predpisy.

B i l a n c i a    o d p a d o v ý c h    v ô d

Množstvo splaškových vôd do kanalizácie je dané spotrebou vody pre objekt.

Priemerná denná potreba vody

Qp = 80. 3 +300 =540 l/deň = 0,006 l/s

Ročné množstvo splaškových vôd- predpokladaná prevádzka 365 dní/rok

Qr= Qp . 365 (m3/r)

Qr= 0,54 . 365 (m3/r)

Qr= 171,1 (m3/r)

V n ú t o r n ý    v o d o v o d

V objekte sú riešené rozvody studenej vody a  príprava a rozvod teplej vody.

S t u d e n á    v o d a    - p i t n á

Nakoľko sa v danej lokalite nenachádza verejný vodovod bude studená voda riešená z novej vŕtanej studne, ktorá sa vybuduje na pozemku investora, v blízkosti objektu.

Vo vyznačenej miestnosti v objekte bude osadená domáca vodáreň  s ponorným čerpadlom, ktoré bude osadené vo vŕtanej studni . Voda bude privedená zo studne výtlakom do vodárne.

V mieste, kde bude osadená vodáreň sa osadí aj úprava vody – podľa zistenej kvality vody, aby bolo možné používať vodu aj na pitie.

Umiestnenie vodárne a jej presný typ aj s čerpadlom sa upresní v realizačnom projekte po zistení potrebných skutočností.

Od vodárne je vedený rozvod vody na ktorom sa osadí „T“ kus. Od „T“ kusu bude jedno potrubie vedené pre zásobenie hygienických zariadení. Na tomto rozvode sa osadí úprava vody a potrubie klesne do podlahy, kadiaľ bude vedený rozvod až k jednotlivým stúpnutiam vody pre predmety. Na stúpnutiach ku skupine predmetov osadiť uzávery vody prístupné dvierkami.

Rozvod vody od uzáverov po výtokové ventily bude vedený v murive.

Studená voda bude privedená aj do zásobníka teplej vody. Na prívode osadiť uzáver , spätný ventil, poistný ventil a vypúšťací ventil .

P o ž i a r n y    v o d o v o d

Druhé potrubie od „T“ kusu bude vedené pre požiarny hydrant. Na tomto potrubí na klesnutí zabezpečiť uzáverom vody a spätným ventilom. Potrubie klesne do podlahy a v spoločnej trase s potrubím studenej vody pre hygienické zariadenia bude vedený rozvod v podlahe až k miestu, kde bude osadený požiarny hydrant DN25 s navíjacím zariadením a trvale stálou hadicou 30m. Na stúpnutí k hydrantu bude na potrubí uzáver vody.

T e p l á    v o d a

Príprava teplej vody je riešená v miestnosti 1.07 – Technická miestnosť, kde sa osadí elektrický akumulačný tlakový zásobník teplej vody EOV 120- obsah 120 litrov, el. príkon

230 V - 2kW.

Na prívode studenej vody do zásobníka osadiť uzáver vody a príslušné armatúry .Na vývode teplej vody bude uzáver vody.

Potrubie teplej vody od zásobníka klesne do podlahy a bude  vedené v spoločnej trase s potrubím studenej vody.

Z podlahy stúpa potrubie teplej vody nad podlahu a do muriva, kde bude pred skupinou predmetov osadený uzáver vody.

Rozvod teplej vody pre predmety je vedený v murive.

M a t e r i á l    p o t r u b i a

Rozvod studenej a teplej vody sa navrhuje z plastového tlakového potrubia /plast-hliník/ pre vnútorné rozvody vody.

Potrubie v murivách a v podlahe bude izolované trubicami z PE –MIRELON hrúbky 6-10 mm.

Potrubie pre požiarny hydrant bude z oceľového potrubia závitového pozinkovaného , v podlahe opatreného izoláciou.

### M o n t á ž   a   u l o ž e n i e    v o d o v o d n é h o    p o t r u b i a

Pri prestupe vodovodného potrubia stavebnými konštrukciami sa musí zabrániť pevnému spojeniu s touto konštrukciou. /izoláciou, alebo uložením do ochrannej trubky/.

Potrubia uložené v murivách , ako i v podlahách sa uchytia skobami.

Potrubie uložené v murive a v podlahe sa zaizoluje pásmi z PE hr.10mm, /napr. MIRELON, ACCOTUBE a iné /, potrubie vedené voľne aj s povrchovou úpravou.

### S k ú š a n i e    v o d o v o d u

Po montáži potrubia je potrebné urobiť tlakovú skúšku zmontovaného potrubia a  prepláchnutie a dezinfekciu potrubia.

Po dokončení montáže potrubia sa musí vnútorný vodovod prezrieť a tlakovo odskúšať.

O skúške sa spracuje zápis.

B i l a n c i a    p o t r e b y    v o d y

Potreba vody je vypočítaná podľa Vyhlášky MŽP SR Z.z. 684, čiastka 261 zo 14.novembra 2006.

V objekte  sa uvažuje s 3-mi zamestnancami

Potreba vody na zamestnanca.........................................80 l/zam./deň

Technologická spotreba vody ………………………….…300 l/deň

Priemerná denná potreba vody

Qp = 80x3 +300 =540 l/deň = 0,006 l/s

Maximálna denná potreba vody

Qmax.= 540x1,4 = 756 l/deň= 0,0087 l/s

Hodinová potreba vody

Qhod.= 756:24x1,8 =  57 l/hod

Ročná potreba vody pre objekt

Qr.=0,540x365 = 162 m3/rok

Z a r i a ď o v a c i e    p r e d m e t y

V objekte sa osadia predmety štandardného vyhotovenia s výtokovými batériami stojankovými i nástennými.

Vo WC bude osadené WC –kombi, vo vedľajšej miestnosti urinál so senzorovým splachovacím zariadením.

Diturvitové umývadlá budú dl. 550mm upevnené do steny a budú opatrené stojankovými jednopákovými batériami.

V miestnosti 1.02 je osadená kuchynská linka s jednodielným drezom, so stojankovou jednopákovou batériou.

Umývacie žľaby nie sú v rozpočte zdravotechniky, ale sú súčasťou technológie. V ZT sú uvažované len vývody vody a pripojenie na kanalizáciu.

V sprche je podlahová vpust a nástenná jednopáková miešacia sprchová batéria opatrená sprchou a nastaviteľným držiakom sprchy.

Navrhované predmety sú len orientačné. Závisí na investorovi, aké predmety si v hygienických zariadeniach osadí, avšak za dodržania jednotlivých vývodov a odpadov . V prípade zmeny je potrebné jednotlivé vývody a odpady upraviť na stavbe.

Bratislava    október 2024                               Vypracovala : Ing. E. Petrovičová