část  F.1.4.-1  CHLAZENÍ

1.1	Předmět  projektové dokumentace

V projektové dokumentaci pro realizaci stavby  je  řešeno  chlazení  vybraných kancelářských prostor 2.NP a knihovny  v objektu MKZ ve Šternberku.

Projektovou dokumentaci tvoří technická zpráva a výkresy, které podávají přehled o dispozičním a prostorovém uspořádání vytápění.

1.2	Použité podklady

Podkladem pro zpracování projektu bylo zadání  a  požadavky investora a  výkresy jednotlivých půdorysů a řezů stavební části v elektronické formě, příslušné zákony a prováděcí vyhlášky, České technické normy a podklady výrobců jednotlivých výrobků.

1.3	Vstupní údaje

Klimatizační zařízení v objektu, bylo řešeno v souladu s požadavky investora. Navrhované parametry použité v tomto projektu jsou v souladu s požadavky hygienických předpisů.

Pro zpracování tohoto projektu byly použity následující podklady:

- projektová dokumentace stavební části-pasport

- konzultace se zástupcem investora

- konzultace se zpracovateli ostatních profesí

- Při řešení kromě závěrů z výše uvedených podkladů bude vycházeno ze závazných podmínek následujících platných českých norem, směrnic a následujících předpisů:

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- ČSN 127010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatických zařízení“

- ČSN 730548 „Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů“

- a další zákonná ustanovení platná pro jednotlivé celky objektu.

  - Vstupní údaje

Za výpočtové hodnoty lze pokládat následující údaje vycházející ze základních meteorologických údajů:

Teploty a hydrometrie venkovního vzduchu:

| Parametry | Léto |
| --- | --- |
| Interiér |  |
| Teplota | +26 °C |
| Exteriér | Léto |
| Teplota suchého teploměru | +32 °C |

- Dimenzování zařízení z hlediska chladícího výkonu:

Na podkladě zadaných údajů stavebních konstrukcí, dispozičního řešení s přihlédnutím na způsob využívání daných místností v určitém stupni komfortu, počtu osob v kancelářích byl  stanoven potřebný tepelný chladící výkon.  Potřeby  chladu v jednotlivých místnostech jsou vyznačeny v půdorysu 2.NP.

Celkový tepelný zisk  vybraných místností v objektu:

Qchl  2.NP   KNIHOVNA 		= 15,5 kW

Qchl  2.NP   m.č. 207 	 		=   2,2  kW

Qchl  2.NP   m.č. 208 	 		=   2,2  kW

###### Aktuální výkonová data při zadaných podmínkách a připojovacím poměru viz tabulka  část vnitřní jednotky.

## Odhad roční spotřeby el. energie  pro chlazení objektu 			                     cca     6 000 kWh.

## Zařízení  – chlazení prostor  2.NP

Pro klimatizaci (chlazení / vytápění) vybraných prostor  je navržen samostatný systém   LG MULTI V.

Jedná se o systém klimatizace, který umožňuje napojení všech  jednotek na daném podlaží  s jednou venkovní jednotkou pouze dvoutrubkovým vedením potrubí chladiva, což minimalizuje nároky na instalační prostor, stavební prostupy, délku rozvodů chladiva i vlastní montáž zařízení.

Venkovní jednotka je   vybavena invertním scroll kompresorem pro plynulou změnu výkonu. 
V navrženém systému je automaticky hlídán  režim výparné teploty systému pro ekvitermní řízení. Tímto  je zajištěno vypařování se zvýšením celoroční účinnosti systému.

Systém je standardně dodáván v provedení „tepelné čerpadlo“ a používané chladivo je ekologické R410A. Jak již název napovídá, systém v provedení „tepelné čerpadlo“ umožňuje chlazení v letním období a vytápění v zimním období. Systém však vylučuje současné chlazení a topení v obsluhovaných prostorech.

Samozřejmostí je možnost individuálního nastavení požadovaných parametrů tepelné pohody pro jednotlivé obsluhované prostory, což umožňuje proměnný průtok chladiva v systému, který zabezpečuje pokročilá inverterová technologie. Aplikace této jedinečné technologie přináší zvýšený chladící a topný výkon kombinovaný s nižší spotřebou el. energie a minimálními hladinami provozního hluku. V praxi to znamená, že elektrický příkon systému je přímo úměrný požadovanému okamžitému chladícímu nebo topnému výkonu. Požadovaný chladící nebo topný výkon určují vnitřní klimatizační jednotky na základě porovnání aktuálních a žádaných teplot vzduchu v jednotlivých místnostech a podle toho je řízen průtok chladiva a tím i el. příkon venkovní jednotky.

Kompletní řízení systému zajišťuje mikroprocesorová regulace. Vnitřní jednotky chlazení v prostoru knihovny budou ovládány ve třech skupinách nástěnným kabelovým ovladačem PREMTB100, který bude osazen v prostoru knihovny na stěně, ve vybraných dvou kancelářích  budou klima jednotky  ovládány nástěnnými ovladači.

Venkovní jednotka:

Podrobnosti o vzduchem chlazené venkovní jednotce:

(m.č.207,208,209)

-označení     			ARUN080

-chladící výkon 			22,4 kW

-topný výkon 			24,5 kW

-jm. příkon  			6,27/6,28kW

-EER				3,57

-COP				3,9

-napájení 			400V

-jm. proud kompresoru    	8,4/8,6A

-doporučená vel. jističe 		30A

Vnitřní jednotky:

-čtyřcestné kazetové  jednotky do podhledu

Ve všech  místnostech knihovny i v kancelářích v 2..NP jsou navrženy   vnitřní čtyřcestné kazetové  jednotky   LG  ARNU 07,09,12 GTRD4  v provedení osazení  do podhledu.

Jednotky budou osazeny do stávajícího rastru skládaného podhledu 600*600, v podhledu  budou vedeny rozvody chladiva, kondenzátu, komunikační kabely a případně  elektroinstalace.

Vnitřní nástěnné jednotky v knihovně budou  ovládány budou ve skupinkách  nástěnného  pomocí nástěnného kabelového ovladače s LED podsvícením. Samostatné jednotky   v kancelářích jsou navrženy  ovládat dálkovým infraovladačem.

Vnitřní jednotky jsou  vybaveny standartně  čerpadlem kondenzátu.

Venkovní  jednotka:

Venkovní jednotka bude  zavěšena na obvodové zdivo půdního prostoru nad plochou střechou  dostavby objektu  kulturního domu. Jednotka bude osazena na žárově zinkovaný rám, který bude zakotven do  stávajícího zdiva.

Rozvody chladiva:

Izolované Cu potrubí s komunikační kabeláží bude vedeno od venkovní jednotky přes obvodové zdivo do půdního prostoru, kde prostoupí přes trámový strop do podhledu v knihovně v 2.NP.

V podhledu 2.NP bude proveden  dle schéma zapojení páteřový rozvod chladiva celého systému s odbočkami  přes rozbočovače k jednotlivým   jednotkám v podhledu.

El. napájení:

El.napájení venkovní jednotky bude realizováno samostatným jištěným přívodem el. energie (jistič s motorovou charakteristikou-dodávka profese elektro).

El.napájení vnitřních jednotek bude realizováno samostatným jištěným přívodem el. energie (jistič s motorovou charakteristikou-dodávka profese elektro).

Napojení kl. jednotek na nástěnné  ovladače   bude provedeno dodávkou elektroinstací.

Komunikační kabeláž mezi venkovní a vnitřními jednotkami dodávka klimatizace.

Zdravoinstalace:

Napojení  vnitřních  jednotek   na kanalizaci .

Ovládání:

V knihovně jsou dle orientace ke světovým stranám vytvořny skupinky, které budou ovládat vnitřní jednotky pomocí nástěnných ovladačů ( celkem 3 ks  zadní, střední  část knihovny a recepce). Vnitřní jednotka    v kancelářích  bude ovládána  infra ovladačem .

3. Materiál, nátěry, izolace, tlumení hluku, protipožární ochrana

  - Materiál

Potrubí chladiva je navrženo z mědi v požadované tvrdosti pro chladírenskou techniku.

  - Nátěry

V rámci tohoto projektu není uvažováno s žádnými nátěry.

  - Izolace

Potrubí chladiva bude izolováno tepelnou izolací Armaflex odpovídající tloušťky, popř. předvolovaným chladírenským potrubím.

  - Tlumení hluku

Zařízení jsou navržena dle nařízení č.148/2006 Sb. a vyhovují hodnotám pro venkovní a vnitřní prostor.

  - Protipožární ochrana

V rámci  projektu části  chlazení  není uvažováno s žádným stupněm protipožárního opatření.

Potrubní trasy, které by případně prostupovali požárně dělící konstrukcí, mají průřez potrubí menší než 40000mm2.

## Požadavky na ostatní profese

  - Elektro

Zajistit napojení jednotky klimatizace samostatným jištěným přívodem. Provést napájení nástěnných ovladačů  v každé kanceláři.

  - ZTI

V rámci části ZTI  je třeba zabezpečit odvod kondenzátu od veškerých vnitřních jednotek.

- Údržba zařízení

Dodavatel zařízení dodá uživateli předpisy pro provoz a údržbu. Montér klimatizace zaučí obsluhu zařízení. Uživatel zařízení zajistí pravidelnou kontrolu, čištění a příp. výměnu filtrů a prohlídku jednotek odborným servisem dodavatele.

- Závěr

Veškerá navržená klimatizační zařízení splňují nároky kladené na klimatizaci požadovaných prostorů.. Celoročně zabezpečují v požadovaných prostorech optimální mikroklima a tepelnou pohodu při zabezpečení maximální hospodárnosti provozu.

V Olomouci 03/2019						Vypracoval. Ing:Judita Bravencová