# TECHNICKÁ  ZPRÁVA

# ZDRAVOTNĚ  TECHNICKÉ  INSTALACE

NÁZEV AKCE:             KULTURNÍ DŮM  ŠTERNBERK

Chlazení dílčích prostor 2.NP

Masarykova 307/20, Šternberk

## STUPEŇ:	     Projekt pro provedení stavby

INVESTOR:                 Město Šternberk , Horní náměstí 16, 785201 Šternberk

Č. ZAKÁZKY:

DATUM:	03.2019

- Projekt řeší provedení odvodu kondenzátu od nově navržených klimatizačních jednotek v 2NP realizace  klimatizace v objektu  kulturního domu Šternberk.

- Jako podkladu pro vypracování projektu bylo použito půdorysů se zakresleným umístěním nově navržených klimatizačních jednotek. K dispozici byl také projekt   Zdravotní instalace pro MKZ Šternberk. Bylo také využito poznatků získaných při prohlídce objektu.

- ŘEŠENÍ

- Předpokládá se, že v objektu bylo provedeno napojení  dřezu v zázemí knihovny na stávající odpad. Toto napojení bud sloužit pro odvod kondenzátu z klima jednotek v 2.NP.

- Pro  odvod kondenzátu od kazetových klimatizačních jednotek v podhledu  jsou navrženy trasy vedené v souběhu s chladivem v prostoru podhledu v 2.NP.

- Podhled má dvě různé světlé výšky, ve staré části objektu je to cca 230 mm a v dostavbě nové části m.č. 207,208, a vstupní část knihovny je to 450 mm.

- Odvod kondenzátu od kazetových jednotek v podhledu bude u zajištěn přečerpáním do vyšší úrovně  těsně  pod strop 2NP. Zde bude připojovací potrubí napojeno do páteřového sběrného potrubí pro odvod kondenzátu.

- Klimatizační jednotky  K1, K2 a K3 budou napojeny přes m.č. 215 na dřez v m.č. 216. Klimatizační jednotky  K4-K8 budou napojeny taktéž na sifon od dřezu v m.č. 215, ale z druhé strany - směrem od schodiště.

- Trasy napojení jsou uvedeny v půdoryse 2.NP. Napojením kondenzátu na dřez v m.č. 216 bylo voleno z důvodu nejmenších stavebních úprav na již zrekonstruovaném 2.NP prostor knihovny  v MKZ. V okolí knihovny se nenabízí  v podstatě jiná  možnost napojení, která by neznamenala značně velké stavební úpravy.

- Všechny vnitřní kazetové jednotky v podhledu jsou standartně dodávány s čerpadlem kondenzátu. Napojení páteřového rozvodu odvodu kondenzátu  bude provedeno přes stávající zápachovou uzávěrku dřezu v m.č. 216.

- Svislé odvody kondenzátu od páteřového vedení v m.č. 215 a 217  budou vedeny v drážkách ve zdivu. Vodorovné potrubí páteřového rozvodu , vedené v místnostech kde není podhled bude zasekáno do vodorovné drážky.

- Kanalizační potrubí bude opatřeno omotávkou  plstěnými pásy.

- PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

- Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb., musí mít zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě s výrobcem či dovozcem !! Nutno doložit také doklady požadované zákonem č.258/2000  , řešené vyhl. č. 252/2004, č. 20/2002 a vyhl. č 409/2005.

- PÉČE O BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat  bezpečnostní předpisy a postup prací z hlediska  bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a řídit se  ustanoveními vyhl.ČUBP a ČBÚ č. 309/2006 Sb. a N.V. č.361/2007  O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

(mimo jiné při organizaci práce a pracovních postupech je nutno , aby pracovníci nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály,aby byli chránění proti pádu nebo zřícení,

aby na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně, bez dalšího pracovníka, pokud nebude zajištěna jejich ochrana jinak,

aby nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř,

musí být zajišťována prevence rizik a to odborně způsobilou osobou,

Potrubí vedoucí pod stropem bude montováno z mobilního nebo stacionárního  lešení, dle možností provádějící firmy a dispozičního řešení montážního prostoru s bezpečnostními zásadami, provádění prací ve výškách.

montáž rozvodů plynu, jeho kontrolu  mohou provádět jen osoby se zvláštní odbornou způsobilostí  doloženou mimo jiné  dokladem o zkoušce zvláštní odborné způsobilosti),

vyhl.  ČÚBP č. 192/2005 Sb. ,kterou se mění vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,ve znění pozdějších předpisů.

Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí – (č. 5.21 Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno zařízením, které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto prostoru. Nebezpečný prostor musí být označen značkou. Na ochranu zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke vstupu do nebezpečných prostorů, musí být přijata příslušná organizační opatření.

Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV č. 362/2005 Sb.

Dále je nutno respektovat  tyto dokumenty: NV 502/2000 Sb, NV č. 494 /2001 Sb

- V Olomouci: 03/2019                                             Ing. Judita Bravencová