OBSAH	STRANA

1	IDENTIFIKACE STAVBY	4

2	PŘEDMĚT DOKUMENTACE	5

3	zásady architektonického, funkčního, dispozičního řešení	5

3.1	Architektonické, výtvarné, materiálové řešení	5

3.2	Funkční, dispoziční a provozní řešení	5

3.3	Úpravy okolí stavby	5

3.4	Bezbariérové užívání stavby.	5

3.5	Orientace, osvětlení, oslunění	5

4	Statistické údaje	5

4.1	Kapacity, užitkové plochy, zastavěné plochy, obestavěný prostor	5

5	Technické a konstrukční řešení objektu	5

5.1	Vytýčení stavby	6

5.2	Stávající stav	6

5.3	Bourací a demontážní práce	6

5.4	Zemní práce	6

5.5	Základové konstrukce	6

5.6	Nosná k-ce budovy	6

5.7	Obvodový plášť	7

5.8	Stropní k-ce budovy	7

5.9	Střešní konstrukce, dešťové vody	7

5.10	Podlaha 1.NP	7

5.11	Podhled 1.NP	8

5.12	Příčky	8

5.13	Výplně otvorů	8

5.14	Práce HSV, PSV	8

5.15	Barevné řešení	8

5.16	Uzemnění	8

6	STAVEBNÍ FYZIKA	9

6.1	Tepelně technické vlastnosti	9

6.2	Denní osvětlení a oslunění	10

6.3	Akustika, hluk a vibrace	10

7	požadavky na požární ochranu konstrukcí	10

8	požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby	10

9	Podmínky staveniště	10

9.1	Zhodnocení staveniště	10

9.2	Vlivy prostředí	13

9.3	Seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma	13

9.4	Návrhová životnost	13

9.5	Všeobecné požadavky na provádění betonových konstrukcí	13

10	Definitivní průřezové rozměry	14

11	Údaje o uvažovaných zatíženích	14

11.1.1	Příloha – sníh navátý	15

11.1.2	Příloha – větrová oblast	16

11.1.3	Příloha – sněhová oblast	16

11.1.4	Příloha – seizmicita	16

11.1.5	Příloha – sněhová oblast dle ČHMÚ	17

12	Údaje o požadované jakosti navržených materiálů	17

12.1	Údaje o požadované jakosti navržených materiálů	17

12.2	Vyztuženost betonových k-cí	18

13	Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí	18

14	Zajištění stavební jámy	18

15	Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů	18

16	Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby	18

17	Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek	18

18	Změna stávající stavby	18

19	POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ	18

20	seznam použitých podkladů	18

20.1	Seznam projekčních podkladů	18

20.2	Průzkumy a měření	19

20.3	Seznam norem, literatury, výpočetních programů	19

21	Dodržení obecných požadavků na výstavbu	20

22	Bezpečnost práce	20

# IDENTIFIKACE STAVBY

Údaje o investorovi

Investor:		AL INVEST Břidličná, a.s.

Údaje o stavbě

Název Stavby:		ALFAGEN ETAPA 2.

Místo stavby:		Areál AL Invest Břidličná a.s.

Katastrální území: 	Břidličná

Parcelní čísla:	1970, 1972, 1973, 1974, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2412, 2598/1

Stupeň dokumentace:	zadání stavby, ETAPA II.

Předmět dokumentace:	nová stavba

Druh stavby: 		trvalá stavba

Účel užívání stavby:	výroba a skladování

Údaje o objednateli

Jméno:	AL INVEST Břidličná, a.s.

Ulice, číslo:	Bruntálská 167

PSČ, obec:	793 51 Břidličná

IČ:	273 76 184

IDS:	xcbcpxk

Údaje o zpracovateli dokumentace

Jméno:	HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

Ulice, číslo:	28. října 1495

PSČ, obec:	738 01 Frýdek-Místek

IČ:	45193584

IDS:	pyeegm8

Stavební objekt:		SO 10 CHLOROVÁ STANICE

Profesní díl: 		ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ 
K-ČNÍ ŘEŠENÍ

Část:	Technická zpráva

Vypracoval:	Ing. Radovan Tomášek

# PŘEDMĚT DOKUMENTACE

Jedná se o přístavbu samostatně stojící budovy chlorové stanice. Budova je jednopodlažní, zděná, celkového rozměru 5,7x6,95m, v. 3,85m od terénu.

Záměr, který je předmětem projektu, je součástí širšího projektu ALFAGEN – modernizace

technologie tavení a lití. Projektu byla udělena dotace z modernizačního fondu EU. Tato dokumentace slouží pro výběr zhotovitele II. etapy výstavby.

# zásady architektonického, funkčního, dispozičního řešení

Architektonické a urbanistické začlenění stavby do území respektuje stávající okolní zástavbu, terén, stávající inženýrské sítě a komunikační napojení. Umístění stavby je v souladu se schváleným územním plánem.

## Architektonické, výtvarné, materiálové řešení

Architektonické řešení je dáno především technologickým charakterem a požadavky provozu.

## Funkční, dispoziční a provozní řešení

Jedná se o přístavbu samostatně stojící budovy chlorové stanice u haly východo-severního rohu haly. Budova je jednopodlažní, zděná, celkového rozměru 5,7x6,95m, v. 3,85m od terénu.

Objektu je rozdělen na dvě samostatné části se vstupy a to na směšovací stanici a chlorovou stanici.

## Úpravy okolí stavby

Požadavek na asanace, demolice a na kácení dřevin není.

Přístup k objektu je řešen zpevněnou komunikací v rámci úpravy komunikací haly v SO04.

## Bezbariérové užívání stavby.

Vzhledem k charakteru objektu není uvažováno s pohybem osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

## Orientace, osvětlení, oslunění

Umělé osvětlení je řešeno v jiné části dokumentace a jiné etapě.

# Statistické údaje

## Kapacity, užitkové plochy, zastavěné plochy, obestavěný prostor

Zastavěná plocha –budova 5,7x6,95m	~39,6 m2
Obestavěný prostor– v.4,1m (3,5m, základy 0,5m)	~162,5 m3

# Technické a konstrukční řešení objektu

Chlorové stanice je umístěna u východo-severního rohu haly. Budova je jednopodlažní, zděná, celkového rozměru 5,7x6,95m, v. 3,85m od terénu

Chlorové stanice je navržena rozměru 5,7x6,95 m, výšky okapu cca 3,44 m od terénu, výšky v hřebeni ploché střechy cca 3,55 m od terénu. Kolem střechy bude atika ze tří stran a podokapní žlab na stranu východní. Výšky atiky bude cca 3,85 m od terénu.

Fasáda je tvořena fasádní omítkou na zdivu z broušených keramickém bloku s výplní vaty.

Střecha bude plochá se sklonem 3%. Střešní plášť bude tvořen skládanou tepelnou izolací EPS, spádovými klíny EPS a PVC folií jako krytinou.

Vstupní dveře a okna budou hliníková.

Odvod dešťových vod ze střechy bude podokapním žlabem se svodem do areálové kanalizace.

## Vytýčení stavby

Jako ± 0,000 byla určena úroveň vyznačeného bodu = 525.600 m.n.m.

Všechny výškové kóty jsou vztaženy k nule.

## Stávající stav

Pozemek v tomto místě je rovinatý, bez stromů a tvořen stavební plochou výstavby haly.

## Bourací a demontážní práce

Není uvažováno s bouracími a demontážními pracemi.

V případě výskytu nepředpokládaných konstrukcí budou práce řešeny jako vícepráce, které budou konzultovány s projektantem a odsouhlaseny objednatelem.

## Zemní práce

V rámci zemních prací budou provedeny výkopy pro základové konstrukce budovy na úroveň 
-1,04m. Výkopy budou prováděny svahované v poměru 1:0,6.

Pro založení základové desky bude provedena výměna podloží zeminy navážky GT1-F4 jíl písčitý, konzistence tuhá, Edef=4,5MPa, Rdt=100kPa, v mocnosti cca 0,3m do úrovně -0,69m. Zemní pláň je tedy zeminy typu GT1-F4 a celkové mocnosti až do 5,0m v tomto místě přístavby. Zhutnění podsypu na povrchu bude na Edef2,min=30MPa, Ede2/Edef1<2,5.

Výkopové práce se předpokládají ve 2. až 4. třídy těžitelnosti.

Zpětný obsyp základů bude vykopanou zeminou.

Přebytečná zemina se předpokládá nekontaminovaná a bude odvezena na skládku/deponie zhotovitele s odvozem do 10 km.

## Základové konstrukce

Základy přístavby jsou navrženy s kobinací obvodového a vnitřního pásu s přetaženou základovou deskou přes tyto pásy.

Pasy budou šířky 500mm, výšky 650mm, provedeny z betonu C25/30 XC2, XA1 a vyztuženy prutovou výztuží.

Základová deska bude tl. 150mm, provedena z betonu C25/30 XC2, XA1 a vyztužena kari sítí 6x100x100 při spodním povrchu, nad pasem vnitřní nosné stěny vyztuženy i při horním povrchu v šířce 1,0m na obě strany stěny.  Provedení desky bude na vrstvu podkladní vrstvy betonu C12/15 XO tl. 50mm a hutněného podsypu mocnosti 300mm. Podsyp viz zemní práce.

## Nosná k-ce budovy

Objekt je navržen jako jednopodlažní, zděný, se stropem z předpjatých dutinových panelů.

Objekt je navržen s vnitřní požadovanou teplotou 20°C.

Svislé nosné obvodové konstrukce jsou navrženy z cihelných bloků z broušených cihel, s integrovananou tepelnou izolací minerální vaty. Lepení bloků bude na lepidlo výrobce zdiva.

Součiniteli prostupu tepla zdiva bude max. U=0,3 W/m2K.

Součástí stěn bude vodorovný ztužující věnec z betonu C25/30 XC1 a překlady otvorů.

Povrch zdiva bude opatřen omítkami. Součástí vnitřních stěn bude keramický obklad do výšky 1,8m od podlahy. Pod obklady a finální štuk bude provedena zpevňující vrstva-perlinka do lepícího tmele. Dále pod obklad stěny bude provedena hydroizolační jednosložková stěrka.

## Obvodový plášť

Obvodové stěny budou z vnější strany opatřeny jádrovou omítkou s cement. podstřikem a fasádní silikonovou pastovitou tenkovrstvou omítkou s efektem bránícím biologickému znečištění. Omítka bude vysoce paropropustná, odolná vůči znečištění, snadno zpracovatelná, použitelná v exteriéru.

Soklová část bude tvořena mrazuvzdornou, voděodolnou omítkou na stejné bázi jako fasáda nebo mozaikovou omítkou.

Pod soklovou omítkou bude proveden hydroizolační 2x gumoasfaltový nátěr s vytažení 300mm nad terén a 200mm pod terén.

Barva fasádní omítky - světle šedá RAL9006.

Barva soklové omítky – tmavě šedá RAL9006.

Finální barevné řešení je nutno odsouhlasit s investorem.

## Stropní k-ce budovy

Stropní konstrukce přístavby tvoří strop a zároveň nosnou k-ci střešního pláště.

Přístavba budovy chlorové stanice bude navazovat na vyšší přilehlý objekt haly. Nosná vodorovná k-ce se tedy navrhuje na zatížení sněhem navátým.

Konstrukce stropu je navržena z dutinových stropní předpjatých panelů v. 150mm, s běžným vyztužením. Stropní panely jsou řešeny jako prosté nosníky. Uložení panelů bude na ztužující věnec stěny s obvodovým zateplením EPS tl. 50mm a po uložení panelů na věnec budou panely dotatečně staženy obručovým věncem se spárovou výztuží se zálivkou.

Stropní panely budou v interiéru přiznané a opatřené výmalbou.

## Střešní konstrukce, dešťové vody

Střecha bude plochá se sklonem 3%, jednoplášťová. Střešní plášť bude tvořen skládanou tepelnou izolací EPS tuhosti 150kPa, spádovými klíny EPS tl. 40-185mm a PVC folií TL. 1,5mm jako krytinou. Mezi EPS a krytinou bude separační vrstva geotextílie 300g/m2.

Na stropní panelech bude provedena asfaltová parozábrana z SBS modifikovaných pásů. Obvod střechy bude tvořena ze tří stran zděnou atikou. Atika bude lemována poplastovanými pozink plechy pro připojení PVC fólie.

Součinitel prostupu tepla k-ce max. U=0,3 W/m2K. Požární odolnost min REI15DP1.

Odvod dešťových vod ze střechy bude podokapním žlabem Ø150 mm se svodem Ø100mm do areálové kanalizace. V místě terénu bude lapač střešních splavenin. Dodávka klempířský prvků bude včetně veškerého náležitého příslušenství. Barva plechu – světle šedá RAL9006, popř. tmavě šedá RAL9007.

Střecha bude opatřena prvkem kolektivní ochrany – záchytným systémem proti pádu osob bude vybrán dle nabídek.

Přístup na střechu není řešen.

## Podlaha 1.NP

Nosná část pod podlahu bude provedena z betonové mazaniny C25/30 v celkové tloušťce min. 70 mm, vyztužené kari sítí 6x100x100. Na základové desce bude provedena tepelná izolace z EPS tuhosti 150 kPa, tl. 100 mm.

Nášlapná vrstva podlahy bude tvořena keramickou dlažbou s lepidlem. Na nosné vrstvě podlahy bude provedena hydroizolační jednosložková stěrka vytažená na svislou konstrukci do výšky min. obkladu 1,8m.

Užitné zatížení podlahy bude min. 500kg/m2.

Pod prahem vstupních dveří bude podlaha ukončena systémovým řešením pomocí nenasákavé tepelně izolační polyuretanotřískové desky tl. 70mm.

## Podhled 1.NP

Světlá výška přístavby bude min. 3000 mm. Pohledová část stropu bude přiznaná ze stropních panelů.

## Příčky

Vnitřní příčka bude provedena zděná min. tl. 140mm. Provedení bude včetně překladu pro dveře, omítek, obkladů apod.

## Výplně otvorů

Vstupní dveře budou hlinikové, rám s přerušeným tepelným mostem, plný zasklívací PUR panel. Součinitele prostupu tepla dveřmi (včetně rámu) bude max.Ud= 1,1 W/m2K.

Okna budou hliníková s izolačním dvojsklem, s hodnotou součinitele prostupu tepla oknem (včetně rámu) bude max.Uw= 1,1 W/m2K. Okna budou dodána včetně vnitřního PVC parapetu a vnějšího lakovaného pozink parapetu.

Vnitřní dveře budou ocelové hladké do ocelových zárubní. Typ dveří a odstín určí investor v průběhu realizace.

Výplně budou splňovat požadavky PBř.

## Práce HSV, PSV

Budova bude opatřen klempířskými, zámečnickými výrobky.

Zámečnické výrobky - nezabudované nebo viditelné povrchy budou opatřeny nátěrovým systémem pro prostředí C5.

Klempířské výrobky jako svod, žlab, okapnice apod. budou provedeny z lakovaných pozink plechů tl.0,6mm s vrchní polyesterovou úpravou. Klempířské konstrukce je nutné provést dle ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí a její změny Z1.

## Barevné řešení

Fasáda-exteriér – omítka zrno 1,5mm  - hlavní šedá RAL9006.

Soklová část - voděodolná omítka – šedá RAL9007, popř. mozaiková omítka odpovídající odstínu RAL9007.

Klempířské prvky – světle šedá RAL9006, tmavě šedá RAL9007.

Okna –tmavě šedá RAL9007, alternativa základní bílá RAL9010.

Vrata, dveře - tmavě šedá RAL9007.

Zámečnické výrobky - tmavě šedá RAL9007.

PVC krytina světle šedá.

## Uzemnění

Součástí tohoto stupně dokumentace není dispoziční výkres uzemnění. Dispoziční výkres uzemnění obsahující detaily k nové zemnící sítí (především umístění zemničů, místa a počty vývodů) bude Zhotoviteli předán před zahájením prací v cca 09/2025.

Součástí této části stavby bude instalace zemnící soustavy do základových konstrukcí objektu a vyvedení zemniče nad povrch. Pokračování uzemnění dále nad povrchem bude součástí jiné zakázky - tj. součástí této zakázky není pokračování rozvodů vnitřního uzemnění a ochranné či ekvipotenciální pospojování.

Uzemnění je řešeno dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 – Uzemnění a ochranné vodiče. Zemní odpor uzemnění musí být max. do 5 Ohmů (s ohledem na propojení s uzemněním hlavní haly se předpokládá mnohem nižší). Uzemňovací soustava bude provedena z pásku NEREZ 30x3,5, která bude tvořit soustavu uzemnění typu B. Nerez pásek 30x3,5 bude uložen do základů objektu a bude na dvou místech spojen se zemničem hlavní haly TaO. Pásek nerez 30x3,5 bude na jednom místě vyveden dovnitř objektu pro připojení na MET. Vývody na LPS nebudou provedeny.

Zemnící pásky procházející základy na několika místech (po cca 2 m) pevně připojeny na armování betonu základů.  Pásky v podlaze budou pevně propojeny s kari sítěmi – po cca 2m. Za pevný spoj je považováno – 5cm svár nebo zemnící svorka (např. ocelová pro propojení armování budovy, pro prům. 6-22 / pásek 40mm).

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice apod.) vše v platném znění. Dle § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, spadá uzemnění mezi vyhrazená elektrická zařízení. Realizace uzemnění musí být zajištěno osobou s odpovídající kvalifikací.

Materiály, polotovary, výrobky použité ke stavbě musí mít takové elektrické, mechanické a tepelné vlastnosti, aby celé zařízení i jeho jednotlivé části a prvky vyhovovaly všem požadavkům na ně kladeným, zejména z hlediska bezpečnosti osob, požární bezpečnosti, spolehlivosti, trvanlivosti a provozní hospodárnosti. Jejich zabudování musí vyhovovat příslušným předpisům a normám a musí splňovat podmínky obsluhy, údržby a kontroly bez nebezpečí úrazu osob a bez nebezpečí poškození zařízení. Zhotovitelem dodané výrobky musí být uvedeny na trh v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.

Po skončení montážních prací provede montážní společnost revizi dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6, vč. sepsání výchozí revizní zprávy pro celou vnější zemnící síť. Zhotovitel předá průvodní dokumentaci vyhrazeného elektrického zařízení (dle NV č. 190/2022) odpovídající skutečnému provedení (3x tisk, 1x elektronicky), umožňující provoz, údržbu a revize tohoto zařízení, jakož i výměnu jednotlivých částí vyhrazeného elektrického zařízení a další rozšiřování vyhrazeného elektrického zařízení.

# STAVEBNÍ FYZIKA

## Tepelně technické vlastnosti

Objekt budovy bude vytápěný na vnitřní návrhovou teplotu 20°C. Objekt splňuje požadavky dle ČSN 70 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky.

Požadované hodnoty UN jsou stanoveny přepočtem pro vnitřní návrhovou teplotu 20°C.

| Název konstrukce | Požadováno UN (W/m2K) | Navrženo UN (W/m2K) | Posouzení |
| --- | --- | --- | --- |
| Obvodové zdivo | 0,3 | 0,22 | Vyhovuje |
| Střešní plášt | 0,24 | 0,23 | Vyhovuje |
| Soklová část | 0,3 | 0,22 | Vyhovuje |
| Podlaha | 0,45 | 0,38 | Vyhovuje |
| Výplně otvorů | 1,5 | 1,1 | Vyhovuje |

## Denní osvětlení a oslunění

Nejedná se o prostory s trvalými pracovními místy. V místnostech bude zajištěno umělé osvětlení vč. nouzového osvětlení.

Vzhledem k charakteru budovy není oslunění posuzováno.

Denní světlo není posuzováno – jedná se o místnosti bez pracovního místa.

## Akustika, hluk a vibrace

Veškeré stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

# požadavky na požární ochranu konstrukcí

Stavební konstrukce a výplně otvorů budou provedeny v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby.

# požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby

Pro dílenské vyztužení monolitických prvků – základy, podlaha, věnec bude zpracována dodavatelská dokumentace. V rámci zpracování zadávací dokumentace jsou stanoveny vyztuženosti jednotlivých prvků.

Dále bude zpracován kladečský plán stropních panelů dle zadávacího podkladu.

Pro spádové klíny střechy bude zpracován kladečský výkres dodavatelskou dokumentací.

# Podmínky staveniště

Bylo využito IGP průzkumu zpracovaného firmou G-Consult, spol. s r.o., květen 2021

## Zhodnocení staveniště

Výstavba nové haly TaO bude uvnitř výrobního areálu v prostoru dnešní kotelny, uhelny a spalovny.

Záměr bude realizován v areálu AL Invest Břidličná a.s., který je lokalizován v obci Břidličná mezi ulicí Bruntálská a řekou Moravicí. Území se svažuje směrem od ul. Bruntálská k řece.

Z důvodu optimalizace využití ploch v areálu AL INVEST Břidličná, a.s. budou odstraněny objekty, které se nachází v místě výstavby nového objektu, a které sloužily k uhelné energetice závodu jako sklad uhlí a pro spalování odpadů.

Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů:

Měření objemové aktivity radonu		nebylo provedeno

Stavebně – technický průzkum 	byl proveden

Atmochemický průzkum – výstup důlních plynů	nebyl proveden

Geologický průzkum 					byl proveden

Hydrogeologický průzkum				byl proveden

Radonový průzkum					nebyl proveden

Radonový průzkum:

Nebyl proveden. Ochrana objektu bude provedena prostřednictvím kontaktní konstrukce v 2. kategorii těsnosti, tj. s celistvou hydroizolací. Dále bude hala větrána nuceně.

Geologický průzkum:

Průzkum zahrnoval vrty označené jako DV-201 až DV-207, které měly celkovou délku 37,4 m. Tyto vrty byly použity k ověření plošného a prostorového dosahu kontaminace. Další průzkumné vrty řady PJ-301 až PJ-317 s celkovou délkou 80,4 m sloužily k určení základových poměrů plánovaných nových hal. Vrtání bylo prováděno suchou jádrovou metodou s přítomností geologa, který průběžně sledoval naražené a ustálené hladiny podzemní vody a zajišťoval odběr vzorků.

Předkvartérní podloží (příloha č. 5.1) v zájmové lokalitě je budováno horninami andělskohor-ského souvrství spodního karbonu [2], jež přísluší slezskému kulmu moravskoslezské oblasti. Petro-graficky se jedná zejména o cyklicky uložené pelity, psamity a psefity. Mocnost těchto flyšových cyklů dosahuje několika centimetrů až metrů. Pelity jsou zastoupeny prachovito-jílovitými břidlicemi, psamity potom drobami a drobovými pískovci. Skalní podloží se v předmětné lokalitě nachází v hloubkách od 2.1 do 6.9 m p.t. Na základě izolinií průběhu skalního podloží lze vymezit zahloubené koryto toku Moravice před výstavbou areálu.

Nad skalním podloží je vyvinuta vrstva charakteru kamenitého a střípkovitě se rozpadavého deluvia v mocnostech do 2 m, střípkovitou komponentou jsou zvětralé úlomky břidlic, kamenitou potom zejména droby. Jedná se o značně heterogenní směs převážně ostrohranných úlomků s proměnlivým podílem hlinitopísčité matrix. Na tyto sedimenty nasedá sled fluviálních štěrkovitých sedimentů s po-lozaoblenými až dokonale zaoblenými zrny, s proměnlivým podílem jílovitopísčité složky. Příloha č. 5.2 zobrazuje mocnosti fluviálních štěrků a deluviálních kamenitých sutí, které jsou potenciálním kolekto-rem podzemních vod.

Vrstevní sled je na lokalitě ukončen vrstvou navážek (příloha č. 5.3), které jsou tvořeny zejména redeponovanými hlinitopísčitými štěrky, úlomky stavebního materiálu, cihel a betonu. Mocnost navá-žek se pohybuje v rozmezí od 0.5 do 5.0 m. Maximální mocnosti jsou kolem zatrubněného náhonu, který je lokálně založen až na skalním podloží.

Hydrogeologický průzkum:

V zájmovém území jsou z hydrogeologického hle-diska vyvinuty dva systémy oběhu podzemní vody:

- Systém puklinový - vázaný na pukliny ve skalním podloží, které je charakterizováno propustností s koeficientem hydraulické vodivosti v rozmezí n*10E-06 až n*10E-08 m/s, dotovaný atmosfé-rickými srážkami a odvodňován pramennými vývěry v místech výchozů, popřípadě přetoky do nadložního průlinového kolektoru

- Systém průlinový - podzemní voda vázaná na průlinově propustné fluviální či deluviální sedi-menty. Infiltrované srážky jsou těmito sedimenty odváděny ze svahů do údolí, kde jsou dréno-vány tokem Moravice

Ostatní poměry:

Pro objekt SO02 je využita sonda DPJ-303 a další sondy z průzkumu. Výška terénu 528,11 m.n.m

±0,0m objektu = 525,6 m.n.m

Podzemní voda – vzhledem k získaným údajům hydrogeologického průzkumu – hladina podzemní vody bude obsažena v navážkách na úrovni předkvartérního podloží.

## Vlivy prostředí

Hodnocení z hlediska trvanlivosti železobetonových konstrukcí podle ČSN EN 206:

| Prostory/konstrukce | Stupeň | Popis prostředí | Příklad výskytu podle normy |
| --- | --- | --- | --- |
| Základové k-ce XC2, XA1 | XC2 XA1 | Prostředí střídavě mokré suché Slabě agresivní prostředí | Beton uvnitř budov se střední vlhkostí vzduchu Povrchy betonů vystavených dlouhodobému působené vody Povrchy betonu ve styku se zeminou a podzemní vodou. |

## Seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma

Dotčené území je mimo oblast s rizikem seizmických otřesů a konfigurace terénu vylučuje pravděpodobnost svahových deformací. Zájmová lokalita není situována v oblasti se zvýšenou vlastní seismickou aktivitou.

Zájmové území neleží v chráněném ložiskovém území. Na zájmové území nezasahuje žádný dobývací prostor ani poddolované území.

Stavba se nenachází na povodňovém území – zátopové oblasti. Stavba je v průmyslovém areálu „Areál AL Invest Břidličná a.s.“, kde jsou zpracovány komplexní protipovodňová opatření pro celý areál.

## Návrhová životnost

Návrhová životnost se stanovuje podle ČSN EN 1990:

| Kategorie návrhové životnosti | Informativní návrhová životnost (v letech) | Příklad podle normy |
| --- | --- | --- |
| 4 | 80 | Budovy a další běžné stavby |

Uvedené údaje platí přímo pro nové železobetonové a ocelové konstrukce, které budou pro uvedenou kategorii navrženy.

## Všeobecné požadavky na provádění betonových konstrukcí

Železobetonové konstrukce budou vyztuženy žebírkovou výztuží třídy B500B. Označení je dle ČSN EN 10080:2005, výztuž musí být vždy válcovaná za tepla.

Je nutné dodržet předepsanou tloušťku krycí vrstvy. Je zcela nezbytné, aby byla zachována správná tloušťka krycí vrstvy horní zóny výztuže. Nosiče výztuže horní zóny musí být dostatečně tuhé, aby výztuž horní zóny nemohla být sešlápnuta. Distanční prvky musí být z betonu nebo vláknobetonu.

Použití plastových distančních prvků je přípustné, kromě armování základové desky.

Betony jsou určeny na výkresech. Označení betonu je navrženo dle normy ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404.

Výroba betonu, doprava, ukládání, hutnění, konzistence a ošetřování musí vyhovovat platným normám a předpisům. Beton musí být po dobu ošetřování ve vlhkém stavu tak, aby proces hydratace betonu nebyl narušen.

Doprava, ukládání a ošetřování betonu musí splňovat všechna kritéria normy ČSN EN 13 670-1 Provádění betonových konstrukcí. Bednění musí být dostatečně tuhé tak, aby tvar konstrukce vyhovoval požadavkům na maximální povolené odchylky i po provedení betonáže.

Viditelné hrany betonové konstrukce musí být zkoseny trojúhelníkovým profilem vloženým do bednění.

Odbednění je možné provést:

U stěn po nabytí pevnosti betonu alespoň 10 MPa za podmínky, že beton stěn bude po dobu 7 dnů udržován v prostředí 100% vlhkosti.

V tuto dobu konstrukce nesmí být v žádném případě přitěžována.

Zkoušky betonu:

Kontrola shody a kritéria shody pro betonové konstrukce bude prováděno dle ČSN EN 206+A1 a dalších navazujících norem a právních dokumentů. Další podrobnosti neuvedené v těchto normách budou vzájemně odsouhlasené dodavatelem a investorem stavby. Dodavatel před prováděním předloží průkazné zkoušky betonu.

Během stavby budou prováděny zkoušky identity betonu.

Geometrická tolerance:

Geometrická tolerance betonových konstrukcí musí splńovat všechna kriteria normy ČSN  EN 13 670-1 . Geometrická tolerance povrchu ž.b. konstrukcí bude předem odsouhlasena investorem a dodavatelem stavby s ohledem na povrchovou úpravu.

Povrchová úprava-povrch zakrytých nebo zasypaných betonových konstrukcí bude proveden jako jednolitá celistvá konstrukce. Bednění musí být dostatečně tuhé tak, aby tvar konstrukce vyhovoval požadavkům na maximální povolené odchylky i po provedení betonáže. Všechny betonové prvky budou provedeny jako precizně hladké homogenní konstrukce. Bednění musí být provedeno z nepoškozených bednících dílců. Před zahájením prací je nutné vypracovat technologický předpis pro provádění těchto betonů. Pohledová konstrukce bude barevně jednolitá plocha.

V souladu s požadovanou finální úpravou bude mezi dodavatelem a investorem odsouhlasena povrchová úprava ž.b. konstrukcí, jednoznačně definovaná barevná celistvost prvku, případně dodatečné nátěry a stěrky.

# Definitivní průřezové rozměry

Definitivní průřezové rozměry a celkový rozsah stavebních konstrukcí je patrný kromě této technické zprávy také:

- z výkresové části

# Údaje o uvažovaných zatíženích

#### Nahodilé zatížení:

Užitná proměnná zatížení podle ČSN EN 1991-1-1:

Užitné na podlahu budovy, kat.E,	5,0 kN m-2

Klimatická zatížení:

Sníh na terénu - sněhová oblast VI., sk = 2,5 kN/m2, Ce =1,0, 1=0,8, Břidličná	2,0 kN.m-2

uvažováno zatížení sněhem dle clima mapy	2,09 kN.m-2

Sníh navátý na střeše - sněhová oblast VI., sk = 2,5 kN/m2, 2=1,62, 2=1,29	4,06 – 3,24 kN.m-2

Vítr – větrná oblast II., vb0 = 25,0 m/s, kategorie terénu II.

Seismická zatížení:

Seismické zatížení do výpočtu nebylo zavedeno, protože stavba se, dle mapy seizmických oblastí, nachází v oblasti, pro kterou je uvažována velikost referenčního špičkového zrychlení podloží agR  < 0,06 x g. Zatřídění je provedeno dle normy ČSN EN 1998-1. Seizmické zatížení se v tomto případě neuvažuje.

Zatížení je blíže stanoveno statickým výpočtem. V případě změny zatížení v důsledku změny užívání objektu musí být změna posouzena statikem.

### Příloha – sníh navátý

### Příloha – větrová oblast

### Příloha – sněhová oblast

### Příloha – seizmicita

### Příloha – sněhová oblast dle ČHMÚ

Ve statickém výpočtu jsou přesně definovány jednotlivé zatěžovací stavy.

# Údaje o požadované jakosti navržených materiálů

Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s vyhláškou č. 268/2009 sb. a s požadavky příslušných norem pro navrhování a provádění staveb uvedených v seznamu českých norem a ve Věstníku pro technickou normalizaci, nebo v kvalitě vyšší. Je nutno řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systémů.

Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací a referencemi.

Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, zákona č. 22/1997 sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění a zákonů souvisejících v platném znění.

## Údaje o požadované jakosti navržených materiálů

Monolitické prvky

Základové pasy a základová deska:

C 25/30 – XC2, XA1 – Cl 0.4 - Dmax 16 – S3, pro tloušťky k-ce menší než 0,3m

Dmax 22 – S3, pro tloušťky k-ce větší než 0,3m

Věnec:

C 25/30 – XC1  – Cl 0.4 - Dmax 16 – S3, pro tloušťky k-ce menší než 0,3m

Konstrukce betonové:

Podkladní vrstvy - beton 					C12/15 X0

Výztuž:

betonářská ocel B500B.

## Vyztuženost betonových k-cí

-Základová deska					C25/30	vyztuženost	40 kg/m3

-Základový pas					C25/30	vyztuženost	120 kg/m3

-Ztužující věnec pod strop				C25/30	vyztuženost	170 kg/m3

-Obručový věnec a stropní spárová zálivka		C25/30	vyztuženost	190 kg/m3

# Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí

Technologické postupy splní ustanovení platných technických norem pro návrh a provádění stavebních konstrukcí. Postupy zahrnují:

Betonové konstrukce - provedení výztuží, betonáž a ošetřování.

Výztuž základových konstrukcí bude vodivě propojena svařením, předpoklad 2 ks svarů na půdorysný 1m2, svary do průměru výztuže 12-20 mm, délky sváru do 20 mm.

# Zajištění stavební jámy

Nenavrhuje se výkopová jáma.

Výkopy po obvodě objektu do úrovně založení základů provedeny svahované v poměru 1:0,5-0,6, (pod úhlem cca 60°).

# Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů

Nenavrhuje se.

# Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby

Nenavrhuje se.

# Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek

Nenavrhuje se.

# Změna stávající stavby

Nenavrhuje se.

# POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ

Požadované kontroly zakrývaných konstrukcí budou provedeny v souladu s příslušnými technologickými předpisy a normami ČSN. Jedná se zejména o kontrolu základové spáry, hutnění podsypů a kontrolu výztuže před betonáží.

# seznam použitých podkladů

## Seznam projekčních podkladů

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly:

- požadavky a podklady objednatele

- Geologický průzkum zpracovaný pro výstavbu areálu

## Průzkumy a měření

Bylo využito IGP průzkumu zpracovaného firmou G-Consult, spol. s r.o., květen 2021.

## Seznam norem, literatury, výpočetních programů

Normy a literatura:

ČSN EN 1990 (73 0002) – Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1 (73 0035) – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-3 (73 0035) – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení –zatížení sněhem (+změna Z1)

ČSN EN 1991-1-4 (73 0035) – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení –zatížení větrem

ČSN EN 1992-1-1 (73 1201) – Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1993-1-1 (73 1401) – Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1995-1-1 (73 1701) – Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1996-1-1 (73 1101) - Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce.

ČSN EN 1997-1 (73 1000) - Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla

ČSN EN 1998-1 (73 0036) - Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: Obecná pravidla, seismická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 206+A2 (73 2403) – Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

(uvedeny hlavní normy, platí i jejich části zde neuvedené, včetně změn a doplňků)

Technické podmínky:

TP 124 – Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních staveb, JEKU s.r.o., Praha 12/2008

Literatura:

Technický průvodce 51 - Statické tabulky

ČSN 73 1001 – Zakládání staveb a základová půda pod plošnými základy

Sanace betonových konstrukcí, Bilčík, Dohnálek, Praha 2003

Metody a software:

Při konstrukční analýze je postupováno metodami stavební mechaniky s využitím numerických modelů sestavených programy založenými na metodě konečných prvků (MKP). Teorií spolehlivosti je metoda dílčích součinitelů, která vyplývá z použitého souboru norem.

Geometrie konstrukce:		AUTOCAD 2025

Analýza konstrukce MKP:		SCIA verze 21

Dimenzování průřezů: 		FIN EC (Fine)

# Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Obecné požadavky na realizaci novostavby daného objektu jsou při zpracování této dokumentace pro ohlášení stavby dodrženy v rámci vyhlášky č. 268/2009 Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 9. června 1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu a příslušných změn.

Projektová dokumentace byla vypracována oprávněnou osobou v souladu s platnými stavebně technickými předpisy: Zákon č. 350/2012, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve změně novely vyhlášky č.62-2013, vyhláška 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vyhláška č. 502/2006 Sb., vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, vyhláška č.  526/2006  Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Dále v souladu s příslušnými ČSN, technologickými předpisy apod.

Zejména:

ČSN EN 1990 Eurokód 0 Zásady navrhování
ČSN EN 1991 Eurokód 1 Zatížení konstrukcí
ČSN EN 1992 Eurokód 2 Navrhování betonových konstrukcí

ČSN EN 1997 Eurokód 7 Navrhování geotechnických konstrukcí

ČSN 730037 Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN 730540 Tepelná ochrana budov

ČSN 730532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků

ČSN 730580 Denní osvětlení budov

# Bezpečnost práce

Provádění stavebních prací musí respektovat zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o BOZP) včetně platných prováděcích právních předpisů, veškeré platné normy a interní předpisy dodavatele, investora a uživatele stávajících provozních zařízení, se kterými musí být všichni pracovníci, podílející se na výstavbě, i obslužný personál prokazatelně seznámeni.

Zaměstnavatel je povinen podle zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), část pátá, zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce a vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.

Veškeré stavební a montážní práce na stavbě budou provádět fyzické nebo právnické osoby pod odborným vedením oprávněné osoby, která v souladu s § 160 vyhlášky č. 183/2006 Sb., dbá na dodržování BOZP. Všichni pracovníci, podílející se na výstavbě, musí být prokazatelně poučeni o dodržování bezpečnostních předpisů a jiných zákonných opatřeních, zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků. Jedná se především o zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále o vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb., ve znění vyhlášky č. 192/2005 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích v platném znění.

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce v souladu s §3 zákona č.309/2006 Sb., práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi upravuje nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. a dalším požadavkům na staveniště stanovených v příloze č.1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb..

V případě, že na staveništi budou působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Zhotovitel zajistí, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č.3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb..

Zařízení budou uvedena do provozu po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí. Technický popis, návody k montáži, obsluze, provozu a bezpečnostní předpis pro příslušné zařízení uvedené v dokumentech výrobce musí být respektovány.

Rovněž je nutno, jak v objektech zařízení staveniště, tak v budovaných objektech zabezpečit protipožární opatření a staveniště vybavit protipožární technikou.

Kromě výše uvedených bezpečnostních předpisů je nutné dodržovat veškeré platné normy a interní předpisy týkajícími se bezpečnosti práce na všech zařízeních, se kterými musí být obslužný personál prokazatelně seznámen.

Ve Frýdku-Místku	06/2025

Vypracoval: 	Ing. Radovan Tomášek

TENTO ŘÁDEK NEMAZAT - NEBUDE FUNGOVAT ČÍSLOVÁNÍ STRÁNEK!!! (Toto je skrytý text, který se netiskne)!!!