Lista urządzeń i elementów instalacji.

Uwaga:

  - w zestawieniu bloków central ujęto wyłącznie bloki podstawowe służące do obróbki powietrza. Wszystkie centrale powinny być wyposażone ponadto w przepustnice, króćce elastyczne oraz pozostałe bloki służące do prawidłowego ich zestawienia [blok pusty, rozpężania, itp]

  - Wymiar z indeksem „P” oznacza wymiar ustalany w trakcie montażu instalacji.

  - Dla kolan prostokątnych całkowita długość łuku łącznie z kołnierzem wynosi L = R + 50 = 100 + 50 = 150. Kolana wyposażone w łopatki kierownicze [ilość i rozstaw wg PN].

  - Niespecyfikowane złączki wewnętrzne /nyple/ należy zamówić wg rzeczywistych potrzeb. /dotyczy wszystkich instalacji wykonanych z rur typu spiro/

Instalacja nawiewna N1

Elementy instalacji od N1-2 do N1-8 należy izolować matami Armaflex o grubości 32mm.

Elementy instalacji od N1-10 do N1-35 należy izolować wełną mineralną o grubości 30mm z płaszczem ochronnym z folii aluminiowej.

| Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Prod. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1/W1 | 1 | Fricostar | Centrala basenowa zblokowana [wykonanie jedna obok drugiej] z blokami: - filtracji EU4 szt. 2 [nawiew, wywiew], - mieszania i recyrkulacji, - wentylatorowy wywiewny LN= 36.400 m3/h, - dpext = 400 Pa, - odzysku ciepła (podwójna rurka cieplna) - pompa ciepła (bez skraplacza wody basenowej) - ogrzewania QN = 130kW, tp = 32 oC tN = 37 oC, twg = 50/40oC, - wentylatorowy nawiewny LN = 35000 m3/h, dpext = 400 Pa, LZ=10500 m3/h Wyposażenie - komplet automatyki, syfony skośne przy wymiennikach odzysku ciepła, Strona obsługowa centrali nawiewnej – lewa, patrząc w kierunku przepływu powietrza nawiewanego, Uwaga: wymiary króćca wyrzutowego w centrali wywiewnej – 1465x1465 |  | GEA Klimat. |
| 2 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a=1465; b=2685; c=800; d=2500; l=1200; e=58; f=-332 | wg zał.1 |
| 3 | 3 | BS | Łuk symetryczny | alfa=90; a=2500; b=800; e=50; f=50; r=100 | wg zał.1 |
| 4 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=2500; b=800; l=300; | wg zał.1 |
| 5 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=800; b=2500; l=1077; | wg zał.1 |
| 6 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=800; b=2500; l=3417; | wg zał.1 |
| 7 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a=800; b=2850; c=900; d=2800; l=200; e=0; f=100 | wg zał.1 |
| 8 | 1 | MB-6873 | Tłumik kanałowy prostokątny | a=900; b=2800; l=2000; | Frapol |
| 9 | 1 | ST-JWN | Prostokątna czerpnia ścienna | a=1400; b=2500; | Frapol |
| 10 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a=903; b=903; c=1250; d=1250; l=400; e=174; f=174 | wg zał.1 |
| 11 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa=90; a=1250; b=1250; e=50; f=50; r=100 | wg zał.1 |
| 12 | 1 | TR3* | Trójnik orłowy | a=1250; b=1250; d=800; h=800; r=150 | wg zał.1 |
| 13 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=800; b=1250; l=2250; | wg zał.1 |
| 14 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a=1250; b=800; e=100; l=1000 | wg zał.1 |
| 15 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=1250; b=800; l=550; | wg zał.1 |
| 16 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa=90; a=800; b=1250; e=50; f=50; r=100 | wg zał.1 |
| 17 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=800; b=1250; l=1900; | wg zał.1 |
| 18 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa=90; a=800; b=1250; d=1800; e=50; f=50; r=100 | wg zał.1 |
| 19 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a=800; b=1800; c=900; d=1800; l=400; e=-300; f=100 | wg zał.1 |
| 20 | 1 | MB-6463 | Tłumik kanałowy prostokątny | a=900; b=1800; l=2000; | Frapol |
| 21 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a=900; b=1800; c=800; d=1250; l=800; e=-275; f=0 | wg zał.1 |
| 22 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=800; b=1250; l=17500; | wg zał.1 |
| 23 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a=800; b=1250; e=200; l=1500 | wg zał.1 |
| 24 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=800; b=1250; l=1550; | wg zał.1 |
| 25 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a=800; b=1250; c=900; d=1500; l=700; e=0; f=0 | wg zał.1 |
| 26 | 1 | MB-6453 | Tłumik kanałowy prostokątny | a=900; b=1500; l=2000; | Frapol |
| 27 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a=900; b=1500; c=800; d=1250; l=500 | wg zał.1 |
| 28 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a=800; b=1250; g=400; h=400; l=2500; e=2000; f=200; l3=100 | wg zał.1 |
| 29 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=400; b=400; l=1100P | wg zał.1 |
| 30 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa=90; a=400; b=400; e=50; f=50; r=100 | wg zał.1 |
| 31 | 1 | EA | Odsadzka asymetryczna | a=400; b=400; d=400; e=62; l=626 | wg zał.1 |
| 32 | 1 |  | Trójnik 500 x 400 z 2 odejściami 1225x125 pod kratkę went. | wg rys. | wg rys. |
| 33 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=500; b=400; l=1900P | wg zał.1 |
| 34 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa=90; a=500; b=400; e=50; f=50; r=100 | wg zał.1 |
| 35 | 1 |  | Przewód prostokątny 500 x 400 z 4 odejściami 1225x125 pod kratkę went. | wg rys. | wg rys. |
| 36 | 47 | AL-W/G | Kratka wentylacyjna prostokątna | L=1225; H=125; | Frapol |
| 37 | 3 | AL-W/G | Kratka wentylacyjna prostokątna | L=1025; H=125; | Frapol |
| 38 | 1 | AL-W/G | Kratka wentylacyjna prostokątna | L=825; H=125; | Frapol |

Instalacja nawiewna N2

Elementy instalacji od N2-2 do N2-9 należy izolować matami Armaflex o grubości 32mm.

| Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Prod. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 10.05IVBV | Centrala wentylacyjna nawiewna płaska z blokami: - filtracji EU4 – mata filtracyjna, - wentylatorowy nawiewny LN=2500m3h, dpext=350Pa - ogrzewania tz= -18oC, tN=20oC, tW=80/60oC Wyposażenie dodatkowe-komplet automatyki. Obsługa od dołu urządzenia, króćce przyłączeniowe wody grzejnej – z lewej strony (patrząc w kierunku przepływu pow. nawiewanego) |  | GEA Klimat. |
| 2 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a=245; b=855; c=300; d=960; l=200; e=53; f=55 | wg zał.1 |
| 3 | 1 | MB-6521 | Tłumik kanałowy prostokątny | a=300; b=960; l=1500; | Frapol |
| 4 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a=300; b=960; c=250; d=630; l=500; e=-165; f=0 | wg zał.1 |
| 5 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=250; b=630; l=1550; | wg zał.1 |
| 6 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a=250; b=630; c=300; d=800; l=400; e=0; f=0 | wg zał.1 |
| 7 | 1 | ST-JWN | Prostokątna czerpnia ścienna | a=300; b=800; | Frapol |
| 8 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a=245; b=855; c=300; d=960; l=200; e=53; f=0 | wg zał.1 |
| 9 | 1 | MB-6521 | Tłumik kanałowy prostokątny | a=300; b=960; l=2000; | Frapol |
| 10 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a=300; b=960; c=250; d=630; l=500; e=-165; f=-50 | wg zał.1 |
| 11 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a=250; b=630; d=224; l=700; e=350; f=125 | wg zał.1 |
| 12 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa=90; a=250; b=630; d=500; e=50; f=50; r=100 | wg zał.1 |
| 13 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a=250; b=500; d=125; l=2800; e=1400; f=63 | wg zał.1 |
| 14 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a=500; b=250; e=300; l=700 | wg zał.1 |
| 15 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=500; b=250; l=523; | wg zał.1 |
| 16 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a=500; b=250; e=150; l=500 | wg zał.1 |
| 17 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a=250; b=500; g=200; h=315; l=515; e=258; f=100; l3=100 | wg zał.1 |
| 18 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa=90; a=250; b=500; d=250; e=50; f=50; r=100 | wg zał.1 |
| 19 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=250; b=250; l=2550; | wg zał.1 |
| 20 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa=90; a=250; b=250; e=50; f=50; r=100 | wg zał.1 |
| 21 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a=250; b=250; d=200; l=400; e=200; f=125 | wg zał.1 |
| 22 | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a=250; b=250; d=224; g=40; l=200; e=-13; f=-13 | wg zał.1 |
| 23 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=224; l1=3700 | wg zał.2 |
| 24 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1=224; d3=200; l1=330 | wg zał.2 |
| 25 | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1=224 | wg zał.2 |
| 26 | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1=224; d2=100; l1=205 | wg zał.2 |
| 27 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=100; l1=3200 | wg zał.2 |
| 28 | 2 | BGE | Kolano segmentowe | alfa=90; r=1; d1=100 | wg zał.2 |
| 29 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=100; l1=600 | wg zał.2 |
| 30 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d=100 | wg zał.2 |
| 31 | 2 | TC4* | Przewód okrągły z dnem i odgałęzieniem | d1=125; d3=100; l1=250 | wg zał.2 |
| 32 | 2 | CKT 125 | Anemostat sufitowy nawiewny CKT z kołnierzem montażowym KKK | D=125; | Venture Industries |
| 33 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d=200 | wg zał.2 |
| 34 | 2 | ST-DV/wlk.3/wariant 11 | Anemostat prostokątny ze skrzynką rozprężną | L=318; H=318; D=200; BD=330; | Frapol |
| 35 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=200; b=315; l=5450; | wg zał.1 |
| 36 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a=200; b=315; d=160; l=350; e=175; f=120 | wg zał.1 |
| 37 | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a=200; b=315; d=250; g=60; l=250; e=0; f=25 | wg zał.1 |
| 38 | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1=250 | wg zał.2 |
| 39 | 1 | BGE | Kolano segmentowe | alfa=90; r=1; d1=250 | wg zał.2 |
| 40 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=250; l1=500 | wg zał.2 |
| 41 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d=250 | wg zał.2 |
| 42 | 1 | ST-DV/wlk.5/wariant 11 | Anemostat prostokątny ze skrzynką rozprężną | L=428; H=428; D=250; BD=380; | Frapol |
| 43 | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1=160 | wg zał.2 |
| 44 | 2 | BGE | Kolano segmentowe | alfa=30; r=1; d1=160 | wg zał.2 |
| 45 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=160; l1=4748 | wg zał.2 |
| 46 | 1 | BGE | Kolano segmentowe | alfa=90; r=1; d1=160 | wg zał.2 |
| 47 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=160; l1=500 | wg zał.2 |
| 48 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d=160 | wg zał.2 |
| 49 | 1 | ST-DV/wlk.2/wariant 11 | Anemostat prostokątny ze skrzynką rozprężną | L=260; H=260; D=160; BD=270; | Frapol |
| 50 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=224; l1=777 | wg zał.2 |
| 51 | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1=224; d3=100; l1=190 | wg zał.2 |
| 52 | 1 | BGE | Kolano segmentowe | alfa=90; r=1; d1=224 | wg zał.2 |
| 53 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=224; l1=3325 | wg zał.2 |
| 54 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1=224; d2=200; l1=63 | wg zał.2 |
| 55 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=200; l1=1400 | wg zał.2 |
| 56 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1=200; d3=200; l1=330 | wg zał.2 |
| 57 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=200; l1=1000 | wg zał.2 |
| 58 | 2 | ST-DV/wlk.3/wariant 11 | Anemostat prostokątny ze skrzynką rozprężną | L=316; H=316; D=200; BD=330; | Frapol |
| 59 | 1 | TC4* | Przewód okrągły z dnem i odgałęzieniem | d1=160; d3=100; l1=250 | wg zał.2 |
| 60 | 1 | CKK 160 | Anemostat sufitowy wywiewny CKK z kołnierzem montażowym KKK | D=160; | Venture Industries |
| 61 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=100; l1=275 | wg zał.2 |
| 62 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=100; l1=700 | wg zał.2 |
| 63 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=125; l1=3750 | wg zał.2 |
| 64 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d=125 | wg zał.2 |
| 65 | 1 | TR4* | Przewód okrągły z dnem i odgałęzieniem | d1=200; d3=125; l1=300 | wg zał.2 |
| 66 | 1 | CKK 200 | Anemostat sufitowy wywiewny CKK z kołnierzem montażowym KKK | D=200; | Venture Industries |

Instalacja nawiewna N3

Elementy instalacji od N3-2 do N3-9 należy izolować matami Armaflex o grubości 32mm.

Elementy instalacji od N3-10 do N3-14 należy izolować wełną mineralną o grubości 30mm z płaszczem ochronnym z folii aluminiowej.

| Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Prod. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 15.06IVBV | Centrala wentylacyjna nawiewna, z blokami: - filtracji EU4- filtry kieszeniowe, - odzysk ciepła – heat pipe - ogrzewania tZ = -10 oC, tN = 25 oC, tw = 80/60oC, - wentylatorowy nawiewny L= 3300 m3/h, dp = 400 Pa Wyposażenie dodatkowe – komplet automatyki Obsługa od dołu urządzenia, króćce przyłączeniowe wody grzejnej – z prawej strony (patrząc w kierunku przepływu pow. nawiewanego) |  | GEA |
| 2 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a=340; b=855; c=250; d=630; l=300; e=-112; f=0 | wg zał.1 |
| 3 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa=90; a=250; b=630; e=50; f=50; r=100 | wg zał.1 |
| 4 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a=400; b=400; c=250; d=630; l=667; e=0; f=0 | wg zał.1 |
| 5 | 7 | BS | Łuk symetryczny | alfa=90; a=400; b=400; e=50; f=50; r=100 | wg zał.1 |
| 6 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=400; b=400; l=1500; | wg zał.1 |
| 7 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a=400; b=400; c=630; d=250; l=500; e=-150; f=230 | wg zał.1 |
| 8 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa=90; a=630; b=250; e=50; f=50; r=100 | wg zał.1 |
| 9 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=630; b=250; l=4305; | wg zał.1 |
| 10 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a=340; b=855; c=300; d=900; l=200 | wg zał.1 |
| 11 | 1 | MB-6431 | Tłumik kanałowy prostokątny | a=300; b=900; l=1500; | Frapol |
| 12 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a=900; b=300; c=400; d=400; l=700 | wg zał.1 |
| 13 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=400; b=400; l=328; | wg zał.1 |
| 14 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=400; b=400; l=290; | wg zał.1 |
| 15 | 1 |  | Przewód prostokątny | a=400; b=400; l=3205; | wg zał.1 |
| 16 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=400; b=400; l=2200; | wg zał.1 |
| 17 | 1 |  | Redukcja asymetryczna 400x400/400x315/700 z prostokątnym odejściem 400x200/50 | wg rys. |  |
| 18 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa=90; a=315; b=400; e=50; f=50; r=100 | wg zał.1 |
| 19 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a=315; b=400; d=200; l=1500; e=1000; f=215 | wg zał.1 |
| 20 | 1 | EA | Odsadzka asymetryczna | a=400; b=315; d=315; e=200; l=500 | wg zał.1 |
| 21 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=315; b=400; l=2800; | wg zał.1 |
| 22 | 1 |  | Trójnik prosty 400x315/450 z 2 okrągłymi odejściami d=224/50 | Wg rys. |  |
| 23 | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a=315; b=400; d=280; g=60; l=300; e=-60; f=-17 | wg zał.1 |
| 24 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=280; l1=14000 | wg zał.2 |
| 25 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1=280; d3=224; l1=355 | wg zał.2 |
| 26 | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1=280 | wg zał.2 |
| 27 | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1=224; d2=280; l1=107 | wg zał.2 |
| 28 | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1=224 | wg zał.2 |
| 29 | 1 | BGE | Kolano segmentowe | alfa=90; r=1; d1=224 | wg zał.2 |
| 30 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1=224; d3=100; l1=190 | wg zał.2 |
| 31 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=224; l1=500 | wg zał.2 |
| 32 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d=224 | wg zał.2 |
| 33 | 4 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1=200; d2=224; l1=63 | wg zał.2 |
| 34 | 4 | MFA | Złączka mufowa | d1=200 | wg zał.2 |
| 35 | 4 | ST-DV/wlk.4/wariant 11 | Anemostat prostokątny ze skrzynką rozprężną | L=372; H=372; D=200; BD=330; | Frapol |
| 36 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=100; l1=800 | wg zał.2 |
| 37 | 4 | BGE | Kolano segmentowe | alfa=90; r=1; d1=100 | wg zał.2 |
| 38 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=100; l1=4450 | wg zał.2 |
| 39 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=100; l1=150 | wg zał.2 |
| 40 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=100; l1=2850 | wg zał.2 |
| 41 | 1 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1=100; l1=425; a=75; b=225; e=100 | wg zał.2 |
| 42 | 1 | DFA | Zaślepka żeńska | d1=100 | wg zał.2 |
| 43 | 1 | AL-W/G | Kratka wentylacyjna prostokątna | L=225; H=75; | Frapol |
| 44 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=224; l1=800 | wg zał.2 |
| 45 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=200; l1=3300 | wg zał.2 |
| 46 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d=200 | wg zał.2 |
| 47 | 1 | ST-DV/wlk.3/wariant 11 | Anemostat prostokątny ze skrzynką rozprężną | L=318; H=318; D=200; BD=330; | Frapol |
| 48 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=200; b=400; l=2000; | wg zał.1 |
| 49 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a=400; b=200; e=230; l=500 | wg zał.1 |
| 50 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=200; b=400; l=1000; | wg zał.1 |
| 51 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa=90; a=200; b=400; e=50; f=50; r=100 | wg zał.1 |
| 52 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a=200; b=400; d=100; l=1350; e=1200; f=100 | wg zał.1 |
| 53 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=200; b=400; l=405; | wg zał.1 |
| 54 | 1 |  | Redukcja asymetryczna 315x200/200x200/550 z prostokątnym odejściem 315x125/100 | wg rys. |  |
| 55 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=200; b=315; l=1350; | wg zał.1 |
| 56 | 1 |  | Redukcja asymetryczna 315x200/250x200/550 z prostokątnym odejściem 315x125/100 | wg rys. |  |
| 57 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=200; b=250; l=1360; | wg zał.1 |
| 58 | 1 |  | Redukcja asymetryczna 250x200/200x200/550 z prostokątnym odejściem 315x125/100 | wg rys. |  |
| 59 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=200; b=200; l=1350; | wg zał.1 |
| 60 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a=200; b=200; g=125; h=325; l=550; e=275; f=138; l3=100 | wg zał.1 |
| 61 | 1 | BO | Zaślepka | a=200; b=200 | wg zał.1 |
| 62 | 4 | ES | Odsadzka symetryczna | a=325; b=125; e=250; l=500P | wg zał.1 |
| 63 | 4 | K | Przewód prostokątny | a=125; b=325; l=300; | wg zał.1 |
| 64 | 4 | ST-W/G | Kratka wentylacyjna prostokątna | L=325; H=125; | Frapol |
| 65 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=100; l1=1200 | wg zał.2 |
| 66 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=100; l1=2500 | wg zał.2 |
| 67 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d=100 | wg zał.2 |
| 68 | 1 | TC4* | Przewód okrągły z dnem i odgałęzieniem | d1=125; d3=100; l1=250 | wg zał.2 |
| 69 | 1 | CKT 125 | Anemostat sufitowy nawiewny CKT z kołnierzem montażowym KKK | D=125; | Venture Industries |

Instalacja nawiewna N4

Elementy instalacji od N4-2 do N4-9 należy izolować matami Armaflex o grubości 32mm.

| Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Prod. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 10.05IVBV | Centrala wentylacyjna nawiewna płaska, dwubiegowa z blokami: - filtracji EU4 – mata filtracyjna, - wentylatorowy nawiewny L= 2900/1450 m3h, dp=300Pa - ogrzewania tz=18oC, tn=20oC, tw=80/60oC Wyposażenie dodatkowe-komplet automatyki Obsługa od dołu urządzenia, króćce przyłączeniowe wody grzejnej – z lewej strony (patrząc w kierunku przepływu pow. nawiewanego) |  | GEA |
| 2 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa=90; a=245; b=855; d=900; e=50; f=50; r=100 | wg zał.1 |
| 3 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a=245; b=900; c=300; d=900; l=305; e=0; f=0 | wg zał.1 |
| 4 | 1 | MB-6431 | Tłumik kanałowy prostokątny | a=300; b=900; l=1000; | Frapol |
| 5 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a=300; b=900; c=400; d=700; l=350; e=-100; f=0 | wg zał.1 |
| 6 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=400; b=700; l=500; | wg zał.1 |
| 7 | 1 | ST-JWN | Prostokątna czerpnia ścienna | a=400; b=700; | wg zał.1 |
| 8 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a=245; b=855; c=300; d=900; l=300; e=25; f=0 | wg zał.1 |
| 9 | 1 | MB-6431 | Tłumik kanałowy prostokątny | a=300; b=900; l=2000; | Frapol |
| 10 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a=300; b=900; c=250; d=800; l=400; e=0; f=0 | wg zał.1 |
| 11 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a=250; b=800; d=100; l=3700; e=3500; f=125 | wg zał.1 |
| 12 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa=90; a=250; b=800; e=50; f=50; r=100 | wg zał.1 |
| 13 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a=250; b=800; d=250; l=800; e=400; f=125 | wg zał.1 |
| 14 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa=90; a=250; b=800; d=630; e=50; f=50; r=100 | wg zał.1 |
| 15 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a=250; b=630; d=200; l=400; e=200; f=125 | wg zał.1 |
| 16 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=250; b=630; l=1000; | wg zał.1 |
| 17 | 1 |  | Redukcja asymetryczna 630x250/500x250/450 z okrągłym odejściem d=250/50 | wg rys. |  |
| 18 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=250; b=500; l=1000; | wg zał.1 |
| 19 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a=250; b=500; d=200; l=400; e=200; f=125 | wg zał.1 |
| 20 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a=250; b=500; c=200; d=500; l=250; e=0; f=0 | wg zał.1 |
| 21 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=200; b=500; l=3200; | wg zał.1 |
| 22 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a=200; b=500; d=200; l=400; e=200; f=100 | wg zał.1 |
| 23 | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a=200; b=500; d=315; g=60; l=400; e=-92; f=115 | wg zał.1 |
| 24 | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1=315 | Ogólne |
| 25 | 2 | BGE | Kolano segmentowe | alfa=45; r=1; d1=315 | Ogólne |
| 26 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=315; l1=500 | Ogólne |
| 27 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=315; l1=1000 | Ogólne |
| 28 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d=315 | Ogólne |
| 29 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1=315; d3=200; l1=330 | wg zał.2 |
| 30 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1=315; d2=250; l1=117 | wg zał.2 |
| 31 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=250; l1=1700 | wg zał.2 |
| 32 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1=250; d3=200; l1=330 | wg zał.2 |
| 33 | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1=250 | wg zał.2 |
| 34 | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1=250; d2=200; l1=99 | wg zał.2 |
| 35 | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1=200 | wg zał.2 |
| 36 | 1 | BGE | Kolano segmentowe | alfa=90; r=1; d1=200 | wg zał.2 |
| 37 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=200; l1=900 | wg zał.2 |
| 38 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d=200 | wg zał.2 |
| 39 | 6 | ST-DV/wlk.3 | Anemostat prostokątny ze skrzynką rozprężną | L=316; H=316; D=200; BD=330; | Frapol |
| 40 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d=250 | wg zał.2 |
| 41 | 2 | ST-DV/wlk.6/wariant 1 | Anemostat prostokątny ze skrzynką rozprężną | L=457; H=457; D=250; BD=380; | Frapol |
| 42 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d=100 | wg zał.2 |
| 43 | 1 | TC4* | Przewód okrągły z dnem i odgałęzieniem | d1=125; d3=100; l1=250 | wg zał.2 |
| 44 | 1 | CKT 125 | Anemostat sufitowy nawiewny CKT z kołnierzem montażowym KKK | D=125; | Venture Industries |

Instalacja wywiewna W1

Elementy instalacji od W1-2 do W1-9, od W1-11 do W1-26, od W1-91 do W1-94 należy izolować wełną mineralną o grubości 30mm z płaszczem ochronnym z folii aluminiowej.

| Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Prod. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  | (patrz N1-1) |  |  |
| 2 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a=1465; b=1465; c=800; d=2000; l=1200; e=0; f=-333 | wg zał.1 |
| 3 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa=90; a=2000; b=800; e=50; f=50; r=100 | wg zał.1 |
| 4 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=2000; b=800; l=300; | wg zał.1 |
| 5 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a=2000; b=800; c=2500; d=800; l=1077; e=0; f=0 | wg zał.1 |
| 6 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa=90; a=2500; b=800; e=50; f=50; r=100 | wg zał.1 |
| 7 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=800; b=2500; l=3417; | wg zał.1 |
| 8 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a=800; b=2850; c=900; d=2800; l=200; e=0; f=0 | wg zał.1 |
| 9 | 1 | MB-6873 | Tłumik kanałowy prostokątny | a=900; b=2800; l=2000; | Frapol |
| 10 | 1 | ST-JUW | Prostokątna wyrzutnia ścienna | a=1400; b=2500; | Frapol |
| 11 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a=2685; b=1465; c=2100; d=1500; l=800; e=0; f=-292 | wg zał.1 |
| 12 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a=2100; b=1500; e=150; l=1100 | wg zał.1 |
| 13 | 1 | MB-6475 | Tłumik kanałowy prostokątny | a=1500; b=2100; l=2000; | Frapol |
| 14 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa=90; a=1500; b=2100; d=1250; e=50; f=50; r=100 | wg zał.1 |
| 15 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a=1250; b=1500; c=1600; d=1250; l=1200; e=-125; f=0 | wg zał.1 |
| 16 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=1250; b=1600; l=5800; | wg zał.1 |
| 17 | 3 | BS | Łuk symetryczny | alfa=90; a=1250; b=1600; e=50; f=50; r=100 | wg zał.1 |
| 18 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=1250; b=1600; l=5270; | wg zał.1 |
| 19 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=1250; b=1600; l=8300; | wg zał.1 |
| 20 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a=1250; b=1600; c=800; d=2500; l=1150; e=450; f=0 | wg zał.1 |
| 21 | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa=90; a=2500; b=800; e=50; f=50; r=100 | wg zał.1 |
| 22 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=2500; b=800; l=200; | wg zał.1 |
| 23 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=800; b=2500; l=457; | wg zał.1 |
| 24 | 1 | TR4* | Trójnik z odejściem łukowym | a=800; b=2500; d=2000; h=630; r=100; l=1150; alfa=90 | wg zał.1 |
| 25 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a=800; b=2000; e=800; l=2000 | wg zał.1 |
| 26 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa=90; a=2000; b=800; d=630; e=50; f=50; r=100 | wg zał.1 |
| 27 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a=630; b=2000; g=500; h=1250; l=2000; e=1250; f=250; l3=100 | wg zał.1 |
| 28 | 1 |  | Trójnik 2000x630 z 2 asymetrycznymi przejściami koło/prostokąt d=630/1000 | wg rys. | wg zał.1 |
| 29 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=630; l1=1400 | wg zał.2 |
| 30 | 2 | BGE | Kolano segmentowe | alfa=30; r=1; d1=630 | wg zał.2 |
| 31 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=630; l1=700P | wg zał.2 |
| 32 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=630; l1=2766 | wg zał.2 |
| 33 | 4 | TUBE* | Przewód okrągły z otworem pod kratkę wentylacyjną 625x325 | d1=630; l1=1000 | wg zał.2 |
| 34 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=630; l1=5000 | wg zał.2 |
| 35 | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1=560; d2=630; l1=136 | wg zał.2 |
| 36 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=560; l1=4850 | wg zał.2 |
| 37 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły z otworem pod kratkę wentylacyjną 625x325 | d1=560; l1=1000 | wg zał.2 |
| 38 | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1=500; d2=560; l1=122 | wg zał.2 |
| 39 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=500; l1=4900 | wg zał.2 |
| 40 | 4 | TUBE* | Przewód okrągły z otworem pod kratkę wentylacyjną 625x325 | d1=500; l1=1000 | wg zał.2 |
| 41 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=500; l1=5000 | wg zał.2 |
| 42 | 2 | DFA | Zaślepka żeńska | d1=500 | wg zał.2 |
| 43 | 4 | ALRS-W/G | Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe | L=625; H=325; D=500; | Frapol |
| 44 | 2 | ALRS-W/G | Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe | L=625; H=325; D=560; | Frapol |
| 45 | 4 | ALRS-W/G | Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe | L=625; H=325; D=630; | Frapol |
| 46 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=630; l1=1600 | wg zał.2 |
| 47 | 2 | BGE | Kolano segmentowe | alfa=90; r=1; d1=630 | wg zał.2 |
| 48 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=630; l1=2400 | wg zał.2 |
| 49 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d=630 | wg zał.2 |
| 50 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=630; l1=3900 | wg zał.2 |
| 51 | 1 | BGE | Kolano segmentowe | alfa=15; r=1; d1=630 | wg zał.2 |
| 52 | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1=630 | wg zał.2 |
| 53 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=630; l1=2736 | wg zał.2 |
| 54 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=500; l1=2600 | wg zał.2 |
| 55 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1=500; d3=315; l1=465 | wg zał.2 |
| 56 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=500; l1=1936 | wg zał.2 |
| 57 | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1=315 | wg zał.2 |
| 58 | 1 | BGE | Kolano segmentowe | alfa=15; r=1; d1=315 | wg zał.2 |
| 59 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=315; l1=9000P | wg zał.2 |
| 60 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1=315; d2=250; l1=117 | wg zał.2 |
| 61 | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1=250 | wg zał.2 |
| 62 | 1 | BGE | Kolano segmentowe | alfa=90; r=1; d1=250 | wg zał.2 |
| 63 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=250; l1=300 | wg zał.2 |
| 64 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=500; b=1250; l=2500; | wg zał.1 |
| 65 | 2 | ES | Odsadzka symetryczna | a=1250; b=500; e=150; l=800 | wg zał.1 |
| 66 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=1250; b=500; l=400; | wg zał.1 |
| 67 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=1250; b=500; l=3650; | wg zał.1 |
| 68 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a=500; b=1250; g=500; h=1250; l=1500; e=750; f=250; l3=100 | wg zał.1 |
| 69 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a=500; b=1250; c=625; d=1025; l=350; e=-112; f=0 | wg zał.1 |
| 70 | 1 | ALW-G | Kratka wentylacyjna prostokątna | L=1025; H=625; | Frapol |
| 71 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=500; b=1250; l=1500;wg zał.1 | wg zał.1 |
| 72 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa=90; a=500; b=1250; e=50; f=50; r=100 | wg zał.1 |
| 73 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a=500; b=1250; c=625; d=1225; l=350; e=-12; f=0 | wg zał.1 |
| 74 | 1 | ALW-G | Kratka wentylacyjna prostokątna | L=1225; H=625; | Frapol |
| 75 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=560; l1=1100 | wg zał.2 |
| 76 | 1 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1=560; l1=750; a=325; b=525; e=100 | wg zał.2 |
| 77 | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1=560 | wg zał.2 |
| 78 | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1=560; d2=500; l1=122 | wg zał.2 |
| 79 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=500; l1=1800 | wg zał.2 |
| 80 | 1 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1=500; l1=750; a=325; b=525; e=100 | wg zał.2 |
| 81 | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1=500 | wg zał.2 |
| 82 | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1=500; d2=450; l1=109 | wg zał.2 |
| 83 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=450; l1=2500 | wg zał.2 |
| 84 | 1 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1=450; l1=750; a=325; b=525; e=100 | wg zał.2 |
| 85 | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1=450 | wg zał.2 |
| 86 | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1=450; d2=400; l1=109 | wg zał.2 |
| 87 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=400; l1=1800 | wg zał.2 |
| 88 | 1 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1=400; l1=750; a=325; b=525; e=100 | wg zał.2 |
| 89 | 1 | DFA | Zaślepka żeńska | d1=400 | wg zał.2 |
| 90 | 4 | AL-W/G | Kratka wentylacyjna prostokątna | L=525; H=325; | Frapol |
| 91 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a=800; b=630; c=500; d=1000; l=1000; e=0; f=-300 | wg zał.1 |
| 92 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=500; b=1000; l=10620; | wg zał.1 |
| 93 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa=90; a=500; b=1000; e=50; f=50; r=100 | wg zał.1 |
| 94 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa=90; a=1000; b=500; e=50; f=50; r=100 | wg zał.1 |
| 95 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=500; b=1000; l=2900; | wg zał.1 |
| 96 | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a=1000; b=500; g=225; h=125; l=400; e=200; f=500; l3=200 | wg zał.1 |
| 97 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=500; b=1000; l=1860; | wg zał.1 |
| 98 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=500; b=1000; l=200P; | wg zał.1 |
| 99 | 1 |  | Przewód prostokątny z dnem i z 2 prostąkątnymi odgałęzieniami | axb/L=1000x500/3450P; cxd/L=1000x500/100; exf/L=2500x300/100; | wg rys. |
| 100 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=300; b=2500; l=420; | wg zał.1 |
| 101 | 1 | ALW-G | Kratka wentylacyjna prostokątna (niestandartowa) | L=2500; H=300; | Frapol |
| 102 | 1 | ALW-G | Kratka wentylacyjna prostokątna | L=225; H=125; | Frapol |
| 103 | 1 | ALW-G | Kratka wentylacyjna prostokątna | L=625; H=325; | Frapol |

Instalacja wywiewna W1.2

| Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Prod. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | TD-500/160 | Wentylator kanałowy okrągły Lw=300m3/h, dpext = 200Pa |  | Venture Industries |
| 2 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=160; l1=200P | wg zał.2 |
| 3 | 1 | B/II | Podstawa dachowa okrągła | d=160; l=600; A=360; B=360; | Frapol |
| 4 | 5 | MFA | Złączka mufowa | d1=160 | wg zał.2 |
| 5 | 1 | C | Wyrzutnia dachowa okrągła | d=160; l=272; | Frapol |
| 6 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa=90; r=1; d1=160 | wg zał.2 |
| 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=160; l1=750 | wg zał.2 |
| 8 | 1 | RS-160-50 | Tłumik kanalowy okrągły | d=160; l=975; | Frapol |
| 9 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1=160; d3=125; l1=215 | wg zał.2 |
| 10 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1=160; d3=100; l1=190 | wg zał.2 |
| 11 | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1=160; d2=125; l1=78 | wg zał.2 |
| 12 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=125; l1=2990 | wg zał.2 |
| 13 | 1 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1=125; l1=425; a=125; b=225; e=200 | wg zał.2 |
| 14 | 1 | DFA | Zaślepka żeńska | d1=125 | wg zał.2 |
| 15 | 1 | AL-W/G | Kratka wentylacyjna prostokątna | L=225; H=125; | Frapol |
| 16 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=100; l1=150 | wg zał.2 |
| 17 | 2 | CKK 100 | Anemostat sufitowy wywiewny CKK z kołnierzem montażowym KKK | D=100; | Venture Industries |
| 18 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=125; l1=600 | wg zał.2 |
| 19 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1=125; d3=100; l1=190 | wg zał.2 |
| 20 | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1=125 | wg zał.2 |
| 21 | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1=125; d2=100; l1=64 | wg zał.2 |
| 22 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=100; l1=605 | wg zał.2 |
| 23 | 4 | BGE | Kolano prasowane | alfa=90; r=1; d1=100 | wg zał.2 |
| 24 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=100; l1=950 | wg zał.2 |
| 25 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=100; l1=3500 | wg zał.2 |
| 26 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=100; l1=1638 | wg zał.2 |
| 27 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=100; l1=100 | wg zał.2 |
| 28 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d=100 | wg zał.2 |
| 29 | 1 | TC4* | Przewód okrągły z dnem i odgałęzieniem | d1=160; d3=100; l1=250 | wg zał.2 |
| 30 | 1 | CKK 160 | Anemostat sufitowy wywiewny CKK z kołnierzem montażowym KKK | D=160; | Venture Industries |

Instalacja wywiewna W1.3

| Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Prod. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | TD-500/160 | Wentylator kanałowy okrągły Lw=250m3/h, dpext=200Pa |  | Venture Industries |
| 2 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=160; l1=950 | Ogólne |
| 3 | 2 | BGE | Kolano prasowane | alfa=90; r=1; d1=160 | Ogólne |
| 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=160; l1=500P | Ogólne |
| 5 | 1 | B/II | Podstawa dachowa okrągła | d=160; l=600; A=360; B=360; | Frapol |
| 6 | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1=160 | Ogólne |
| 7 | 1 | C | Wyrzutnia dachowa okrągła | d=160; l=272; | Frapol |
| 8 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=160; l1=500 | Ogólne |
| 9 | 1 | RS-160-50 | Tłumik kanalowy okrągły | d=160; l=975; | Frapol |
| 10 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=160; l1=335 | Ogólne |
| 11 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1=160; d3=100; l1=190 | Ogólne |
| 12 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=160; l1=3400 | Ogólne |
| 13 | 1 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1=160; l1=450; a=125; b=225; e=100 | Ogólne |
| 14 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1=160; d2=100; l1=112 | Ogólne |
| 15 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=100; l1=2400 | Ogólne |
| 16 | 2 | BGE | Kolano prasowane | alfa=90; r=1; d1=100 | Ogólne |
| 17 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=100; l1=2300 | Ogólne |
| 18 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=100; l1=150 | Ogólne |
| 19 | 1 | AL-W/G | Kratka wentylacyjna prostokątna | L=225; H=125; | Frapol |
| 20 | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1=100 | Ogólne |
| 21 | 2 | CKK 100 | Anemostat sufitowy wywiewny CKK z kołnierzem montażowym KKK | D=100; | Venture Industries |

Instalacja wywiewna W2.1

| Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Prod. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | RoofJETT 3140.4 10 | Wentylator dachowy jednobiegowy Lw=2100m3/h, n=1370min-1, dpext = 250Pa Wyposażenie dodatkowe: RJZ10 + RJZ32 + RJZ33 |  | GEA Klimat. |
| 2 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=315; l1=300P | wg zał.1 |
| 3 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1=355; d2=315; l1=85 | wg zał.1 |
| 4 | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1=355 | wg zał.1 |
| 5 | 1 | BGE | Kolano segmentowe | alfa=90; r=1; d1=355 | wg zał.1 |
| 6 | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a=300; b=960; d=355; g=60; l=800; e=-302; f=55 | wg zał.1 |
| 7 | 1 | MB-6521 | Tłumik kanałowy prostokątny | a=300; b=960; l=1500; | wg zał.1 |
| 8 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa=90; a=300; b=960; d=630; e=50; f=50; r=100 | wg zał.1 |
| 9 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a=630; b=300; c=630; d=200; l=400; e=0; f=0 | wg zał.1 |
| 10 | 1 | TR3* | Trójnik orłowy | a=200; b=630; d=200; h=500; r=100 | wg zał.1 |
| 11 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=200; b=500; l=530; | wg zał.1 |
| 12 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a=200; b=500; d=125; l=350; e=175; f=100 | wg zał.1 |
| 13 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=200; b=500; l=2000; | wg zał.1 |
| 14 | 1 | ES | Odsadzka symetryczna | a=500; b=200; e=350; l=700 | wg zał.1 |
| 15 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=200; b=500; l=1500; | wg zał.1 |
| 16 | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a=200; b=500; d=355; g=60; l=500; e=-72; f=0 | wg zał.1 |
| 17 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=355; l1=1200 | wg zał.2 |
| 18 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1=355; d3=250; l1=380 | wg zał.2 |
| 19 | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1=355; d2=250; l1=174 | wg zał.2 |
| 20 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d=250 | wg zał.2 |
| 21 | 2 | ST-DV/wlk.5/ wariant 11 | Anemostat prostokątny ze skrzynką rozprężną | L=428; H=428; D=250; BD=380; | Frapol |
| 22 | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a=200; b=200; d=224; g=40; l=250; e=12; f=0 | wg zał.1 |
| 23 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=224; l1=1155 | wg zał.2 |
| 24 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1=224; d3=160; l1=260 | wg zał.2 |
| 25 | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1=224 | wg zał.2 |
| 26 | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1=224; d2=200; l1=63 | wg zał.2 |
| 27 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=200; l1=900 | wg zał.2 |
| 28 | 2 | BGE | Kolano segmentowe | alfa=90; r=1; d1=200 | wg zał.2 |
| 29 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=200; l1=3050 | wg zał.2 |
| 30 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1=200; d3=100; l1=190 | wg zał.2 |
| 31 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=200; l1=5000 | wg zał.2 |
| 32 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=200; l1=901 | wg zał.2 |
| 33 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d=200 | wg zał.2 |
| 34 | 1 | ST-DV/wlk.3/ wariant 11 | Anemostat prostokątny ze skrzynką rozprężną | L=316; H=316; D=200; BD=330; | Frapol |
| 35 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d=100 | wg zał.2 |
| 36 | 3 | TC4* | Przewód okrągły z dnem i odgałęzieniem | d1=160; d3=100; l1=250 | wg zał.2 |
| 37 | 3 | CKK 160 | Anemostat sufitowy wywiewny CKK z kołnierzem montażowym KKK | D=160; | Venture Industries |
| 38 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=160; l1=650 | wg zał.2 |
| 39 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1=160; d3=100; l1=190 | wg zał.2 |
| 40 | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1=160 | wg zał.2 |
| 41 | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1=160; d2=125; l1=78 | wg zał.2 |
| 42 | 6 | MFA | Złączka mufowa | d1=125 | wg zał.2 |
| 43 | 2 | BGE | Kolano segmentowe | alfa=30; r=1; d1=125 | wg zał.2 |
| 44 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=125; l1=800 | wg zał.2 |
| 45 | 1 | BGE | Kolano segmentowe | alfa=90; r=1; d1=125 | wg zał.2 |
| 46 | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1=125; d3=100; l1=190 | wg zał.2 |
| 47 | 2 | USE | Redukcja symetryczna | d1=125; d2=100; l1=64 | wg zał.2 |
| 48 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=100; l1=3000 | wg zał.2 |
| 49 | 1 | TC4* | Przewód okrągły z dnem i odgałęzieniem | d1=125; d3=100; l1=250 | wg zał.2 |
| 50 | 1 | CKT 125 | Anemostat sufitowy nawiewny CKT z kołnierzem montażowym KKK | D=125; | Venture Industries |
| 51 | 2 | BGE | Kolano segmentowe | alfa=45; r=1; d1=125 | wg zał.2 |
| 52 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=125; l1=250P | wg zał.2 |
| 53 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=125; l1=3921 | wg zał.2 |
| 54 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=125; l1=2900 | wg zał.2 |
| 55 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1=125; d3=125; l1=215 | wg zał.2 |
| 56 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=100; l1=900 | wg zał.2 |
| 57 | 1 | BGE | Kolano segmentowe | alfa=90; r=1; d1=100 | wg zał.2 |
| 58 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=100; l1=700 | wg zał.2 |
| 59 | 2 | CKK 100 | Anemostat sufitowy wywiewny CKK z kołnierzem montażowym KKK | D=100; | Venture Industries |
| 60 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | 125 | wg zał.2 |
| 61 | 1 | TR4* | Przewód okrągły z dnem i odgałęzieniem | d1=200; d3=125; l1=300 | wg zał.2 |
| 62 | 1 | CKK 200 | Anemostat sufitowy wywiewny CKK z kołnierzem montażowym KKK | D=200; | Venture Industries |

Instalacja wywiewna W2.2

| Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Prod. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | EBB175T | Wentylator kanałowy L=100 m3/h, dp 60 Pa z opóźnieniem czasowym regulowanym i lampką kontrolną |  | Venture Industrie |
| 2 | 1 | B/II | Podstawa dachowa | d=100; l=1500P | Frapol |
| 3 | 1 | C | Wyrzutnia dachowa | d=100 | Frapol |

Instalacja wywiewna W2.3

| Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Prod. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | TD-500/160 | Wentylator kanałowy okrągły L=230m3/h, dpext = 200Pa |  | Venture Industries |
| 2 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=160; l1=400 | wg zał.2 |
| 3 | 2 | BGE | Kolano segmentowe | alfa=90; r=1; d1=160 | wg zał.2 |
| 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=160; l1=150P | wg zał.2 |
| 5 | 1 | B/II | Podstawa dachowa okrągła | d=160; l=600; A=360; B=360; | Frapol |
| 6 | 5 | MFA | Złączka mufowa | d1=160 | wg zał.2 |
| 7 | 1 | C | Wyrzutnia dachowa okrągła | d=160; l=272; | Frapol |
| 8 | 1 | RS-160-50 | Tłumik kanalowy okrągły | d=160; l=975; | Frapol |
| 9 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1=160; d3=100; l1=190 | wg zał.2 |
| 10 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1=160; d2=125; l1=78 | wg zał.2 |
| 11 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=125; l1=1000 | wg zał.2 |
| 12 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1=125; d3=100; l1=190 | wg zał.2 |
| 13 | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1=125 | wg zał.2 |
| 14 | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1=125; d2=100; l1=64 | wg zał.2 |
| 15 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d=100 | wg zał.2 |
| 16 | 2 | TC4* | Przewód okrągły z dnem i odgałęzieniem | d1=160; d3=100; l1=250 | wg zał.2 |
| 17 | 2 | CKK 160 | Anemostat sufitowy wywiewny CKK z kołnierzem montażowym KKK | D=160; | Venture Industries |
| 18 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=100; l1=600 | wg zał.2 |
| 19 | 1 | CKK 100 | Anemostat sufitowy wywiewny CKK z kołnierzem montażowym KKK | D=100; | Venture Industries |

Instalacja wywiewna W2.4

| Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Prod. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | EBB175T | Wentylator kanałowy typ L=100 m3/h, dp 60 Pa z opóźnieniem czasowym regulowanym i lampką kontrolną |  | Venture Industrie |
| 2 | 1 | B/II | Podstawa dachowa | d=100; l=1500P | Frapol |
| 3 | 1 | C | Wyrzutnia dachowa | d=100 | Frapol |

Instalacja wywiewna W3.1

Elementy instalacji od W3.1-2 do W3.1-14 należy izolować wełną mineralną o grubości 30mm z płaszczem ochronnym z folii aluminiowej.

| Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Prod. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | (patrz N3-1) |  |  |
| 2 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a=340; b=855; c=250; d=630; l=400 | wg zał.1 |
| 3 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=250; b=630; l=1100; | wg zał.1 |
| 4 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa=90; a=250; b=630; e=50; f=50; r=100 | wg zał.1 |
| 5 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=250; b=630; l=1133; | wg zał.1 |
| 6 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa=90; a=630; b=250; e=50; f=50; r=100 | wg zał.1 |
| 7 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=630; b=250; l=3500; | wg zał.1 |
| 8 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a=340; b=855; c=300; d=900; l=200; e=0; f=-20 | wg zał.1 |
| 9 | 1 | MB-6431 | Tłumik kanałowy prostokątny | a=300; b=900; l=1500; | Frapol |
| 10 | 1 | US | Redukcja symetryczna | a=900; b=300; c=400; d=400; l=700 | wg zał.1 |
| 11 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=400; b=400; l=1000; | wg zał.1 |
| 12 | 4 | BS | Łuk symetryczny | alfa=90; a=400; b=400; e=50; f=50; r=100 | wg zał.1 |
| 13 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=400; b=400; l=1815; | wg zał.1 |
| 14 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=400; b=400; l=810; | wg zał.1 |
| 15 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=400; b=400; l=2975; | wg zał.1 |
| 16 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a=400; b=400; d=100; l=600; e=300; f=200 | wg zał.1 |
| 17 | 1 |  | Redukcja asymetryczna 400x400/400x315/600 z prostokątnym odejściem 400x200/50 | wg rys. |  |
| 18 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa=90; a=315; b=400; e=50; f=50; r=100 | wg zał.1 |
| 19 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a=315; b=400; d=200; l=800; e=600; f=157 | wg zał.1 |
| 20 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a=315; b=400; c=250; d=400; l=300; e=0; f=0 | wg zał.1 |
| 21 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=250; b=400; l=10200; | wg zał.1 |
| 22 | 1 |  | Redukcja asymetryczna 400x250/315x250/500 z okrągłym odejściem d=200/50 | wg rys. |  |
| 23 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=250; b=315; l=2600; | wg zał.1 |
| 24 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a=250; b=315; d=200; l=400; e=200; f=125 | wg zał.1 |
| 25 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a=250; b=315; d=280; g=60; l=300 | wg zał.1 |
| 26 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=280; l1=9500 | wg zał.2 |
| 27 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1=280; d3=200; l1=330 | wg zał.2 |
| 28 | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1=280 | wg zał.2 |
| 29 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1=280; d2=200; l1=140 | wg zał.2 |
| 30 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=200; l1=2700 | wg zał.2 |
| 31 | 1 | BGE | Kolano segmentowe | alfa=90; r=1; d1=200 | wg zał.2 |
| 32 | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1=200 | wg zał.2 |
| 33 | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1=200; d3=100; l1=190 | wg zał.2 |
| 34 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=200; l1=2000 | wg zał.2 |
| 35 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d=200 | wg zał.2 |
| 36 | 7 | ST-DV/wlk.3/wariant 11 | Anemostat prostokątny ze skrzynką rozprężną | L=318; H=318; D=200; BD=330; | Frapol |
| 37 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d=100 | wg zał.2 |
| 38 | 3 | CKK 100 | Anemostat sufitowy wywiewny CKK z kołnierzem montażowym KKK | D=100; | Venture Industries |
| 39 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=200; b=400; l=4496; | wg zał.1 |
| 40 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a=200; b=400; d=160; l=400; e=200; f=100 | wg zał.1 |
| 41 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa=90; a=200; b=400; d=315; e=50; f=50; r=100 | wg zał.1 |
| 42 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=200; b=315; l=250; | wg zał.1 |
| 43 | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa=90; a=200; b=315; e=50; f=50; r=100 | wg zał.1 |
| 44 | 1 | TR10* | Redukcja asymetryczna z okrągłym odejściem | a=200; b=315; c=200; d=200; l=400; e=0; f=0 | wg zał.1 |
| 45 | 1 | K | Przewód prostokątny | a=200; b=200; l=3200; | wg zał.1 |
| 46 | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a=200; b=200; d=200; l=400; e=200; f=100 | wg zał.1 |
| 47 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a=200; b=200; d=160; g=40; l=200 | wg zał.1 |
| 48 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=160; l1=1500 | wg zał.2 |
| 49 | 1 | BGE | Kolano segmentowe | alfa=90; r=1; d1=160 | wg zał.2 |
| 50 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=160; l1=1050 | wg zał.2 |
| 51 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d=160 | wg zał.2 |
| 52 | 2 | TR4* | Przewód okrągły z dnem i odgałęzieniem | d1=200; d3=160; l1=300 | wg zał.2 |
| 53 | 2 | CKK 200 | Anemostat sufitowy wywiewny CKK z kołnierzem montażowym KKK | D=200; | Venture Industries |

Instalacja wywiewna W3.2

| Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Prod. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | EBB175T | Wentylator kanałowy L=100 m3/h, dp 60 Pa z opóźnieniem czasowym regulowanym i lampką kontrolną |  | Venture Industrie |
| 2 | 1 | B/II | Podstawa dachowa | d=100; l=1500P | Frapol |
| 3 | 1 | C | Wyrzutnia dachowa | d=100 | Frapol |

Instalacja wywiewna W3.3

| Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Prod. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | EBB175T | Wentylator kanałowy L=100 m3/h, dp 60 Pa z opóźnieniem czasowym regulowanym i lampką kontrolną |  | Venture Industrie |
| 2 | 1 | B/II | Podstawa dachowa | d=100; l=1500P | Frapol |
| 3 | 1 | C | Wyrzutnia dachowa | d=100 | Frapol |

Instalacja wywiewna W3.4

| Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Prod. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | EBB175T | Wentylator kanałowy L=100 m3/h, dp 60 Pa z opóźnieniem czasowym regulowanym i lampką kontrolną |  | Venture Industrie |
| 2 | 1 | B/II | Podstawa dachowa | d=100; l=1500P | Frapol |
| 3 | 1 | C | Wyrzutnia dachowa | d=100 | Frapol |

Instalacja wywiewna W3.5

| Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Prod. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | K100M | Wentylator kanałowy 230V L = 40 m3/h, dp = 140 Pa, N = 0,024 kW t = 70oC. Wyposażenie dodatkowe: skrzynka zasilająca |  | SYSTEMAIR |
| 2 | 1 | B/II | Podstawa dachowa | d=100, l=800P | Frapol |
| 3 | 1 | C | Wyrzutnia dachowa | d=100 | Frapol |
| 4 | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1=280 | wg zał.2 |
| 5 | 1 | DR | Przepustnica jednopłaszczyznowa | d=100 | Frapol |
| 6 | 1 | CAR-100 | Klapa zwrotna | d=100 | Venture Industrie |
| 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=100; l1=200 | wg zał.2 |
| 8 | 1 | CKK 100 | Anemostat sufitowy wywiewny CKK z kołnierzem montażowym KKK | d=100; | Venture Industries |

Instalacja wywiewna W3.6

| Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Prod. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | K100M | Wentylator kanałowy 230V L = 40 m3/h, dp = 140 Pa, N = 0,024 kW t = 70oC. Wyposażenie dodatkowe: skrzynka zasilająca |  | SYSTEMAIR |
| 2 | 1 | B/II | Podstawa dachowa | d=100, l=800P | Frapol |
| 3 | 1 | C | Wyrzutnia dachowa | d=100 | Frapol |
| 4 | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1=280 | wg zał.2 |
| 5 | 1 | DR | Przepustnica jednopłaszczyznowa | d=100 | Frapol |
| 6 | 1 | CAR-100 | Klapa zwrotna | d=100 | Venture Industrie |
| 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=100; l1=200 | wg zał.2 |
| 8 | 1 | CKK 100 | Anemostat sufitowy wywiewny CKK z kołnierzem montażowym KKK | d=100; | Venture Industries |

Instalacja wywiewna W3.7

| Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Prod. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | K100M | Wentylator kanałowy 230V L = 40 m3/h, dp = 140 Pa, N = 0,024 kW t = 70oC. Wyposażenie dodatkowe: skrzynka zasilająca |  | SYSTEMAIR |
| 2 | 1 | B/II | Podstawa dachowa | d=100, l=800P | Frapol |
| 3 | 1 | C | Wyrzutnia dachowa | d=100 | Frapol |
| 4 | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1=280 | wg zał.2 |
| 5 | 1 | DR | Przepustnica jednopłaszczyznowa | d=100 | Frapol |
| 6 | 1 | CAR-100 | Klapa zwrotna | d=100 | Venture Industrie |
| 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=100; l1=200 | wg zał.2 |
| 8 | 1 | CKK 100 | Anemostat sufitowy wywiewny CKK z kołnierzem montażowym KKK | d=100; | Venture Industries |

Instalacja wywiewna W4.1

| Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Prod. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | RoofJETT 3135 | Wentylator dachowy dwubiegowy L=1700/850m3/h, dpext = 200Pa Wyposażenie dodatkowe: RJZ10 + RJZ32 + RJZ33 |  | GEA Klimat. |
| 2 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=315; l1=931 | wg zał.1 |
| 3 | 1 | BGE | Kolano segmentowe | alfa=90; r=1; d1=315 | wg zał.1 |
| 4 | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1=315 | wg zał.1 |
| 5 | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a=450; b=480; d=315; g=60; l=400; e=-82; f=0 | wg zał.1 |
| 6 | 1 | MB-6511,5 | Tłumik kanałowy prostokątny | a=450; b=480; l=1250; | Frapol |
| 7 | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa=90; a=450; b=480; d=355; e=50; f=50; r=100 | wg zał.2 |
| 8 | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a=450; b=355; d=355; g=60; l=300; e=0; f=-47 | wg zał.2 |
| 9 | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1=355 | wg zał.2 |
| 10 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1=355; d3=200; l1=330 | wg zał.2 |
| 11 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1=355; d2=315; l1=85 | wg zał.2 |
| 12 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1=315; d3=200; l1=330 | wg zał.2 |
| 13 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1=315; d2=280; l1=78 | wg zał.2 |
| 14 | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1=280 | wg zał.2 |
| 15 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1=280; d3=200; l1=330 | wg zał.2 |
| 16 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1=280; d2=200; l1=140 | wg zał.2 |
| 17 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d=200 | wg zał.2 |
| 18 | 4 | ST-DV/wlk.4 | Anemostat prostokątny ze skrzynką rozprężną | L=372; H=372; D=200; BD=330; | Frapol |

Instalacja wywiewna W4.2

| Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Prod. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | DM-3601 | Okap wyciągowy przyścienny ze stali nierdzewnej, z wyposażeniem dodatkowym: króciec przyłączeniowy okrągły, labiryntowy łapacz tłuszczu, oświetlenie AxBxH=1800x700x400; |  | Dora Metal |
| 2 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=355; l1=500 | wg zał.2 |
| 3 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1=355; d3=100; l1=190 | wg zał.2 |
| 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=355; l1=1200P | wg zał.2 |
| 5 | 1 | CTHT/4-250 | Wentylator dachowy Lw=1100m3/h, dp = 300Pa, z wyposażeniem dodatkowym: podstawa dachowa, klapa zwrotna, króćce przyłączeniowe, złącza przeciwdrganiowe |  | Venture Industries |
| 6 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d=100 | wg zał.2 |
| 7 | 1 | TC4* | Przewód okrągły z dnem i odgałęzieniem | d1=160; d3=100; l1=250 | wg zał.2 |
| 8 | 1 | CKK 160 | Anemostat sufitowy wywiewny CKK z kołnierzem montażowym KKK | D=160; | Venture Industries |

Instalacja wywiewna W4.3

| Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Prod. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | TD-250/100 | Wentylator kanałowy okrągły Lw=100m3/h, dpext = 80Pa |  | Venture Industries |
| 2 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=100; l1=500P | wg zał.2 |
| 3 | 1 | B/II | Podstawa dachowa okrągła | d=100; l=500; A=300; B=300; | Frapol |
| 4 | 4 | MFA | Złączka mufowa | d1=100 | wg zał.2 |
| 5 | 1 | C | Wyrzutnia dachowa okrągła | d=100; l=170; | Frapol |
| 6 | 2 | BGE | Kolano segmentowe | alfa=90; r=1; d1=100 | wg zał.2 |
| 7 | 1 | RS-100-50 | Tłumik kanalowy okrągły | d=100; l=975; | Frapol |
| 8 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1=100; d3=100; l1=190 | wg zał.2 |
| 9 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=100; l1=1250 | wg zał.2 |
| 10 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=100; l1=1100 | wg zał.2 |
| 11 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d=100 | wg zał.2 |
| 12 | 2 | CKK 100 | Anemostat sufitowy wywiewny CKK z kołnierzem montażowym KKK | D=100; | Venture Industries |

Instalacja wywiewna W4.4

| Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Prod. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | TD-250/100 | Wentylator kanałowy okrągły Lw=115m3/h, dpext = 80Pa |  | Venture Industries |
| 2 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=100; l1=550P | wg zał.2 |
| 3 | 1 | B/II | Podstawa dachowa okrągła | d=100; l=500; A=300; B=300; | Frapol |
| 4 | 6 | MFA | Złączka mufowa | d1=100 | wg zał.2 |
| 5 | 1 | C | Wyrzutnia dachowa okrągła | d=100; l=170; | Frapol |
| 6 | 3 | BGE | Kolano segmentowe | alfa=90; r=1; d1=100 | wg zał.2 |
| 7 | 1 | RS-100-50 | Tłumik kanalowy okrągły | d=100; l=975; | Frapol |
| 8 | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1=100; d3=100; l1=190 | wg zał.2 |
| 9 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=100; l1=2300 | wg zał.2 |
| 10 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=100; l1=1000 | wg zał.2 |
| 11 | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d=100 | wg zał.2 |
| 12 | 1 | TC4* | Przewód okrągły z dnem i odgałęzieniem | d1=125; d3=100; l1=250 | wg zał.2 |
| 13 | 1 | CKT 125 | Anemostat sufitowy nawiewny CKT z kołnierzem montażowym KKK | D=125; | Venture Industries |
| 14 | 2 | CKK 100 | Anemostat sufitowy wywiewny CKK z kołnierzem montażowym KKK | D=100; | Venture Industries |

Instalacja wywiewna W5.1

| Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Prod. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  | Kołnierz d=315 z siatką zabezpieczającą o oczkach 16x16 |  |  |
| 2 | 1 | COMPACT TCFT/4-315/H | Wentylator wywiewny kanałowy L =1500 m3/h, dpext = 70Pa, Nel =0,15kW |  | Venture Industries |
| 3 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły z kołnierzem z jednej strony | d1=315; l1=150 | wg zał.2 |
| 4 | 1 | CAR-315 | Klapa zwrotna | d1=315 | Venture Industries |
| 5 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=315; l1=1400P | wg zał.2 |
| 6 | 1 | C | Wyrzutnia ścienna | d=315 | Frapol |
| 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=400; l1=1550P | wg zał.2 |
| 8 | 1 | ST-JWN | Prostokątna czerpnia ścienna | LxH=800x400 | Frapol |

Instalacja wywiewna W5.2

| Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Prod. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  | Kołnierz d=315 z siatką zabezpieczającą o oczkach 16x16 |  |  |
| 2 | 1 | COMPACT TCFT/4-315/H | Wentylator wywiewny kanałowy L =1500 m3/h, dp = 70Pa, Nel =0,15kW |  | Venture Industries |
| 3 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły z kołnierzem z jednej strony | d1=315; l1=150 | wg zał.2 |
| 4 | 1 | CAR-315 | Klapa zwrotna | d1=315; | Venture Industries |
| 5 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=315; l1=200P | wg zał.2 |
| 6 | 1 | C | Wyrzutnia ścienna | d=315 | Frapol |
| 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=400; l1=1550P | wg zał.2 |

Instalacja wywiewna W6

| Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Prod. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | WDc 20 | Wentylator dachowy z twardego PCV z podstawą dachową Lw=380m3/h, dpext = 200Pa |  | P.P.H.U.Metalplast |
| 2 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=200; l1=419 | wg zał.2 |
| 3 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1=160; d2=200; l1=85 | wg zał.2 |
| 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=160; l1=3750 | wg zał.2 |
| 5 | 2 | BGE | Kolano segmentowe | alfa=90; r=1; d1=160 | wg zał.2 |
| 6 | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1=160 | wg zał.2 |
| 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=160; l1=500 | wg zał.2 |
| 8 | 2 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1=160; l1=425; a=125; b=225; e=100 | wg zał.2 |
| 9 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=160; l1=3500 | wg zał.2 |
| 10 | 1 | DFA | Zaślepka żeńska | d1=160 | wg zał.2 |
| 11 | 2 | ST-W/G | Kratka wentylacyjna prostokątna | L=225; H=125; | Frapol |

Instalacja wywiewna W7

| Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Prod. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | TD-500/160 | Wentylator kanałowy okrągły Lw=360m3/h, dpext = 200Pa |  | Venture Industries |
| 2 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=160; l1=3300 | wg zał.2 |
| 3 | 3 | BGE | Kolano segmentowe | alfa=90; r=1; d1=160 | wg zał.2 |
| 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=160; l1=400 | wg zał.2 |
| 5 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=160; l1=200 | wg zał.2 |
| 6 | 1 | B/II | Podstawa dachowa okrągła | d=160; l=750; A=360; B=360; | Frapol |
| 7 | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1=160 | wg zał.2 |
| 8 | 1 | C | Wyrzutnia dachowa okrągła | d=160; l=272; | Frapol |
| 9 | 1 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1=160; l1=525; a=125; b=325; e=100 | wg zał.2 |
| 10 | 1 | DFA | Zaślepka żeńska | d1=160 | wg zał.2 |
| 11 | 1 | ST-W | Kratka wentylacyjna prostokątna | L=325; H=125; | Frapol |

Instalacja wywiewna W8

| Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Prod. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | TD-500/160 | Wentylator kanałowy okrągły Lw=330m3/h, dpext = 200Pa |  | Venture Industries |
| 2 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=160; l1=300 | wg zał.2 |
| 3 | 3 | BGE | Kolano segmentowe | alfa=90; r=1; d1=160 | wg zał.2 |
| 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=160; l1=3300 | wg zał.2 |
| 5 | 2 | BGE | Kolano segmentowe | alfa=30; r=1; d1=160 | wg zał.2 |
| 6 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=160; l1=300 | wg zał.2 |
| 7 | 7 | MFA | Złączka mufowa | d1=160 | wg zał.2 |
| 8 | 1 | B/II | Podstawa dachowa okrągła | d=160; l=800; A=360; B=360; | Frapol |
| 9 | 1 | C | Wyrzutnia dachowa okrągła | d=160; l=272; | Frapol |
| 10 | 1 | RS-160-50 | Tłumik kanalowy okrągły | d=160; l=975; | Frapol |
| 11 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=160; l1=350 | wg zał.2 |
| 12 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=160; l1=650 | wg zał.2 |
| 13 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1=160; d3=160; l1=260 | wg zał.2 |
| 14 | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1=160; d2=100; l1=112 | wg zał.2 |
| 15 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=100; l1=3950 | wg zał.2 |
| 16 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1=100; d2=160; l1=112 | wg zał.2 |
| 17 | 3 | CKK 160 | Anemostat sufitowy wywiewny CKK z kołnierzem montażowym KKK | D=160; | Venture Industries |
| 18 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=160; l1=2300 | wg zał.2 |
| 19 | 1 | KXE | Czwórnik symetryczny | d1=160; d3=160; l1=260 | wg zał.2 |
| 20 | 1 | DFA | Zaślepka żeńska | d1=160 | wg zał.2 |
| 21 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=160; l1=150 | wg zał.2 |

Instalacja wywiewna W9

| Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Prod. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | TD-500/160 | Wentylator kanałowy okrągły Lw=270m3/h dpext = 200Pa |  | Venture Industries |
| 2 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=160; l1=300 | wg zał.2 |
| 3 | 2 | BGE | Kolano segmentowe | alfa=90; r=1; d1=160 | wg zał.2 |
| 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=160; l1=3800 | wg zał.2 |
| 5 | 1 | B/II | Podstawa dachowa okrągła | d=160; l=800; A=360; B=360; | Frapol |
| 6 | 5 | MFA | Złączka mufowa | d1=160 | wg zał.2 |
| 7 | 1 | C | Wyrzutnia dachowa okrągła | d=160; l=272; | Frapol |
| 8 | 1 | RS-160-50 | Tłumik kanalowy okrągły | d=160; l=975; | Frapol |
| 9 | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1=160; d3=100; l1=190 | wg zał.2 |
| 10 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=160; l1=250 | wg zał.2 |
| 11 | 1 | UAE | Redukcja asymetryczna | d1=160; d2=125; l1=78 | wg zał.2 |
| 12 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=125; l1=150 | wg zał.2 |
| 13 | 2 | BGE | Kolano segmentowe | alfa=90; r=1; d1=125 | wg zał.2 |
| 14 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=125; l1=700 | wg zał.2 |
| 15 | 4 | BGE | Kolano segmentowe | alfa=45; r=1; d1=125 | wg zał.2 |
| 16 | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=125; l1=100 | wg zał.2 |
| 17 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=125; l1=3600 | wg zał.2 |
| 18 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=125; l1=1825 | wg zał.2 |
| 19 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1=125; d3=125; l1=215 | wg zał.2 |
| 20 | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1=125 | wg zał.2 |
| 21 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1=125; d3=160; l1=260 | wg zał.2 |
| 22 | 1 | DFA | Zaślepka żeńska | d1=125 | wg zał.2 |
| 23 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=160; l1=150 | wg zał.2 |
| 24 | 1 | CKK 160 | Anemostat sufitowy wywiewny CKK z kołnierzem montażowym KKK | D=160; | Venture Industries |
| 25 | 2 | CKK 125 | Anemostat sufitowy wywiewny CKK z kołnierzem montażowym KKK | D=125; | Venture Industries |
| 26 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=100; l1=750 | wg zał.2 |
| 27 | 3 | BGE | Kolano segmentowe | alfa=90; r=1; d1=100 | wg zał.2 |
| 28 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=100; l1=2700 | wg zał.2 |
| 29 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1=100; d3=125; l1=215 | wg zał.2 |
| 30 | 1 | DFA | Zaślepka żeńska | d1=100 | wg zał.2 |
| 31 | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1=100 | wg zał.2 |
| 32 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1=100; d3=100; l1=190 | wg zał.2 |
| 33 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=100; l1=450 | wg zał.2 |
| 34 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1=100; l1=250 | wg zał.2 |
| 35 | 2 | CKK 100 | Anemostat sufitowy wywiewny CKK z kołnierzem montażowym KKK | D=100; | Venture Industries |

Kratki transferowe (przepływowe) montowane nad drzwiami

| Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | Prod. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-1 | 6 | ST-W | Kratka przepływowa | L=425; H=125; | Frapol |
| T-2 | 5 | ST-W | Kratka przepływowa | L=325; H=125; | Frapol |

IV  Załączniki