# 1. Úvod

Predmetom posúdenia z hľadiska požiarnej bezpečnosti je jestvujúci objekt a to spoločenský objekt Strednej odbornej školy Technickej v Lučenci. Objekt slúži ako priestory pre praktickú a aj teoretickú výučbu žiakov školy a telocvičňa, ktorá je umiestnená v druhom nadzemnom podlaží objektu. V objekte sa nachádza plynová kotolňa, garáž pre osobné automobily, odborné dielne, sklady, kancelária, zborovňa a hygienické priestory. Objekt prechádza rekonštrukciou, ktorej súčasťou je aj vytvorenie novej podlahovej plochy oceľovým vstavkom nad priestorom I.PP (miestnosť 0.01). ďalšie stavebné úpravy v objekte sú z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby považované za drobné stavebné úpravy a ide prevažne o výmenu jestvujúcich výplní otvorov, zateplenie objektu ETICS na báze polystyrénu, výmena rozvodov elektrickej energie, vyhotovenie nových podhľadov a omietok a ďalšie drobné zmeny.

Objekt sa nachádza v obci Lučenec na ulici Dukelských Hrdinov 2.

Projekt je spracovaný ako projekt pre stavebné povolenie.

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby je zrealizované  s súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zák. NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Projekt je spracovaný v rozsahu podľa § 40b vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Objekt je riešený v zmysle § 98 odsek 2 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorší predpisov a náväzne podľa STN 73 0834, nakoľko stavba bola kolaudovaná pred rokom 2000 (postavený v rokov 1974 - 1986) a požiarna bezpečnosť stavby nebola riešená podľa súčasne platných predpisov a zmeny v stavbe je možné riešiť podľa uvedenej STN 73 0834 ako zmenu stavby skupiny II. V náväznosti na uvedenú normu sa stavba posudzuje ako nevýrobná stavba podrobným postupom podľa STN 73 0802, nakoľko ide o nevýrobnú stavbu. Zmena stavby je posudzovaná ako zmena stavby skupiny II, pretože prichádza k dobudovaniu stropnej konštrukcie. Zmena stavby nespĺňa podmienky čl. 2.2.5 STN 73 0834, nemenia sa nosné konštrukcie stropov o viac ako 30% pôvodnej plochy a požiarny úsek netvorí prístavba z viac ako 50% plochy.

Podkladmi pre spracovanie riešenia PBS boli výkresy architektúry, obhliadka jestvujúcich priestorov a platné technické predpisy na úseku požiarnej ochrany. Špecialista požiarnej ochrany nenesie zodpovednosť medzi skutkovým stavom objektu a poskytnutými stavebnými výkresmi na spracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby.

# 2. Charakteristika objektu

Nosný systém stavby že železobetónový skelet. Pôvodné murivo je tehlové. Stropná nosná konštrukcia objektu nad podlažiami je zo železobetónových stropných dosiek. Strešnou nosnou konštrukciou stavby stropná konštrukcia. Strešná krytina je z hydroizolačnej fólie. Okná a dvere v obvodových konštrukciách sú plastové. Vnútorné dvere budú drevené. Podlahy budú vyhotovené ako keramická dlažba, betónová mazanina a povlaková krytina.

Stavba má na základe článku 4.1.6 a 4.1.13 STN 73 0802 tri nadzemné požiarne podlažia. I. podzemné podlažie je v zmysle článku 4.1.6 STN 73 0802 považované za prvé nadzemné požiarne podlažie, nakoľko povrch podlahy I.PP sa nenachádza nižšie ako 1,5 pod úrovňou priľahlého terénu. Požiarna výška nadzemnej časti stavby je 6,2 m (článok 4.1.9 STN 73 0802).

Stavebné konštrukcie posudzovanej stavby sú vyhotovené ako ,,nehorľavé“ podľa článku 6.2.5 STN 73 0802.

# 3. Zoznam použitých technických noriem a právnych predpisov

- Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení  vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.  94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, (vyhláška MV SR č. 307/2007 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 225/2012 Z. z.) - vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z.,

- Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach a konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru,

- Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov - vyhláška MV SR č.699/2004 Z. z.,

- vyhláška MV SR č. 347/2022 Z.z. o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania, označovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov

- STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia

- STN 73 0834 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb

- STN 73 0837 Požiarna bezpečnosť stavieb. Jednotlivé radové garáže

- STN 92 0111 – Protipožiarne zariadenia. Grafické značky pre výkresy požiarnej ochrany Špecifikácia,

- STN 92 0241 Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami

- STN 92 0202-1 – Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásady rozmiestňovania hasiacich prístrojov v stavebných objektoch,

- STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov

# 4. Rozdelenie objektu na požiarne úseky

Stavba je rozdelená na požiarne úseky nasledovne:

| Číslo požiarneho úseku | Podlažie | Využitie priestoru |
| --- | --- | --- |
| N1.01 | I.PP | Plynová kotolňa |
| N1.02/N3 | I.PP-II.NP | Priestory pre výučbu a praktický výcvik, hygienické priestory a administratívne priestory |
| N2.03 | I.NP | Garáž |
| N3.04 | II.NP | Telocvičňa a príslušné skladové priestory, hygienické priestory a šatne |

# 5.1  Požiarne riziko v požiarnom úseku N1.01

Požiarne zaťaženie p sa stanovilo podľa článku 5.3.1 STN 73 0802 na základe normatívnych hodnôt stáleho a náhodného požiarneho zaťaženia:

p = 20,00 kg.m-2

Výpočtové požiarne zaťaženie sa určilo podľa článku 5.2.1 STN 73 0802:

pv = 10,50 kg.m-2

Výpočty priemerného a výpočtového požiarneho zaťaženia ako aj výpočet všetkých potrebných vstupov je uvedený vo výpočtovej časti technickej správy.

# 5.2 Veľkosť požiarneho úseku N1.01

Veľkosť požiarneho úseku sa je definovaná súčtom pôdorysnej plochy jednotlivých miestností, ktoré sú súčasťou posudzovaného požiarneho úseku. Posudzovaný požiarny úsek má celkovú pôdorysnú plochu 77,00 m2.

Dovolené celkové rozmery požiarneho úseku sú pre požiarne úseky s konštrukciami s nehorľavými konštrukciami definované v tabuľke 10 STN 73 0802 v závislosti od veľkosti súčiniteľa „a“. Pre stanovenie dovolených rozmerov požiarnych úsekov sa dovolená plocha stanovila lineárnou interpoláciou príslušných hodnôt súčiniteľa „a“. Stavba je stavbou tromi nadzemnými požiarnymi podlažiami a poloha požiarneho úseku je do 22,50 m.

Dovolené rozmery požiarneho úseku sú nasledovné:

dĺžka – 58,75 m

šírka – 38 m

Podľa čl. 3.3.1 STN 73 0834 sa medzná (dovolená) veľkosť požiarneho úseku pri zmenách stavieb stanoví pôdorysnou plochou, určenou ako súčin medznej dĺžky a šírky.

Medzná (dovolená) plocha požiarneho úseku je 2 232,50 m2.

Skutočná plocha požiarneho úseku je 77,00 m2.

Skutočný počet požiarnych podlaží je 1 podlažie.

Dovolený počet požiarnych podlaží v požiarnom úseku je podľa článku 5.3.2 STN 73 0802 je 17,1 podlažia, čo po zaokrúhlení predstavuje 17 podlaží.

Medzná plocha požiarneho úseku je väčšia ako skutočná plocha požiarneho úseku. Plocha požiarneho úseku vyhovuje. Dovolený počet požiarnych podlaží je väčší ako skutočný počet požiarnych podlaží.

# 5.3 Stupeň požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku N1.01

Stupeň požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku sa podľa ustanovenia čl. 3.2.2 STN 73 0834 určí podľa STN 73 0802.

Stupeň požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku je stanovený podľa tabuľky č. 9 STN 73 0802 v závislosti od horľavosti konštrukcii stavby, výpočtového požiarneho zaťaženia a (požiarnej) výšky objektu.

Posudzovaná stavba má konštrukcie nehorľavé, výpočtové požiarne zaťaženie v požiarnom úseku je 10,50 kg.m-2, a výška stavby je 6,20 metra. Na základe týchto hodnôt je posudzovaný požiarny úsek zatriedený do I. stupňa požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku.

Posudzovaný požiarny úsek N1.01 je zatriedený do I. stupňa protipožiarnej bezpečnosti stavby.

# 6.1  Požiarne riziko v požiarnom úseku N1.02/N3

Požiarne zaťaženie p sa stanovilo podľa článku 5.3.1 STN 73 0802 na základe normatívnych hodnôt stáleho a náhodného požiarneho zaťaženia:

p = 59,71 kg.m-2

Výpočtové požiarne zaťaženie sa určilo podľa článku 5.2.1 STN 73 0802:

pv = 76,74 kg.m-2

Výpočty priemerného a výpočtového požiarneho zaťaženia ako aj výpočet všetkých potrebných vstupov je uvedený vo výpočtovej časti technickej správy.

# 6.2 Veľkosť požiarneho úseku N1.02/N3

Veľkosť požiarneho úseku sa je definovaná súčtom pôdorysnej plochy jednotlivých miestností, ktoré sú súčasťou posudzovaného požiarneho úseku. Posudzovaný požiarny úsek má celkovú pôdorysnú plochu 2 661,55 m2.

Oceľový vstavok novej podlažnej plochy sa na základe článku 5.3.11 STN 73 0802 nepovažuje za požiarne podlažie, nakoľko nespĺňa požadovanú požiarnu odolnosť, preto nie je táto plocha započítaná do celkovej plochy požiarneho úseku a požiarne zaťaženie z tejto platformy je prenesené na podlažnú plochu nižšieho podlažia.

Taktiež II.NP v tomto požiarnom úseku nie je v zmysle článku 5.3.11 nie je celistvou konštrukciou, nakoľko v stropnej konštrukcií tohto podlažia v rámci požiarneho úseku je požiarne neuzatvárateľný otvor viac ako 10 % z plochy posudzovanej stropnej konštrukcie (plocha posudzovanej stropnej konštrukcie 131,64 m2 z toho 32,75 m2 je otvor, čo predstavuje 24,87% z plochy posudzovanej stropnej konštrukcie v rámci požiarneho úseku N1.02/N3.

Dovolené celkové rozmery požiarneho úseku sú pre požiarne úseky s nehorľavými konštrukciami definované v tabuľke 10 STN 73 0802 v závislosti od veľkosti súčiniteľa „a“. Pre stanovenie dovolených rozmerov požiarnych úsekov sa dovolená plocha stanovila lineárnou interpoláciou príslušných hodnôt súčiniteľa „a“. Stavba je stavbou tromi nadzemnými požiarnymi podlažiami a poloha požiarneho úseku je do 22,50 m.

Dovolené rozmery požiarneho úseku sú nasledovné:

dĺžka – 61,00 m

šírka – 39,20 m

Podľa čl. 3.3.1 STN 73 0834 sa medzná (dovolená) veľkosť požiarneho úseku pri zmenách stavieb stanoví pôdorysnou plochou, určenou ako súčin medznej dĺžky a šírky.

Medzná (dovolená) plocha požiarneho podlažia požiarneho úseku je 2 391,20 m2.

Skutočná plocha prvého nadzemného požiarneho podlažia je 1 405,23 m2.

Skutočná plocha druhého nadzemného požiarneho podlažia je 1 025,78 m2.

Skutočný počet požiarnych podlaží je 2 podlažia.

Dovolený počet požiarnych podlaží v požiarnom úseku podľa článku 5.3.2 STN 73 0802 sú 2 podlažia (120 kg.m-2/76,74 kg.m-2 = 1,56 čo po zaokrúhlení predstavuje 2 podlažia).

Medzná plocha požiarneho úseku je väčšia ako skutočná plocha požiarneho úseku. Plocha požiarneho úseku vyhovuje. Dovolený počet požiarnych podlaží je rovnaký ako skutočný počet požiarnych podlaží.

# 6.3 Stupeň požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku N1.02/N3

Stupeň požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku sa podľa ustanovenia čl. 3.2.2 STN 73 0834 určí podľa STN 73 0802.

Stupeň požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku je stanovený podľa tabuľky č. 9 STN 73 0802 v závislosti od horľavosti konštrukcii stavby, výpočtového požiarneho zaťaženia a (požiarnej) výšky objektu.

Posudzovaná časť stavby má konštrukcie nehorľavé, výpočtové požiarne zaťaženie v požiarnom úseku je 76,74 kg.m-2, a výška nadzemnej časti stavby je 6,20 metra. Na základe týchto hodnôt je posudzovaný požiarny úsek zatriedený do IV. stupňa požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku. Stupeň požiarnej bezpečnosti bol znížený o I stupeň v zmysle STN 73 0834.

Posudzovaný požiarny úsek N1.02/N3 je zatriedený do III. stupňa protipožiarnej bezpečnosti stavby.

# 7.1  Požiarne riziko v požiarnom úseku N2.03

Požiarne zaťaženie p sa stanovilo podľa článku 5.3.1 STN 73 0802 na základe normatívnych hodnôt stáleho a náhodného požiarneho zaťaženia:

p = 22,00 kg.m-2

Výpočtové požiarne zaťaženie sa určilo podľa článku 5.2.1 STN 73 0802:

pv = 30,29 kg.m-2

Výpočty priemerného a výpočtového požiarneho zaťaženia ako aj výpočet všetkých potrebných vstupov je uvedený vo výpočtovej časti technickej správy.

# 7.2 Veľkosť požiarneho úseku N2.03

Veľkosť požiarneho úseku hromadnej garáže je definovaná maximálnym dovoleným počtom státí v požiarnom úseku radovej garáže stanovenom podľa tabuľky 2 STN 73 0837. Posudzovaný požiarny úsek celkovú kapacitu miest na státie štyroch osobných automobilov.

Dovolený počet státí v garáží je 25 miest.

Skutočný počet státí v priestore garáže je menší ako dovolený počet státí. Plocha požiarneho úseku garáže vyhovuje platným technickým predpisom..

# 7.3 Stupeň požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku N2.03

Stupeň požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku hromadnej garáže sa stanoví podľa ustanovenia čl. 5 STN 73 0837 podľa tabuľky 1 STN 73 0837.

Stupeň požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku je stanovený podľa tabuľky č. 1 STN 73 0837 pre nadzemnú jednopodlažnú radovú garáž skupiny 1 pristavenú k jestvujúcemu objektu z nehorľavých hmôt.

Posudzovaný požiarny úsek N2.03 je zatriedený do I. stupňa protipožiarnej bezpečnosti stavby.

# 8.1  Požiarne riziko v požiarnom úseku N3.04

Požiarne zaťaženie p sa stanovilo podľa článku 5.3.1 STN 73 0802 na základe normatívnych hodnôt stáleho a náhodného požiarneho zaťaženia:

p = 30,25 kg.m-2

Výpočtové požiarne zaťaženie sa určilo podľa článku 5.2.1 STN 73 0802:

pv = 18,41 kg.m-2

Výpočty priemerného a výpočtového požiarneho zaťaženia ako aj výpočet všetkých potrebných vstupov je uvedený vo výpočtovej časti technickej správy.

# 8.2 Veľkosť požiarneho úseku N3.04

Veľkosť požiarneho úseku sa je definovaná súčtom pôdorysnej plochy jednotlivých miestností, ktoré sú súčasťou posudzovaného požiarneho úseku. Posudzovaný požiarny úsek má celkovú pôdorysnú plochu 587,89 m2.

Dovolené celkové rozmery požiarneho úseku sú pre požiarne úseky s nehorľavými konštrukciami definované v tabuľke 10 STN 73 0802 v závislosti od veľkosti súčiniteľa „a“. Pre stanovenie dovolených rozmerov požiarnych úsekov sa dovolená plocha stanovila lineárnou interpoláciou príslušných hodnôt súčiniteľa „a“. Stavba je stavbou tromi nadzemnými požiarnymi podlažiami a poloha požiarneho úseku je do 22,50 m.

Dovolené rozmery požiarneho úseku sú nasledovné:

dĺžka – 70,75 m

šírka – 44,40 m

Podľa čl. 3.3.1 STN 73 0834 sa medzná (dovolená) veľkosť požiarneho úseku pri zmenách stavieb stanoví pôdorysnou plochou, určenou ako súčin medznej dĺžky a šírky.

Medzná (dovolená) plocha požiarneho podlažia požiarneho úseku je 3 141,30 m2.

Skutočná plocha tretieho nadzemného požiarneho podlažia je 587,89 m2.

Skutočný počet požiarnych podlaží je 1 podlažie.

Dovolený počet požiarnych podlaží v požiarnom úseku podľa článku 5.3.2 STN 73 0802 je 7,6 podlažia.

Medzná plocha požiarneho úseku je väčšia ako skutočná plocha požiarneho úseku. Plocha požiarneho úseku vyhovuje. Dovolený počet požiarnych podlaží je menší ako skutočný počet požiarnych podlaží.

# 8.3 Stupeň požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku N3.04

Stupeň požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku sa podľa ustanovenia čl. 3.2.2 STN 73 0834 určí podľa STN 73 0802.

Stupeň požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku je stanovený podľa tabuľky č. 9 STN 73 0802 v závislosti od horľavosti konštrukcii stavby, výpočtového požiarneho zaťaženia a (požiarnej) výšky objektu.

Posudzovaná časť stavby má konštrukcie nehorľavé, výpočtové požiarne zaťaženie v požiarnom úseku je 18,41 kg.m-2, a výška nadzemnej časti stavby je 6,20 metra. Na základe týchto hodnôt je posudzovaný požiarny úsek zatriedený do II. stupňa požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku.

Posudzovaný požiarny úsek N3.04 je zatriedený do II. stupňa protipožiarnej bezpečnosti stavby.

# 9. Požiarne odolnosti stavebných konštrukcií

Najnižšia požadovaná požiarna odolnosť je stanovená v tabuľke 13 STN 73 0802

Požadované požiarne odolnosti stavebných konštrukcii pre požiarne úseky:

I.°PBS			III.°PBS

- Požiarne deliace konštrukcie (steny, stropy)

v podzemných podlažiach				30 A			60 A

v nadzemných podlažiach				15+			45 +

v poslednom nadzemnom podlaží			15+			30 +

- Požiarne uzávery

v podzemných podlažiach				15 A			30 A

v nadzemných podlažiach				15 C2			30 C2

v poslednom nadzemnom podlaží			15 C3			15 C2

I.°PBS			III.°PBS

- Obvodové konštrukcie

v podzemných podlažiach				15+			45 +

v nadzemných podlažiach				15+			45 +

v poslednom nadzemnom podlaží			nepožaduje sa		30 +

- Nosné konštrukcie striech					nepožaduje sa		30

- Nosné konštrukcie  vo vnútri stavby	 zabezpečujúce stabilitu stavby					v podzemných podlažiach				30A			60 A

v nadzemných podlažiach				15			45

v poslednom nadzemnom podlaží			nepožaduje sa		30

- Konštrukcie schodísk					nepožaduje sa		15 C2

- Strešné plášte						nepožaduje sa		15

Konštrukcie označené stupňom horľavosti látok A musia byť vyhotovené len z nehorľavých materiálov.

Konštrukcie, ktorých hodnoty sú označené krížikom (+) musia byť vyhotovené z nehorľavých látok, ak sú to:

- požiarne deliace konštrukcie chránených únikových ciest

- požiarne pásy v obvodových stenách

# 10.  Požiadavky na stavebné konštrukcie

Požiarne steny

Požiarne steny oddeľujú požiarne úseky vo vodorovnom smere. Ich požiarna odolnosť a možnosť použitia horľavých alebo neľahko horľavých látok sa určí podľa vyššieho stupňa protipožiarnej bezpečnosti  dvoch susediacich požiarnych úsekov.

Požiarne steny sa musia vždy stýkať s požiarnym stropom a požiarny pásom

Požiarne stropy

Požiarne stropy oddeľujú požiarne úseky v zvislom smere. Ich požiarna odolnosť a možnosť použitia horľavých alebo neľahko horľavých látok sa určí podľa stupňa protipožiarnej bezpečnosti požiarneho úseku pod požiarnym stropom.

Konštrukcia vstavku novej stropnej konštrukcie nie je požiarnym stropom. Ide o necelistvú stropnú konštrukciu bez požiarnej odolnosti, preto sa na ňu nevzťahujú požiadavky požiarnej odolnosti ako na požiarne stropy. Požiarna odolnosť novej stropnej konštrukcie sa požaduje po dobu 15 minút v náväznosti na požiadavku požiarnej odolnosti na schodiská na únikovej ceste.

Obvodové steny

Obvodové steny bránia prenosu požiaru na iný objekt a na iný požiarny úsek posudzovaného objektu.

Požiarna odolnosť a možnosť použitia horľavých a neľahko horľavých látok sa určuje podľa stupňa protipožiarnej bezpečnosti požiarneho úseku, ktorý ohraničujú a to v závislosti od ich nosnej funkcie.

Súčasťou obvodovej steny nie sú požiarne pásy. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o zmenu stavby skupiny II a zmenou sa nezmenšuje šírka požiarneho pásu a ani sa nezvyšuje stupeň horľavosti vonkajšieho povrchu (nehorľavá omietka), sa na základe čl. 3.4.3 STN 73 0834 požiarne pásy v obvodových stenách neposudzujú.

Požiarne uzávery

Otvory v požiarnych stenách a požiarnych stropoch musia byť požiarne uzatvárateľné požiarnymi

uzávermi podľa platných právnych predpisov.

Požiarna odolnosť uzáverov otvorov v požiarnych stenách a v požiarnych stropoch sa určí podľa stupňa požiarnej bezpečnosti priľahlých požiarnych úsekov.

Požiarne uzávery otvorov (medzi požiarnymi úsekmi) musia najmenej obmedzovať šírenie tepla (uzávery EW).

Na základe článku 3.4.4 STN 73 0834 pri posudzovaní požiarnej odolnosti dverí sa môže bez ďalšieho preukazovania hodnotiť:

- drevené dvere s plnými dvernými krídlami s poldrážkou ako požiarny uzáver typu EI1 alebo EI2,

pričom požiarna odolnosť v minútach sa rovná: (d-3)/0,8, kde d je hrúbka plného dreva v mm, meraná v mieste najväčšieho oslabenia,

- dvere s jednoplášťovými dvernými krídlami z oceľového plechu hrúbky najmenej 1 mm ako požiarny

uzáver typu EW s požiarnou odolnosťou 15 minút.

Nosné konštrukcie

Nosné konštrukcie vo vnútri požiarneho úseku, ktoré zabezpečujú stabilitu objektu alebo jeho časti a konštrukcie nesúce požiarne deliace konštrukcie požiarnych úsekov sa v priebehu predpokladaného času požiaru nesmú porušiť a stratiť únosnosť a stabilitu; ich požiarna odolnosť je určená podľa stupňa požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku, v ktorom sú umiestnené.

Prestupy

Prestupy rozvodov a inštalácii – vodovod, kanalizácia a iné a elektrických rozvodov požiarnymi deliacimi konštrukciami musia byť utesnené. Látky použité na utesnenie môžu mať stupeň horľavosti C1 (C – podľa STN EN 13501-1); tesniace konštrukcie musia mať požiarnu odolnosť zhodnú s požiarnou odolnosťou konštrukcie, ktorou rozvody prestupujú.

Konštrukcie schodísk

Konštrukcie schodísk na nechránených  únikových cestách musia mať požiarnu odolnosť, ak slúžia pre únik viac ako 10 osôb. Obe schodiská (jestvujúce aj navrhované) slúžia pre únik viac ako 10 osôb a sú v požiarnom úseku zaradenom v III.°PBS. Požadovaná požiarna odolnosť schodísk je o dobu najmenej 15 minút. Obe schodiská sú z nehorľavých materiálov.

Vzduchotechnické zariadenie

V mieste prestupu VZT zariadenia požiarne deliacou konštrukciou budú osadené požiarne klapky.

List požiarnej klapky musí byť osadený v mieste hrany požiarne deliacej konštrukcie, ak toto riešenie nie je možné musí byť VZT potrubie medzi listom požiarnej klapky a požiarne deliacou konštrukciou chránené. Ak je požiarna klapka osadená mimo požiarne deliacu konštrukciu musí mať vlastný záves. Konštrukcia na ktorú je záves klapky ukotvený musí mať rovnakú alebo vyššiu požiarnu odolnosť ako je požadovaná na požiarnu klapku.

Protipožiarne klapky sa nepožadujú inštalovať vo vzduchotechnickom potrubí v mieste jeho prestupu cez požiarne deliacu konštrukciu ak prierez potrubia (príp. iného dielu, prvku) je menší ako 0,04 m2; pokiaľ požiarne deliacou konštrukciou prestupuje viac takých potrubí, musí byť ich vzájomná vzdialenosť väčšia ako 0,5 m (merané medzi vonkajším lícom potrubia)

Otvory pre výfuk odpadového vzduchu sú vzdialené viac ako 1,5m od nasávacích otvorov VZT zariadení.

Pri určovaní požiarnej odolnosti VZT klapiek je rozhodujúci vyšší stupeň dvoch požiarnych úsekov, medzi ktorý sa klapka umiestňuje. Pre stanovenie požiarnej odolnosti chráneného vzduchotechnického potrubia je rozhodujúci stupeň požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku, v ktorom je VZT potrubie umiestnené, alebo stupeň požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku, pre ktorý je VZT potrubie určené, ak nie je od neho oddelené požiarnou klapkou.

Požiarna odolnosť a stupeň horľavosti klapiek VZT a chráneného potrubia je určená v zmysle STN 73 0872 a je uvedená v nasledovnej tabuľke.

| Stupeň požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku | I. | II. | III. | IV. | V. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Požiarna odolnosť a stupeň horľavosti požiarnych klapiek a chráneného potrubia | 30 A | 30 A | 45 A | 60 A | 90 A |

Požiarne klapky sú požiarnym uzáverom podľa vyhl. MV SR č. 478/2008 Z. z.

Požiarny uzáver sa musí automaticky uzatvárať po každom otvorení alebo pri vzniku požiaru. Uzatváranie môže byť navrhnuté automaticky ako klapky s tavným článkom, ktorý umožní ich zatvorenie.

Požiarny uzáver medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi musí byť typu EW.

Všetky požiarne uzávery musia byť vyhotovené, namontované a prevádzkované podľa vyhl. MV SR č. 478/2008 Z. z. K použitým požiarny uzáverom je potrebné doložiť certifikát požiarneho uzáveru a viesť prevádzkový denník požiarneho uzáveru.

Vzduchotechnické potrubie v požiarnom úseku, v ktorom je bez vyústenia môže byť proti rozšíreniu požiaru cez neho v tomto požiarnom úseku chránené i protipožiarnym obkladom – ako chránené vzduchotechnické potrubie. Chránené vzduchotechnické potrubie – protipožiarny obklad musí spĺňať kritérium EI počas požadovanej doby požiarnej odolnosti podľa vyššie uvedenej tabuľky a článkov nad ňou.

Chránené vzduchotechnické potrubie musí byť navrhnuté tak, že sa budú kotviť do konštrukcii s požiarnou odolnosťou a kotviacimi prvkami s požiarnou odolnosťou najmenej rovnakou ako je požiarna odolnosť chráneného VZT potrubia. Chránené VZT potrubie nesmie byť poškodené ani prípadným pádom konštrukcii, ktoré nemajú požiarnu odolnosť.

Podrobný návrh ochrany vzduchotechnického potrubia proti rozšíreniu požiaru cez neho je riešený v projektovej dokumentácií vzduchotechniky a jeho návrh musí byť v súlade s požiadavkami uvedenými v tomto riešení protipožiarnej bezpečnosti.

Povrchové úpravy konštrukcii vo vnútri objektu

Na zabránenie šírenia požiaru po povrchu konštrukcií vo vnútri stavby sa obmedzuje použitie horľavých alebo neľahko horľavých látok pre povrchové úpravy stavebných konštrukcii.

Najvyšší stupeň horľavosti látok použitých na povrchovú úpravu stavebných konštrukcii pre požiarne úseky v III. stupni protipožiarnej bezpečnosti stavby je nasledovný:

- Podhľadov		C2   	( D,E – podľa STN EN 13 501-1)

- Stien		C3 	( F –podľa STN EN 13 501-1)

Tieto požiadavky sa nevzťahujú na požiarny úsek chránenej únikovej cesty, povrchové úpravy konštrukcií v chránených únikových cestách musia byť vždy z nehorľavých materiálov.

Tieto požiadavky sa nevzťahujú ani na požiarne úseku do 300 m2, ktorých výšková poloha nie je vyššia ako 22,5 metra.

Zateplenie objektu kontaktným zatepľovacím systémom ETICS

Vonkajší zatepľovací systém je navrhnutý z dosiek z expandovaného polystyrénu EPS 70F – fasádne tepelnoizolačné dosky na báze polystyrénu s triedou reakcie na oheň E.

V zatepľovanom objekte SO102 Spoločenský objekt s požiarnou výškou menej ako 12 m sa navrhuje ETICS triedy reakcie na oheň aspoň B-s1, d0 bez požiarnych zábran v zmysle článku 7.7.2.1 STN 73 0802, nakoľko výška stavby nie je viac ako 12 metrov.

ETICS triedy reakcie na oheň A1 alebo A2-s1, d0 musí byť použitý na zatepľovanej stavbe len v nasledujúcich prípadoch:

- v obvodových stenách, ktoré sa nachádzajú v požiarne nebezpečnom priestore iných požiarnych úsekov

- v akýchkoľvek prejazdoch, podchodoch, priechodoch a vstupoch do stavby

- okolo rozvádzača elektrickej energie alebo rozvodnice zabudovanej v obvodovej stene alebo na nej, a to do vzdialenosti 1 000 mm všetkými smermi

Prestupy rozvodov v ETICS

Prestupy potrubných rozvodov s prierezom viac ako 0,04 m2 môžu prestupovať cez ETICS B-s1, d0 alebo ETICS B-s2, d0 bez ďalších požiadaviek, ak vonkajší povrch týchto potrubí alebo ich tepelných izolácií nepresiahne teplotu 90 °C. V prípade, ak povrchová teplota potrubia presiahne uvedenú teplotu, musí byť  okolo prestupu do vzdialenosti 1 meter všetkými smermi od povrchu potrubia vyhotovený ETICS aspoň A2-s1, d0

Vzduchotechnické potrubie s prierezom 0,04 m2 alebo vzduchotechnické potrubia, v ktorých je osadená v mieste prestupu cez obvodovú stenu požiarna klapka, môžu prestupovať cez ETICS bez ďalších požiadaviek. Medzi vzduchotechnickým potrubím a ETICS nesmie byť žiadna voľná medzera. V prípade, že vzduchotechnické potrubie má priemer viac ako 0,04 m2, musí byť okolo prestupu do vzdialenosti 1 000 mm všetkými smermi od povrchu potrubia vyhotovený ETICS aspoň A2-s1, d0.

Bleskozvody na ETICS a  v ETICS

Bleskozvod sa môže na/do ETICS umiestňovať v súlade s požiadavkami uvedenými v súbore

STN EN 62305. Požiadavky na umiestnenie bleskozvodov nie je súčasťou riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby a rieši ho iná profesia.

ETICS a odstupové vzdialenosti

Zatepľovací systém je navrhnutý z tepelnej izolácie na báze EPS hr. 150 mm. Obvodové steny môžu byť zateplené aj EPS v hrúbke najviac 170 mm bez vplyvu na odstupové vzdialenosti od stavby. Objemová hmotnosť EPS je 14,5 kg/m-3. EPS v hrúbke 170 mm nevyvinie teplo viac ako 100 MJ/m-2 (14,5 kg.m-3 x 0,17 m x 39 MJ/kg = 96,135 MJ/m-2). Obvodové steny zateplené EPS v hrúbke 150 mm nie sú čiastočne požiarne otvorenými plochami v zmysle článku 7.2.4.11 STN 73 0802:2023.

# 11. Únikové cesty

Únikové cesty sú charakterizované ako nechránené únikové cesty. Evakuácia osôb je posúdená ako súčasná evakuácia osôb.

Z  požiarneho úseku N1.01 vedie jedna nechránená úniková cesta po rovine cez dverné krídlo do susedného požiarneho úseku N1.02/N3 a odtiaľ von na voľné priestranstvo. Začiatok únikovej cesty je v najvzdialenejšom mieste požiarneho úseku. Za začiatok únikovej cesty sa na základe článku 8.2.2.3 STN 73 0802 považuje os východu z požiarneho úseku.

Z požiarneho úseku N1.02/N3 vedie viacero nechránených únikových ciest priamo na voľné priestranstvo. Smer úniku z jednotlivých miestností požiarneho úseku je uvedený vo výkresovej časti. Začiatok únikovej cesty je v najvzdialenejšom mieste požiarneho úseku.

Z požiarneho úseku N2.03 vedú najmenej dve úniková cesty priamo na voľné priestranstvo. Za začiatok únikovej cesty sa na základe článku 8.2.2.3 STN 73 0802 považuje os východu z požiarneho úseku.

Z požiarneho úseku N3.04 vedie jedna nechránená úniková cesta po exteriérovom schodisku na voľné priestranstvo a druhá cez susedný požiarny úsek N1.02/N3 na voľné priestranstvo. Smer úniku z jednotlivých miestností požiarneho úseku je uvedený vo výkresovej časti. Začiatok únikovej cesty je v najvzdialenejšom mieste požiarneho úseku.

## Dĺžka únikovej cesty

Dĺžka NÚC je meraná od začiatku únikovej cesty až po východ na voľné priestranstvo a uvažuje sa s najväčšou dĺžkou únikovej cesty. Začiatok únikovej cesty sa stanovil podľa článku 7.2.2.2 STN 73 0802

Medzná (dovolená) dĺžka NÚC je stanovená podľa tabuľky 16 STN 73 0802 v závislosti od počtu únikových ciest a hodnoty súčiniteľa „a“.

Úniková cesta z požiarneho úseku N1.01

Úniková cesta prechádza susedným požiarnym úsekom a začína na osi východu z požiarneho úseku, preto sa úniková cesta z požiarneho úseku N1.01 neposudzuje.

Úniková cesta z požiarneho úseku N1.02/N3

Medzná dĺžka únikovej cesty je 39 metrov

Skutočná dĺžka únikovej cesty z I.PP je 25 metrov.

Skutočná dĺžka únikovej cesty z I.NP je 24 metrov.

Skutočná dĺžka únikovej cesty z II.NP je 35 metrov.

Úniková cesta z požiarneho úseku N2.03

Úniková cesta z požiarneho úseku vedie priamo na voľné priestranstvo a začína na osi východu z požiarneho úseku, preto sa úniková cesta z požiarneho úseku N2.03 neposudzuje.

Úniková cesta z požiarneho úseku N3.04

Medzná dĺžka únikovej cesty je 45 metrov

Skutočná dĺžka únikovej cesty z II.NP je 30 metrov.

Medzné dĺžky únikových ciest sú väčšie ako skutočné dĺžky únikových ciest. Dĺžka únikových ciest je vyhovujúca.

## Šírka únikovej cesty

Najmenší počet únikových pruhov na únikovej ceste sa určil podľa rovnice 19 STN 73 0802. Počet únikových pruhov na únikových cestách je väčší ako najmenší dovolený počet únikových pruhov určený výpočtom.  Jeden únikový pruh = 550 mm.

Úniková cesta z požiarneho úseku N1.01

Úniková cesta prechádza susedným požiarnym úsekom a začína na osi východu z požiarneho úseku, preto sa úniková cesta z požiarneho úseku N1.01 neposudzuje.

Úniková cesta z požiarneho úseku N1.02/N2

Minimálna požadovaná šírka únikovej cesty z I.PP je 1,0 pruhu.

Skutočná šírka únikovej cesty z I.PP je 2,0 pruhu.

Minimálna požadovaná šírka únikových ciest z I.NP je 2,0 pruhu.

Skutočná šírka únikových ciest z I.NP je 5,5 pruhu.

Minimálna požadovaná šírka únikových ciest z II.NP je 2,0 pruhu.

Skutočná šírka únikových ciest z II.NP je 5,0 pruhu.

Úniková cesta z požiarneho úseku N3.04

Minimálna požadovaná šírka únikovej cesty z II.NP je 1,5 pruhu.

Skutočná šírka únikovej cesty z II.NP je 5,0 pruhu.

Skutočné šírky únikových ciest sú väčšie ako minimálne požadované šírky únikových ciest. Šírky únikových ciest sú vyhovujúce.

## Počet osôb

Počet osôb bol stanovený podľa STN 92 0241.

Počet normových osôb v požiarnom úseku N1.01 sa nestanovuje, nakoľko v tomto priestore sa nenachádza trvalé ani dočasné pracovné miesto a osoby, ktoré sa môžu v tomto priestore vyskytnúť, sú započítané v požiarnom úseku N1.02/N3.

Počet normových osôb v požiarnom úseku N1.02/N3 je 248 osôb.

Počet normových osôb v požiarnom úseku N2.03 sú 4 osoby.

Počet normových osôb v požiarnom úseku N3.04 je 115 osôb.

Celkový počet normových osôb v posudzovanej stavbe je 367 osôb.

Všetky osoby sú považované za osoby schopné samostatného pohybu. Súčiniteľ podmienok evakuácie osôb s = 1,0.

Podľa článku 5 náväznosti na prílohu 1 STN 73 0831 nie je žiadny priestor v stavbe považovaný za zhromažďovací priestor.

## Dvere na únikových cestách

Dvere, ktorými prechádza úniková cesta musia umožňovať ľahký a rýchly priechod, zabraňovať zachytenie odevu a pod. a svojím zabezpečením nesmú brániť evakuácii unikajúcich osôb ani zásahu hasičských jednotiek; musia sa otvárať v smere úniku s výnimkou dverí na začiatku únikovej cesty a dverí na voľné priestranstvo, cez ktoré je evakuovaných najviac 200 osôb.

Dvere, ktorými prechádza úniková cesta, musia byť otvárateľné otáčaním krídiel v postranných závesoch alebo čapoch, prípadne vodorovne posuvné.

Odporúča sa, aby uzamknuté dvere miestností určených na spanie a miestností hygienického príslušenstva umožňovali v prípade núdze otvorenie zvonka.

Podlaha na obidvoch stranách dverí, ktorými prechádza úniková cesta, musí byť do vzdialenosti

šírky dverného krídla na rovnakej výškovej úrovni, s výnimkou dverí na voľné priestranstvo, plochú strechu, terasu, balkón, lodžiu, pavlač a pod., za ktorými môže byť podlaha (chodník a pod.) znížená až o 20 cm. V zmysle článku 3.5.11 STN 73 0802 môže by na stranách dvier výškový rozdiel podláh najviac 180 mm.

Dvere, ktorými prechádza úniková cesta nesmú mať prahy s výnimkou dvier z funkčne ucelených miestností.

## Schodisko na únikovej ceste

Schodisko na únikových cestách musí svojim vyhotovením spĺňať požiadavky STN 73 4130. Dvere otvárateľné do priestoru schodiska na únikových cestách sa musia otvárať len na podestu (nie do schodiskového ramena) a odporúča sa túto podestu rozšíriť o šírku dverného krídla, prípadne umiestniť dvere tak, aby zárubňa dverí bola vzdialená najmenej o šírku dverného krídla od hrany najbližšieho schodiskového stupňa.

## Osvetlenie na únikových ciest

Únikové cesty musia byť dostatočne osvetlené denným alebo umelým svetlom najmenej počas prevádzkového času v objekte.

Nechránené únikové cesty musia mať elektrické osvetlenie všade, kde je v objekte bežná elektroinštalácia na osvetlenie. Chránené únikové cesty musia mať vždy elektrické osvetlenie.

Núdzové osvetlenie sa v posudzovanom objekte odporúča v priestoroch spoločných komunikácií a v priestore telocvične (ide najmä o priestory 0.01, pôvodné schodisko, 1.30, 1.28, 1.03, 1.21, 1.08, 2.01, 2.03, 2.10, 2.11. Ako zdroj energie v prípade prerušenia dodávky elektrického prúdu sa navrhujú akumulátorové zdroje. Telesá núdzového osvetlenia sa odporúča umiestniť do výšky 200 až 250 cm nad úroveň podlahy.

Osvetľovacie telesá núdzového osvetlenia odporúčam umiestniť vo výške od 2000 mm do 2500 mm nad úrovňou podlahy únikovej cesty. Prednostne sa osvetľujú miesta, kde nastáva zmena sklonu, zmena smeru alebo druhu únikovej cesty. Činnosť núdzové osvetlenia sa navrhuje podľa STN 36 0450. Minimálna doba činnosti núdzového osvetlenia na únikových cestách je podľa STN 92 0203 najmenej na dobu 60 minút.

Napájanie núdzového osvetlenia sa odporúča z dvoch nezávislých zdrojov (hlavný rozvádzač a záložný zdroj – batéria v svietidle). V prípade požiaru bude svietidlo napájané z hlavného rozvádzača a až po vypnutí ovládacieho prvku CENTRAL STOP bude svietidlo automaticky prepojené na zásobovanie elektrickou energiou z batérie.

Núdzové svietidlá môžu mať zobrazovacie prvky na určenie smeru úniku, ak sú výrobcom konštruované na plnenie tejto funkcie.

Rozmiestnenie a typ svietidiel núdzové osvetlenia, ako aj spôsob napájania a funkčnosť zariadenia môže navrhnúť a realizovať len osoba s osobitným oprávnením na projektovanie elektrických zariadení. Systém núdzového osvetlenia musí byť navrhnutý podľa platnej technickej normy STN EN 50172 a STN EN 1838.

Núdzové osvetlenie nemusí spĺňať požiadavku napájania z centrálneho napájacieho systému nakoľko sa v stavbách nepredpokladá inštalácia viac ako 200 núdzových svietidiel. Počet svietidiel potvrdí projektant časti ELI.

## Označenie únikových ciest

Smer úniku osôb na únikových cestách v stavbe bude označený požiarne bezpečnostnými značkami.  Bezpečnostná značka a požiarna značka na informovanie viditeľné z diaľky sa odporúča navrhnúť vyššie ako 2 500 mm alebo nad zariaďovacie predmety a bezpečnostné značky a požiarne značky viditeľné z blízka vo výške 1 500 mm.

Označenie únikových ciest je potrebné vykonať podľa Nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

# 12. Odstupové vzdialenosti

Podľa ustanovenia článku 3.6.1 STN 73 0834 sa odstupové vzdialenosti sa nemusia posudzovať. Odstupové vzdialenosti sú  ba rámec článku vyššie posúdené podľa čl. 8.4 a následne určené podľa tabuľky E.1 STN 78 0802.

Vypočítané odstupové vzdialenosti pre požiarny úsek N1.01 sú nasledovné:

| d | Stena (pohľad) | Spo1 | Spo2 | Spo3 | k10 | k11 | Spo | hu | l | Sp | po |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (m) |  | (m2) | (m2) | (m2) |  |  | (m2) | (m) | (m) | (m2) | (%) |
| 0,673 | d1.1 | 28,83 |  |  | 0,00 | 0,00 | 28,83 | 5,80 | 12,18 | 70,64 | 40,8 |

Vypočítané odstupové vzdialenosti pre požiarny úsek N1.02/N3 sú nasledovné:

| d | Stena (pohľad) | Spo1 | Spo2 | Spo3 | k10 | k11 | Spo | hu | l | Sp | po |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (m) |  | (m2) | (m2) | (m2) |  |  | (m2) | (m) | (m) | (m2) | (%) |
| 1,581 | d2.1 | 0,54 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 2,45 | 11,48 | 28,13 | 1,9 |
| 11,150 | d2.2 | 116,87 |  |  | 0,00 | 0,00 | 116,87 | 6,60 | 30,00 | 198,00 | 59,0 |
| 4,394 | d2.3 | 45,60 |  |  | 0,00 | 0,00 | 45,60 | 3,14 | 42,83 | 134,49 | 33,9 |
| 1,600 | d2.4 | 1,98 |  |  | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 3,25 | 3,69 | 11,98 | 16,5 |
| 6,572 | d2.5 | 17,33 |  |  | 0,00 | 0,00 | 17,33 | 3,25 | 5,50 | 17,88 | 96,9 |
| 10,955 | d2.6 | 68,40 |  |  | 0,00 | 0,00 | 68,40 | 6,00 | 17,98 | 107,88 | 63,4 |

Vypočítané odstupové vzdialenosti pre požiarny úsek N2.03 sú nasledovné:

| d | Stena (pohľad) | Spo1 | Spo2 | Spo3 | k10 | k11 | Spo | hu | l | Sp | po |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (m) |  | (m2) | (m2) | (m2) |  |  | (m2) | (m) | (m) | (m2) | (%) |
| 4,020 | d3.1 | 18,89 |  |  | 0,00 | 0,00 | 18,89 | 4,21 | 7,37 | 31,02 | 60,9 |
| 0,788 | d3.2 | 7,98 |  |  | 0,00 | 0,00 | 7,98 | 4,21 | 7,37 | 31,02 | 25,7 |

Vypočítané odstupové vzdialenosti pre požiarny úsek N3.04 sú nasledovné:

| d | Stena (pohľad) | Spo1 | Spo2 | Spo3 | k10 | k11 | Spo | hu | l | Sp | po |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (m) |  | (m2) | (m2) | (m2) |  |  | (m2) | (m) | (m) | (m2) | (%) |
| 0,000 | d4.1 | 3,19 |  |  | 0,00 | 0,00 | 3,19 | 3,35 | 6,33 | 21,21 | 15,0 |
| 7,057 | d4.2 | 110,97 |  |  | 0,00 | 0,00 | 110,97 | 6,00 | 24,33 | 145,98 | 76,0 |
| 2,094 | d4.3 | 9,60 |  |  | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 3,35 | 6,33 | 21,21 | 45,3 |

Odstupové vzdialenosti od jednotlivých objektov sú vyhovujúce. V požiarne nebezpečnom priestore sa nenachádza žiadny iný objekt.

Prepočet odstupových vzdialeností je uvedený vo výpočtovej časti a odstupové vzdialenosti sú vyznačené vo výkresovej dokumentácii.

Za požiarne otvorené plochy ako úplné sa považujú okenné a dverné otvory v obvodovom plášti, ktoré nemajú požiarnu odolnosť.

# 13.  Prenosné hasiace prístroje

Počet a druh PHP sa posúdi podľa čl. 5.1.2 b) a čl. 5.2.1 STN 92 0202-1.

N1.01				Mc N1.01 = 0,9 . (S N1.01 . a N1.01) 1/2  6		S N1.01 = 90,79 m2

Mc N1.01 = 8,54					a N1.01 = 0,99

V priestoroch je potrebné doplniť a upraviť počet hasiacich prístrojov na:

2 x práškový PHP 6 kg náplň

Podmienka podľa čl. 5.4.1 je splnená:

Mc N1.01 =  ni . mski . i = (1 . 6 . 1,0) = 6,00

Mc N1.01 = 12,00  10,68

N1.02/N3

I.PP				Mc I.PP = 0,9 . (S I.PP . a I.PP) 1/2  6			SI.PP = 1 405,23 m2

McI.PP = 34,09					aI.PP = 1,02

V priestoroch je potrebné doplniť a upraviť počet hasiacich prístrojov na:

6 x práškový PHP 6 kg náplň

1 x CO2 5 kg náplň

Podmienka podľa čl. 5.4.1 je splnená:

Mc I.PP =  ni . mski . i = (6 . 6 . 1,0) + (1 . 5 . 0,6) = 39,00

Mc I.PP = 39,00  34,09

I.NP				Mc I.NP = 0,9 . (SI.NP . a I.NP) 1/2  6			SI.NP = 1 025,78 m2

McI.NP = 29,11					a I.NP = 1,02

V priestoroch je potrebné doplniť a upraviť počet hasiacich prístrojov na:

5 x práškový PHP 6 kg náplň

Podmienka podľa čl. 5.4.1 je splnená:

Mc N1.02/N3-I.NP =  ni . mski . i = (5 . 6 . 1,0) = 30,00

Mc N1.02/N3-I.NP = 30,00  29,11

II.NP				Mc II.NP = 0,9 . (SII.NP . aII.NP) 1/2  6		SII.NP = 131,64 m2

McII.NP = 10,43					a II.NP = 1,01

V priestoroch je potrebné doplniť a upraviť počet hasiacich prístrojov na:

3 x práškový PHP 6 kg náplň

1 x CO2 5 kg náplň

Podmienka podľa čl. 5.4.1 je splnená:

Mc II.NP =  ni . mski . i = (3 . 6 . 1,0) + (1 . 5 . 0,6) = 21,00

McII.NP = 21,00  10,43

N2.03

Mc N2.03 = 0,9 . (S N2.03 . a N2.03) 1/2  6		S N2.03 = 66,78 m2

Mc N2.03 = 7,41					a N2.03 = 1,02

V priestoroch je potrebné doplniť a upraviť počet hasiacich prístrojov na:

2 x práškový PHP 6 kg náplň

Podmienka podľa čl. 5.4.1 je splnená:

Mc N2.03 =  ni . mski . i = (2 . 6 . 1,0) = 12,00

Mc N2.03 = 12,00  7,41

N3.04

Mc N3.04 = 0,9 . (S N3.04 . a N3.04) 1/2  6		S N3.04 = 587,89 m2

Mc N3.04 = 21,93					a N3.04 = 1,02

V priestoroch je potrebné doplniť a upraviť počet hasiacich prístrojov na:

4 x práškový PHP 6 kg náplň

2 x CO2 5 kg náplň

Podmienka podľa čl. 5.4.1 je splnená:

Mc N3.04 =  ni . mski . i = (4 . 6 . 1,0) + (2 . 5 . 0,6) = 30,00

McN3.04= 30,00  21,93

- Prístroje budú umiestnené na stene, resp. na zemi zabezpečené proti prevrhnutiu, na dobre viditeľnom mieste podľa výkresovej dokumentácie. Prístroj musí byť umiestnený tak, aby rukoväť nebola vyššie ako 1,5 m od podlahy.

# 14.  Zariadenia pre protipožiarny zásah:

Príjazdy a prístupy - Prístup hasičských jednotiek je možný po miestnych komunikáciách priamo k stavbe. Navrhované prístupové komunikácie spĺňajú požiadavky čl. 11.2.1 STN 73 0802. Prístupová komunikácia vedie priamo k stavbe.

Prístupové komunikácie sú spevnenými plochami so šírkou najmenej 3 metre a únosnosťou na zaťaženie jednou nápravou najmenej 80 kN. Vjazdy a prejazdy majú šírku najmenej 3,5 metra a výšku 4,0 metra.

Nástupná plocha – na základe čl. 11.2.3.5 písmeno b) STN 73 0802 nemusí byť nástupná plocha pre stavbu zriadená, nakoľko objekt nemá výšku viac ako 12 metrov.

Vnútorné zásahové cesty – na základe čl. 11.2.4.2.1 písmeno ab) STN 73 0802 sa nemusia vnútorné zásahové cesty zriadiť, nakoľko požiarna výška stavby nie je viac ako 22,5 m a hĺbka stavby nie je viac ako 60 metrov a zásah je možné viesť z viacerých strán.

Vonkajšia zásahová cesta – vonkajšia zásahová cesta sa nepožaduje, nakoľko požiarna výška stavby nie je viac ako 9 metrov.

# 15. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov

Stanovenie požiadaviek na zásobovanie stavby vodou na hasenie požiaru sa vykonalo v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z.

## Vonkajší požiarny vodovod

Potreba vody sa určila v zmysle vyhl. MV SR č.699/2004 Z. z. podľa STN 92 0400 v závislosti od plochy požiarneho úseku a typu stavby.

Pre posudzovanú časť stavby je podľa STN 92 0400 stanovená celková potreba požiarnej vody 25 l/s-1 pri v= 1,5 m.s1, čo je potreba vody na hasenie požiarov pre požiarny úsek s najväčšou požiadavkou (pre posudzovanú časť stavby).

Zdrojom vody na hasenie požiarov budú jestvujúce podzemné hydranty osadené na verejnom vodovode. Vzdialenosť hydrantu je cca 90 metrov od stavby.

Na základe článku 2.2.4 písmeno e) STN 73 0834 sa zásobovanie stavby vodou na hasenie požiarov posúdi individuálne, čo znamená, nakoľko ide o jestvujúcu stavbu, ktorej plocha sa zväčší (98,90m2) len o zlomok (3%) oproti pôvodnej ploche stavby (3 318,33m2) vstavbou nepožiarneho podlažia, považujú sa jestvujúce zdroje vody na hasenie požiarov za postačujúce a vyhovujúce.

## Vnútorný požiarny vodovod

V stavbe sú osadené hadicové zariadenia – hadicové navijaky s tvarovo stálou hadicou dĺžky 30 m s menovitou svetlosťou 25 mm s minimálnym priemerom hubice alebo ekvivalentným priemerom 10 mm s minimálnym prietokom Q = 59 l.min-1 pri tlaku 0,2 MPa a nástenné hydranty s plochou hadicou C52 s dĺžkou hadice 20 metrov.

Umiestnenie hadicových zariadení je potrebné navrhnúť tak, aby bolo možné vykonať požiarny zásah minimálne jedným prúdom hadicového zariadenia v každom PÚ stavby. Najodľahlejšie miesto požiarneho úseku môže byť od hadicového zariadenia vzdialené najviac 30 m od hadicového navijaka s tvarovo stálou hadicou.

V zmysle § 16 odsek 6 písmeno b) vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. sa dĺžka dosahu hadicových zariadení nehodnotí pre jestvujúce nástenné hydranty s plochou hadicu C52, ktoré boli v stavbe osadené pre účinnosťou spomenutej vyhlášky.

Hadicové zariadenia sa umiestňujú tak, aby uzatváracia armatúra alebo uzatvárací ventil boli najviac vo výške 1,3 m nad podlahou, aby bol k nim umožnený ľahký prístup a nezužovali požadovaný trvale voľný komunikačný priestor.

V zmysle § 16 odsek 6 písmeno a) vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. sa výška uzatváracej armatúry hadicových zariadení nehodnotí pre jestvujúce nástenné hydranty s plochou hadicu C52, ktoré boli v stavbe osadené pre účinnosťou spomenutej vyhlášky.

Vnútorný požiarny vodovod musí byť navrhnutý tak, aby aj na najnepriaznivejšom položenom výtoku hadicového zariadenia bol najmenší hydrodynamický pretlak 0,2 MPa pri zabezpečení požadovaného prietoku. Dimenziu rozvodu je potrebné navrhnúť podľa STN 92 0400 pre odber z najmenej troch hadicových zariadení súčasne. Vnútorný požiarny vodovod bude napojený na rozvod pitnej vody. Potrubný rozvod vnútorného požiarneho vodovodu sa odporúča vyhotoviť z nehorľavých materiálov.

Stúpacie vodovodné potrubie sa navrhuje na súčasné použitie najmenej dvoch hadicových zariadení na jednom stúpacom potrubí. Ležaté vodovodné potrubie rozvodu vody na hasenie požiaru pre dve a viac stúpacích potrubí v stavbe sa navrhuje na súčasné použitie najmenej troch hadicových zariadení.

# 16.  Požiarno-technické zariadenia

Stavba nie je vybavená zariadením elektrickej požiarnej signalizácie a ani sa jej vybavenie nepožaduje.

V stavbe sa nenachádza hlasová signalizácia požiaru a ani sa jej inštalovanie nepožaduje.

Stavba nemusí byť chránená stabilným hasiacim zariadením.

# 17. Technické vybavenie objektu

## Elektroinštalácia

Navrhovaná výmena pôvodných elektrických rozvodov za nové nemá vplyv na protipožiarnu bezpečnosť stavby. Navrhovaná úprava spadá do kategórie zmien stavieb skupiny I podľa článku 2.2.1 b) a po dodržaní článku 2.2.2 d a e) STN 73 0834 si nevyžaduje ďalšie opatrenia. To znamená, že všetky novozriadené prestupy elektroinštalácie požiarnymi stenami a požiarnymi stropmi sa musia požiarne utesniť. Prestupy elektroinštalácie stropmi je potrebné požiarne utesniť materiálom s požiarnou odolnosťou po dobu najmenej 60 minút a s triedou reakcie na oheň najmenej C podľa STN EN 13501-1.

Elektroinštalácia musí byť v príslušnom krytí podľa určeného prostredia - protokoly o určení vonkajších vplyvov, v ktorom sa nachádza.

Elektrické zariadenia nesmú byť príčinou vzniku požiaru okolitých materiálov v zmysle č. 422.1 STN 33 2000-4-42.

Elektrická inštalácia sa musí usporiadať tak, aby vplyvom vysokej teploty alebo elektrického oblúka nevzniklo nebezpečenstvo vznietenia horľavých materiálov v zmysle čl. 131.3 STN 33 2000-1.

Elektrické inštalácie budov musia byť zrealizované v zmysle platných noriem radu STN 33 2000 a v zmysle príslušných montážnych inštrukcií výrobcu.

Elektroinštalácia v požiarne deliacich konštrukciách smie byť v nich len v zmysle požiadaviek STN 33 2312. Pri ukladaní elektrických silových rozvodov a ich príslušenstva do protipožiarnych deliacich konštrukcií a na ich povrch nesmie byť znížená alebo porušená požiarna odolnosť týchto konštrukcií.

Pri realizovaní elektroinštalácie v nehomogénnych požiarno deliacich konštrukciách (ako napr. protipožiarne sadrokartónové, sádrovláknité a iné systémy) musí byť ich osadenie na nich a v nich i s požiadavkami výrobcu týchto systémov. Prestupy elektroinštalácie musia byť vhodne protipožiarne utesnené z obidvoch strán.

Elektrické zariadenia sa smú inštalovať do horľavých látok (látok triedy horľavosti B a horšie alebo triedy reakcie na oheň A2 a horšie)  a na ne len v zmysle STN 33 2312. Elektrické zariadenia inštalované na horľavé povrchy a do horľavých povrchov musia vyhovovať predpísaným podmienkam a skúškam a musia byť na takúto montáž aj viditeľne označené.

Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny musí byť zabezpečená v zmysle STN 33 2030 (a).

Elektrické zariadenia sa smú inštalovať do priestorov s horľavým prachom, do prostredia s nebezpečenstvom výbušných plynných atmosfér len v zmysle noriem radu STN EN 61 241, radu STN EN 60 079.

## Dodávka elektrickej energie

V zmysle § 91 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov elektrické zariadenia, ktoré sú v prevádzke počas požiaru, musia mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie. Trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari a vlastnosti káblových rozvodov určuje STN 92 0203:2013

Trvalá dodávka elektrickej energie je proces dodávky elektrickej energie, ktorý je zabezpečený napájacími zdrojmi elektrickej energie, vypínaním elektrickej energie počas požiaru, elektrickým napájaním a ovládaním zariadení v prevádzke počas požiaru, trasami káblov, výrobkami na spájanie káblov a elektrickými rozvádzačmi na napájanie a ovládanie elektrických zariadení v prevádzke počas požiaru.

Elektrické zariadenia v prevádzke počas požiaru musia mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie počas požiaru najmenej z dvoch od seba nezávislých zdrojov.

Ak nie je možné zabezpečiť druhé, prípadne ďalšie napájanie z distribučnej siete, použije sa ako druhý, prípadne ďalší nezávislý zdroj napájania - záložný zdroj.

Hlavným zdrojom elektrickej energie bude distribučná sieť elektrickej energie.

Záložný zdroj elektrickej energie musí byť zabezpečený pre:

- núdzové osvetlenie – batérie umiestnené v svietidle – pri počte svietidiel núdzového osvetlenia do 200 kusov.

Za záložný zdroj sa považuje centrálny napájací systém z batérií podľa STN EN 50171 s použitím akumulátorových článkov podľa STN EN 60623 alebo súboru STN EN 60896, alebo zabudovaná batéria v zariadení alebo v jeho blízkosti. Záložný zdroj môže byť súčasťou elektrického zariadenia v prevádzke počas požiaru.

Svietidlá núdzového osvetlenia budú napájané z batérií zabudovaných v telese svietidla, nakoľko sa nepredpokladá, že počet svietidiel s núdzovým modulov a svietidiel núdzového osvetlenia presiahne 200 kusov v celej stavbe. Počet svietidiel potvrdí projektant časti ELI.

Priestor, v ktorom je umiestnený záložný zdroj sa musí zabezpečiť proti prieniku vody na hasenie.

Kapacita centrálneho napájacieho systému z batérií, resp. kapacita záložného zdroja musia zabezpečiť prevádzku zariadenia minimálne na čas jeho požadovanej prevádzky.

Požadovaná doba prevádzky jednotlivých zariadení, ktoré musia byť napájané el. energiou v prípade vzniku požiaru je nasledovná:

-	zariadenie na vypnutie elektrickej energie					30 minút

-	zariadenie na vetranie chránených únikových ciest				30 minút

Ovládací prvok CENTRAL STOP slúži na zabezpečenie vypnutia dodávky elektrickej energie pre elektrické zariadenia v stavbe alebo v jej časti, ktoré nie sú elektrickými zariadeniami v prevádzke počas požiaru. Stavba musí byť vybavená ovládacím prvkom CENTRAL STOP podľa STN EN 60947-5-1. Ovládací prvok CENTRAL STOP je umiestnený v hlavnom rozvádzači elektrickej energie.

Ovládací prvok TOTAL STOP podľa STN EN 60947-5-1  slúži na vypnutie dodávky elektrickej energie pre všetky elektrické zariadenia v stavbe vrátane zariadení v prevádzke počas požiaru. Stavba nemusí byť vybavená ovládacím prvkom TOTAL STOP podľa STN EN 60947-5-1 nakoľko sú zariadenia napájané z batérií a nehrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.

Priestor, z ktorého sa elektrická energia vypne, musí byť v prípade požiaru prístupný z vonkajšieho priestoru, z chránenej únikovej cesty, z vonkajšej alebo vnútornej zásahovej cesty alebo z priestoru trvalej obsluhy.

Ovládací prvok CENTRAL STOP a TOTAL STOP musí byť chránený proti neoprávnenému, či náhodnému použitiu.

Požadovaná funkčná odolnosť trasy káblov – káblového systému (podľa STN 92 0205:2014) musí byť zabezpečená (viď prílohu A STN 92 0203:2013):

Pre trasy káblov k ovládaciemu prvku CENTRAL STOP počas 30 minút – PS 30

Požiadavku na funkčnú odolnosť musí spĺňať trasa káblov od vnútornej strany požiarno-deliacej konštrukcie (tesnenie prestupu), ktorá ohraničuje požiarny úsek od zdroja elektrickej energie alebo elektrického rozvádzača, z ktorého sa trasa napája, až po zariadenie v prevádzke počas požiaru napájané touto trasou.

Trasa káblov s funkčnou odolnosťou sa môže upevniť a kotviť len do stavebných konštrukcií, ktoré spĺňajú požiadavku na požiarnu odolnosť v zmysle časti „Požiadavky na stavebné konštrukcie“ tejto technickej správy. V prípade ak trasa káblov bude musieť byť vedená po konštrukciách, ktoré nemusia mať v zmysle časti „Požiadavky na stavebné konštrukcie“ tejto technickej správy požiarnu odolnosť, nemusia tieto stavebné konštrukcie spĺňať požiarnu odolnosť. Kotvenie káblových trás sa však odporúča primárne vykonať do konštrukcii s požiarnou odolnosťou.

V stavbe sa nachádzajú priestory, ktoré si vyžadujú elektroinštaláciu so špecifickými vlastnosťami z pohľadu tvorby dymu podľa príloha B STN 92 0203.

Požiadavky na vlastnosti káblov sa v zmysle článku 3.7 STN 73 0834 musia uplatniť len pri výmene káblových rozvodov v stavbe – nová elektroinštalácia.

## Plynoinštalácia

Rozvody plynu budú z kovového potrubia odolného voči navrhovanému tlaku uzemnené a chránené voči statickej elektrine. Prívod plynu bude v prípade požiaru manuálne uzatvoriteľný v priestore hlavného uzáveru plynu.

## Vykurovanie

Objekt bude vykurovaný prostredníctvom plynovej kotolne s celkovým výkonom nad 100kW. Vykurovanie v objekte je teplovodné a vykurovacími telesami sú radiátory.

Pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu je potrebné postupovať v zmysle vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z. z.

## Požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavby na vykurovacie zariadenia a systémy

- Spotrebič, dymovod alebo zariadenie ústredného vykurovania sa inštaluje v stavbe do prostredia, pre ktoré je vyhotovené.

- Do prostredia s nebezpečenstvom požiaru tuhých horľavých látok možno inštalovať spotrebič, ktorého povrchová teplota môže dosiahnuť najviac teplotu o 50 °C nižšiu, ako je najnižšia teplota vznietenia tuhej horľavej  látky, ktorá sa nachádza v danom priestore, najviac však 120 °C. Dotyk tuhých horľavých látok s povrchom spotrebiča nie je dovolený. Ak túto podmienku nemožno spoľahlivo zabezpečiť umiestnením , použije sa iný vhodný spôsob na zabránenie styku tuhých horľavých látok s povrchom spotrebiča.

- Na výšku povrchovej teploty inštalovaného zariadenia ústredného vykurovania alebo dymovodu do jednotlivých prostredí sa vzťahujú požiadavky predchádzajúcich odstavcov rovnako.

- Spalinová cesta musí byť navrhnutá a vyhotovená tak, aby komín a dymovod spoľahlivo odvádzali spaliny od pripojeného spotrebiča do vonkajšieho prostredia a aby sa nadmerne nezužoval vnútorný prierez spalinovej cesty konštrukčnými prvkami alebo pevnými usadeninami spalín.

- Komín a dymovod musia byť vyhotovené tak, aby sa v nich mohla vykonať kontrola a čistenie.

- Stavebné riešenie objektu musí byť vyhotovené tak, aby umožňovalo bezpečný prístup ku komínu, k dymovodu a k ich čistiacim otvorom. Ak je čistiacim otvorom ústie komína, treba zabezpečiť bezpečný prístup k tomuto ústiu.

- Na výstavbu komína a dymovodu sa spravidla používajú horľavé materiály s porovnateľnou životnosťou, na akú je navrhnutá stavba, ktorej je súčasťou.

- Komínová vložka sa vyhotovuje spravidla z materiálov triedy reakcie na oheň A1, ktorých životnosť nie je kratšia ako životnosť pripájaného palivového spotrebiča, najmenej však 15 rokov.

- Vzdialenosť telesa komína od stavebných konštrukcií triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo určí výrobca. Ak túto požiadavku nemožno splniť, možno vzdialenosť zmenšiť až na 10 mm, pričom tento priestor sa vypĺňa nehorľavým a tepelnoizolačným materiálom. Ak je konštrukčné vyhotovenie komína také, že oteplenie vonkajšieho plášťa komína je najviac 52 °C, možno tieto konštrukcie a materiály umiestniť v bezprostrednej blízkosti komína.

- Spalinovú cestu vyhotovenú z hliníka možno použiť na odvod spalín od spotrebiča na plynné palivo s teplotou spalín v dymovom hrdle najviac 250 °C a na odvod spalín, ktorých teplota určená výpočtom podľa STN EN 13384-1 neklesne v celej dĺžke dymovej cesty pod rosný bod odvádzaných spalín.

- Komín musí byť vyhotovený ako viacvrstvový s komínovou vložkou tepelne a dilatačne oddelenou od komínového plášťa a rozmerovo a tvarovo stálou.

- Vonkajší povrch viacvrstvového komína možno obložiť stavebnými výrobkami podľa príslušnej technickej normy.

- Výrobca alebo zhotoviteľ komína musí označiť komín štítkom, ktorý sa umiestňuje na komínovom plášti v blízkosti kontrolného otvoru alebo čistiaceho otvoru, alebo na inom ĺahko prístupnom mieste. Na štítku musia byť vyznačené údaje podľa príslušnej technickej normy.

- Ak umiestnenie otvorov na kontrolu, čistenie a meranie komínov nie je určené v technickej norme, ich umiestnenie určí zhotoviteľ komína. Vzájomná vzdialenosť otvorov na kontrolu a čistenie v komíne s prierezom dymovej cesty menej ako 0,1 m2 môže byť najviac 6 m. Otvory na čistenie v komíne musia byť uzatvorené komínovými dvierkami zo stavebných materiálov triedy reakcie na oheň A1 vyhotovenými podľa technickej normy.

- Otvory na meranie v komíne musia byť uzatvorené prírubami z materiálov triedy reakcie na oheň A1.

- Podlaha okolo otvorov na kontrolu, čistenie a meranie môže byť len z materiálu triedy reakcie na oheň A1 alebo A2 alebo ju treba chrániť ochrannou podložkou do vzdialenosti najmenej 600 mm od okrajov otvorov.

- Konštrukcie vyhotovené z materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F do vzdialenosti 300 mm od otvorov na kontrolu, čistenie a na meranie musia byť povrchovo upravené stavebnými materiálmi triedy reakcie na oheň A1 alebo A2s hrúbkou najmenej 1 mm.

- Dymovod k spotrebiču na plynné palivo musí byť inštalovaný v bezpečnej vzdialenosti od okolitých stavebných konštrukcií triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F. Bezpečnú vzdialenosť určí výrobca na základe skúšky podľa technickej normy a uvádza ju v dokumentácii k spotrebiču.

- Ak nie je v dokumentácii určená bezpečná vzdialenosť určí sa nasledovne:

    - Spotrebič na plynné palivo vo všetkých smeroch 200 mm

    - Spotrebič na tuhé palivo najmenej 800 mm

- Dymovod musí byť zostavený a upevnený tak, aby sa náhodne a samovoľne neuvoľnil. Rúry, ktorých spoje nie sú zaistené, zasúvajú sa do seba aspoň na 0,4 násobok priemeru rúr, najmenej však 60 mm. Hĺbka zasunutia rúr, ktorých spoje sú zaistené, sa určí podľa príslušnej technickej normy.

- Dymovod z rúr, ktorý je dlhší ako 2 000 mm, musí byť pevne zakotvený. Ak je dymovod dlhší ako 3000 mm, jeho tepelný odpor je najmenej taký ako tepelný odpor plášťa komína, na ktorý sa tento dymovod pripája.

# 18. Záver

V technickej správe sú zdokumentované požiadavky protipožiarnej bezpečnosti z hľadiska týchto základných faktorov:

- zabránenie šírenia požiaru medzi požiarnymi úsekmi v stavbe a mimo stavbu,

- úspešnú lokalizáciu požiaru a umožnenie úspešného zásahu hasičským jednotkám.

- bezpečnú evakuáciu osôb a možnosť okamžitého zásahu jednoduchými hasiacimi prostriedkami

!!! Každú zmenu oproti tomuto projektovému riešeniu, na ktoré je spracovaná táto technická správa, je nutné konzultovať so špecialistom požiarnej ochrany !!!

____________________

Vráble, December 2023							Vypracoval : EVETKE Peter

špecialista PO