PROTOKOL č.2023/054

o určení vonkajších vplyvov

v zmysle STN 33 2000-5-51:2010

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zloženie komisie:

Predseda  	:      	Ing. Juraj Beňo				projektant architektúra

Členovia	:	Kornél Ferenczi             				elektrotechnik

Alexander Leczkési   				elektrotechnik

| Investor: | BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica |
| --- | --- |
| Miesto stavby: | SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 98 401 Lučenec |
| Názov: | SOŠ Technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu |

Podklady použité na vypracovanie protokolu :

PD -stavebná časť, STN 33 2000-5-51:2010,

Popis objektu:

Projektová dokumentácia rieši elektroinštaláciu objektu, “ Stredná odborná škola technická Lučenec“. Objekt má 5 nadzemné podlažia. Stavebná konštrukcia budovy je nehorľavá. Presné umiestnenie jednotlivých priestorov je zrejmé z  výkresovej časti projektu.

Rozhodnutie v zmysle  STN 33 2000-5-51:2010

Zoznam vonkajších vplyvov v miestností:

Schodisko, vestibul, zádverie, šatne, výťah

Kód	Vonkajší vplyv				Priestor

AA	Teplota okolia				AA5

AB	Atmosférické podmienky okolí		AB5

AC	Nadmorská výška			AC1

AD	Výskyt vody				AD1

AE	Výskyt cudzích pevných telies		AE1

AF	Výskyt korozívnych alebo

znečisťujúcich látok			AF1

AG	Mechanické namáhanie - náraz		AG1

AH	Mechanické namáhanie - vibrácie	AH1

AK	Výskyt rastlinstva alebo plesní		AK1

AL	Výskyt živočíchov			AL1

AM	Elektromagnetické, elektrostatické

alebo ionizujúce pôsobenia		AM1

AN	Slnečné žiarenie			AN1

AP	Seizmické účinky			AP1

AQ	Búrková činnosť			AQ1

AR	Pohyb vzduchu				AR1

AS	Vietor					-

BA	Schopnosť osôb			BA1

BB	Elektrický odpor ľudského tela

BC	Dotyk osôb s potenciálom zeme	BC2

BD	Podmienky evakuácie

v prípade nebezpečenstva		BD1

BE	Povaha spracúvaných

alebo skladovaných látok		BE1

CA 	Konštrukčné materiály			CA1

CB	Konštrukcia budovy			CB2

Zoznam vonkajších vplyvov v miestností:

rozvádzače

Kód	Vonkajší vplyv				Priestor

AA	Teplota okolia				AA5

AB	Atmosférické podmienky okolí		AB5

AC	Nadmorská výška			AC1

AD	Výskyt vody				AD1

AE	Výskyt cudzích pevných telies		AE1

AF	Výskyt korozívnych alebo

znečisťujúcich látok			AF1

AG	Mechanické namáhanie - náraz		AG1

AH	Mechanické namáhanie - vibrácie	AH1

AK	Výskyt rastlinstva alebo plesní		AK1

AL	Výskyt živočíchov			AL1

AM	Elektromagnetické, elektrostatické

alebo ionizujúce pôsobenia		AM1

AN	Slnečné žiarenie			AN1

AP	Seizmické účinky			AP1

AQ	Búrková činnosť			AQ1

AR	Pohyb vzduchu				AR1

AS	Vietor					-

BA	Schopnosť osôb			BA4

BB	Elektrický odpor ľudského tela

BC	Dotyk osôb s potenciálom zeme	BC2

BD	Podmienky evakuácie

v prípade nebezpečenstva		BD1

BE	Povaha spracúvaných

alebo skladovaných látok		BE1

CA 	Konštrukčné materiály			CA1

CB	Konštrukcia budovy			CB2

Zoznam vonkajších vplyvov v miestnosti:

priestor okolo objektu

Kód	Vonkajší vplyv				Priestor

AA	Teplota okolia				AA7

AB	Atmosférické podmienky okolí		AB7

AC	Nadmorská výška			AC1

AD	Výskyt vody				AD2

AE	Výskyt cudzích pevných telies		AE3

AF	Výskyt korozívnych alebo

znečisťujúcich látok			AF2

AG	Mechanické namáhanie - náraz		AG1

AH	Mechanické namáhanie - vibrácie	AH1

AK	Výskyt rastlinstva alebo plesní		AK2

AL	Výskyt živočíchov			AL2

AM	Elektromagnetické, elektrostatické

alebo ionizujúce pôsobenia		AM1

AN	Slnečné žiarenie			AN1

AP	Seizmické účinky			AP1

AQ	Búrková činnosť			AQ2

AR	Pohyb vzduchu				AR2

AS	Vietor					AS2

BA	Schopnosť osôb			BA1

BB	Elektrický odpor ľudského tela

BC	Dotyk osôb s potenciálom zeme	BC3

BD	Podmienky evakuácie

v prípade nebezpečenstva		BD1

BE	Povaha spracúvaných

alebo skladovaných látok		BE1

CA 	Konštrukčné materiály			CA1

CB	Konštrukcia budovy			CB2

Zdôvodnenie :

Komisia rozhodovala na základe platných elektrotechnických a ďalších predpisov STN a technických údajov od výrobcov a dodávateľov stavebných a elektrotechnických hmôt, materiálov a zariadení. V prípade zmien v stavebných konštrukcií, materiálov a účelu miestností treba tento protokol doplniť.

Montáž a údržbu elektrických zariadení môžu vykonávať len osoby odborne spôsobilé v elektrotechnike v zmysle vyhlášky č.508/2009Zb. Obsluhovať elektrické zariadenia môžu len pracovníci poučený, údržbárske práce môže vykonávať len pracovník elektrotechnik.

Elektrické rozvody uložené v horľavých látkach a na nich musí vyhovovať STN 33 2312.

V zmysle vyhlášky č.508/2009Zb Z.z. §3 prílohy 1, časť III. zariadenia uvedené v projektovej dokumentácii sú zaradené do skupiny B.

Elektrické zariadenia musia byť označené výstražnými tabuľkami podľa STN EN 61 310-1.

V Kolárove 08.04.2024

---------------------------------

Ing. Juraj Beňo	/predseda komisie/