**SO 408 Meniareň Ružová dolina**

V uvedenej meniarni, čo sa týka porúch stavby, máme problém hlavne s trhlinami na priečkach v interiéri prístavby. Z toho dôvodu bola robená kontrolná sonda, ktorá potvrdila, že prístavba bola dobudovaná k meniarni na násype, ktorý vytvára pod základovou doskou (platňou) nestabilné podložie a bude nutné riešiť jeho spevnenie (priečky sú na betónovej platni bez samostatného základu).