## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {dd2ca788-f527-47fb-be99-e238c9a6d192}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 050425 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Účastníkovi (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Modernizace hlavního přepojovače | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Český rozhlas 385/13, Praha 2 | [6 empty] | Datum: |  | 4. 5. 2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Český rozhlas Vinohradská 1409/12, Praha 2 | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Účastník: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Ing. Jaroslav Borovička | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Milan Dušek | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 050425
| Stavba: | [6 empty] | Modernizace hlavního přepojovače
| Místo: | [6 empty] | Český rozhlas 385/13, Praha 2 |  |  |  |  | Datum: |  | 4. 5. 2025
| Zadavatel: | [6 empty] | Český rozhlas Vinohradská 1409/12, Praha 2 |  |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Jaroslav Borovička |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Účastník: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Milan Dušek
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {dd2ca788-f527-47fb-be99-e238c9a6d192} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | Stavební řešení | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {30788db7-7ed0-44ff-9a27-2d94b179f65c} | {dd2ca788-f527-47fb-be99-e238c9a6d192} | 2
/ |  | 02 |  |  |  | VZT | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {fdf8d595-a736-4022-9956-cffee58f8be8} | {dd2ca788-f527-47fb-be99-e238c9a6d192} | 2
/ |  | 03 |  |  |  | Elektrická požární signalizace - EPS | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a5e72a8d-25c3-4b7e-930a-110d418a33b0} | {dd2ca788-f527-47fb-be99-e238c9a6d192} | 2
/ |  | 04 |  |  |  | Měření a regulace- MaR | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {032852a3-15eb-4cda-875e-51da8d5da926} | {dd2ca788-f527-47fb-be99-e238c9a6d192} | 2
/ |  | 05 |  |  |  | Silnoproud | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {3a25ed55-1688-4864-9acb-af0ebdb45548} | {dd2ca788-f527-47fb-be99-e238c9a6d192} | 2
/ |  | 06 |  |  |  | Slaboproud | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {7da655d9-6892-4c32-8f24-12e5b1ae4489} | {dd2ca788-f527-47fb-be99-e238c9a6d192} | 2
/ |  | 07 |  |  |  | GHZ | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {5dd8c248-6c8e-45af-a8d6-80d955a77111} | {dd2ca788-f527-47fb-be99-e238c9a6d192} | 2
/ |  | 08 |  |  |  | Technologické boxy | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {8fb6c74b-8f24-414b-8c1d-3bb907838d7c} | {dd2ca788-f527-47fb-be99-e238c9a6d192} | 2
/ |  | 09 |  |  |  | VRN | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {dc37daec-b381-46c6-89d1-5f0ca12f428c} | {dd2ca788-f527-47fb-be99-e238c9a6d192} | 2

## 01 - Stavební řešení
{30788db7-7ed0-44ff-9a27-2d94b179f65c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace hlavního přepojovače
Objekt:
01 - Stavební řešení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Český rozhlas 385/13, Praha 2 |  |  | Datum: | 4. 5. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Český rozhlas Vinohradská 1409/12, Praha 2 |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jaroslav Borovička |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Milan Dušek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace hlavního přepojovače
Objekt:
01 - Stavební řešení
Místo: |  |  | Český rozhlas 385/13, Praha 2 |  |  | Datum: | 4. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Český rozhlas Vinohradská 1409/12, Praha 2 |  |  | Projektant: | Ing. Jaroslav Borovička
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milan Dušek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| 787 - Dokončovací práce - zasklívání | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace hlavního přepojovače
Objekt:
01 - Stavební řešení
Místo: |  |  | Český rozhlas 385/13, Praha 2 |  |  | Datum: | 4. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Český rozhlas Vinohradská 1409/12, Praha 2 |  |  | Projektant: | Ing. Jaroslav Borovička
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milan Dušek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.8677 |  | 5.6438 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.3909 |  | 4.5999 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.76835 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 273391131 | Vložky do základových konstrukcí desek antivibrační rohože z recyklované pryže, včetně překrytí PE folií lepené celoplošně vodorovně, tuhost desky přes 1 MPa | m2 | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03092 | 0.34012 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -294221483
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273391131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "DET5, venkovní akustika VZT, dle PD 15 mm" 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 278231111 | Podezdívka (základ) cihelná pod ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod. z jakéhokoliv druhu cihel a malty, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotevní železa půdorysné plochy podezdívky do 2 m2 | m3 | 0.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.1412 | 0.42823 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -413966099
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/278231111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "podezdívka ve dveřních otvorech D2 a D3" 0,2 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.7137 |  | 0.096152 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 619996127 | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek svislých ploch | m2 | 4.76 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01929 | 0.09182 | 0.02 | 0.0952 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1559916944
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619996127 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "PZN1" 1,7*2,8 |  | 4.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 619996145 | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění geotextilií obalením samostatných konstrukcí a prvků | m2 | 4.76 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.0010472 | 0.0002 | 0.000952 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -213860563
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619996145 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "PZN1" 1,7*2,8 |  | 4.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 6199R_01 | Dočasná přemístitelná konstrukce PZN 4 | m2 | 14.214 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1927266346
| VV |  | "PZN4 v 7.04" (1,16*2+1,72)*2,5 |  | 10.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PZN4 v 7.02" 2,42*1,7 |  | 4.114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.214 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 642945112 | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.52571 | 1.5771 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 910670244
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642945112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Prvek D1,D2,D3" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 55331758 | zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1250/1970, 2100mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01458 | 0.04374 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -990997429
| VV |  | "D1,D2,D3" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.9088 |  | 4.5037 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 918244244 | Panely protihlukových stěn jednostranně pohltivé šířky přes 2 do 5 m výšky konstrukce do 4,5 m | m2 | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.017 | 0.442 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1484300381
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/918244244 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně sloupků a dveří a kotevních prvků, dle statického výpočtu zhotovitele. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "protihluková konstrukce" 26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 547045969
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 90 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 132 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00528 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252945352
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111 | [14 empty] | Online PSC | 2
9 | K | 953921115 | Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměru 500 x 500 mm | kus | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.033 | 1.452 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118241282
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953921115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dlaždice 500/500/80 mm" 10*4+4 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 953961216 | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 24, hloubka 210 mm | kus | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00512 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 281281433
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953961216 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Statika- bourání otvoru" 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 962086111 | Bourání příček nebo přizdívek z pórobetonových tvárnic, tl. přes 100 do 150 mm | m2 | 29.96 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 3.8349 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2008702715
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962086111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dvě příčky" 2*5,35*2,8 |  | 29.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 968072246 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2 | m2 | 7.74 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.26316 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194359577
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072246 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D1-3" 1,2*2,35+1,2*2,05*2 |  | 7.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 974042565 | Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 200 mm | m | 5.35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.3531 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594247055
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974042565 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýha v podlaze" 5,35 |  | 5.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm | m | 0.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00123 | 0.000984 | 0.017 | 0.0136 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -598590544
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151118 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "PZN5"2*0,2 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PZN6"2*0,2 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 977151123 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.00147 | 0.039 | 0.039 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -952288008
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "PZN2" 5*0,2 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 977151911 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru | m | 1.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1848083444
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151911 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,8+1 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 977211111 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm | m | 24.22 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.0019376 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 908917966
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977211111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "otvor dle statiky- obvod" (1,36+2,1)*2 |  | 6.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vnitřní řezy-rozdělení konstrukce na díly" 1,36*5+2,1*5 |  | 17.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 5.692 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1086188808
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5,473 |  | 5.473 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,219 |  | 0.219 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.692 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m | t | 5.692 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1128978470
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013219 | [14 empty] | Online PSC | 2
20 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 5.692 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -964936976
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
21 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 113.84 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2045445990
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 20*5,692 |  | 113.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 997013813 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 | t | 0.219 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1511481877
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "původní podlaha-lino"0,219 |  | 0.219 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 5.254 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1549137564
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5,254 |  | 5.254 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 998018003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 4.391 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 405373144
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.4768 |  | 1.0439 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.156 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží | m2 | 8.528 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1085049646
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735494811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "PZN" 3,1*0,92+3,09*0,92+3,08*0,92 |  | 8.528 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 7354R_01 | Demontáž parapetních fancoilů včetně plechového zákrytu | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.156 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1944482718
| VV |  | "PZN" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 741374823 | Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -226421380
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741374823 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "PZN3"9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.026067 |  | 0.36 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 762085112 | Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm | kus | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -474524844
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762085112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Statika- bourání zdi" 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 31197004 | tyč závitová Pz 4.6 M12 | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.02496 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 875879723
29 | M | 31111006 | matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12 | 100 kus | 0.64 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00173 | 0.0011072 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1730782629
| VV |  | 0,32*2 |  | 0.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 7625R_01 | Demontáž podlahy na střeše k dalšímu použití | m2 | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.27 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 207119261
| P |  | Poznámka k položce: (V místě akustické zástěny, dřevěnné kazety s rámy, kačírek a ostatní) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "otvor v podlaze na terase" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 7625R_02 | Doplnění dřevěné podlahy k akustické zástěně | m2 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.09 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1070157759
| P |  | Poznámka k položce: (V místě akustické zástěny) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "otvor v podlaze na terase" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.7027 |  | 0.30903 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 763111717 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) | m2 | 37.98 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.007596 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1102705743
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111717 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "K1" 12,15*2 |  | 24.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2xK2" 1*2,45*2*2 |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro otvor D1"(1,7*2,8-1,2*2,35)*2 |  | 3.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.98 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 763111723 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky hliníkové | m | 29.54 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0041356 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1910538457
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111723 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "K1" 2,1*2+1,65+0,65 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K2" 2*(1+2,45*2) |  | 11.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PZN6" 11,24 |  | 11.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 763111772 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost celoplošné tmelení kvality Q4 | m2 | 37.98 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0.12154 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6461354
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111772 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "K1" 12,15*2 |  | 24.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2xK2" 1*2,45*2*2 |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro otvor D1"(1,7*2,8-1,2*2,35)*2 |  | 3.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.98 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 763121421 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 62,5 mm, profil 50 | m2 | 0.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01481 | 0.004443 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -39783972
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121421 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "7.01" 1*0,15*2 |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 763131431 | SDK podhled deska 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 15.212 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01386 | 0.21084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1405533962
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131431 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: zákryty | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "PZN6 zákryt VZT" 11,24*(0,9+0,4) |  | 14.612 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zákryt slaboproudy dle PD" 2*0,3*1 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.212 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 763131821 | Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché | m2 | 3.536 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01721 | 0.060855 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -405450090
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "PZN8" 2,3*0,67 |  | 1.541 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PZN4" 1,72*1,16 |  | 1.995 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.536 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 763131831 | Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché | m2 | 14.387 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01725 | 0.24818 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1114575942
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131831 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dem. opláštění podhled VZT" 11,24*(0,9+0,38) |  | 14.387 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 763172358 | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 1100 x 800 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2121821199
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763172358 | [14 empty] | Online PSC | 2
39 | M | 5903R_07 | dvířka revizní pro podhledy 1100x800 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0219 | 0.0438 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1372659411
40 | K | 763211231 | Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 59 dB | m2 | 12.215 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.06824 | 0.83355 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1239786388
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763211231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příčka K1" 5,35*2,8-1*2,05-0,65*1,1 |  | 12.215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 763211235 | Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 64 dB | m2 | 1.94 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.06876 | 0.13339 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1358193429
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763211235 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "pro otvor D1"1,7*2,8-1,2*2,35 |  | 1.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 763212133 | Příčka mezibytová ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 250 mm, profil 100, Rw do 66 dB | m2 | 4.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.07006 | 0.34329 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 280067156
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763212133 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "2xK2" 1*2,45*2 |  | 4.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 998763513 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1468947909
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763513 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.123 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 766622861 | Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru do 1,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1165834616
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766622861 | [14 empty] | Online PSC | 2
45 | K | 766660061 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně z masivního dřeva s polodrážkou dvoukřídlových, šířky do 1450 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1216894
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660061 | [14 empty] | Online PSC | 2
46 | M | 6116R_01 | D1- Dveře dvoukřídlé replika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1463862341
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace výrobku dle PD | [14 empty] | P | 2
47 | M | 6116R_02 | D2- Kovové dveře dvoukřídlé pravé, vyrobené jako kopie původních,zasklení bezpečnostní ,požární odolnost EW45/DP2/C3 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7092551
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace výrobku dle PD- viz. tabulky | [14 empty] | P | 2
48 | M | 6116R_03 | D3- Kovové dveře levé, vyrobené jako kopie ,požární odolnost EW30/DP3/C3 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1179531928
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace výrobku dle PD- viz. tabulky | [14 empty] | P | 2
49 | K | 998766123 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.123 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1476745473
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.5947 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 767163121 | Montáž zábradlí přímého v interiéru v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu | m | 5.04 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.0036288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1759444563
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767163121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "2 kusy" 2*(1,32+0,9+0,3) |  | 5.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 5534R_01 | zábradlí ocelové dle det. č.3 s kotvením a nátěrem | m | 5.04 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.126 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1276679827
52 | K | 7672R_10 | (M+D) schodišťový stupeň pro zdvojenou podlahu dle Det.č. 3a 4 | mb | 3.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -126024739
| VV |  | 2*1,7 |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 767541115 | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy (včetně dodávky materiálu) pro prostory s lehkým provozem z kovových rektifikačních stojek modulu 600 x 600 mm výšky přes 200 do 250 mm | m2 | 71.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.12298 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 852751989
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767541115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "7.03" 1,72*1,16 |  | 1.995 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "7.02" 4,202*1,7 |  | 7.143 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "7.01" 5,35*3,415 |  | 18.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "7.06" 7,72*5,35 |  | 41.302 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podstupnice" 2,79 |  | 2.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 767541411 | Montáž podlahových desek pro zdvojené podlahy rozměru 600 x 600 mm | m2 | 90.332 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -875736696
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767541411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Včetně nájezdových ramp | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "7.03" 1,72*1,16 |  | 1.995 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "7.02" 4,202*1,7 |  | 7.143 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "7.01" 5,35*3,415 |  | 18.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "7.06" 11,24*5,35 |  | 60.134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podstupnice" 2,79 |  | 2.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90.332 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | 60795203 | deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy horní strana PVC tl 36mm 600x600mm | m2 | 94.849 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.036 | 3.4146 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1008682224
| VV |  | 90,332*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 94.849 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
56 | M | 60721000 | deska kovová s perforací pro zdvojené podlahy horní vrstva z PVC 600x600mm | m2 | 2.16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.0324 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1745312816
| VV |  | "7.01 a 7.06" 6*0,6*0,6 |  | 2.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 767541711 | Montáž podlahových desek pro zdvojené podlahy přiřezání dřevotřískových nebo kalciumsulfátových desek | m | 46.562 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -552741875
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767541711 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "7.03" 1,72+2*1,16 |  | 4.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "7.02" 4,202 |  | 4.202 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "7.01" 5,35+3,415*2 |  | 12.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "7.06" 7,72*2+2*5,35 |  | 26.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.562 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 7676R_01 | O1- Provizorní zaklopení okenního otvoru- (materiál OBS desky) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00068 | 0.00136 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -154835299
82 | K | 7676R_02 | O1- Montáž a dodávka úprav okna, označení úprav v PD | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00068 | 0.00136 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1906910470
| P |  | Poznámka k položce: Práce související s přetlakovou klapkou | [14 empty] | P | 2
59 | K | 767620212 | Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s dvojskly pevných do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce, plochy přes 0,6 do 1,5 m2 | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1701384536
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767620212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "do konstr. K1" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | 55341002 | okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1707970250
| P |  | Poznámka k položce: Do K1, bezpečnostní sklo | [14 empty] | P | 2
61 | K | 767640311 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1243055060
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dveře do konstr. K1" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | 55341348 | dveře jednokřídlé Al prosklené 900x2100mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.07237 | 0.07237 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -167974815
| P |  | Poznámka k položce: Do K1, bezpečnostní sklo | [14 empty] | P | 2
75 | K | 767995113 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg | kg | 0.03 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 1.8e-06 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -198594720
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995113 | [14 empty] | Online PSC | 2
76 | M | 13011063 | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x3mm | t | 0.03 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -656646739
| VV |  | "úhelník ve dvou pozicích" 2,3*4*0,00311 |  | 0.029 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ztratné 5%" 0,029*0,05 |  | 0.001 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.03 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | M | 14550268 | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x3mm | t | 0.389 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.389 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -641752429
| VV |  | "konstrukce z jacklu pod zákryt" (3,4*4+2,275*4+2,05*9)*0,009 |  | 0.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ztratné 5%" 0,37*0,05 |  | 0.019 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.389 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | M | 13010514 | úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x60x6mm | t | 0.155 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.155 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 665505291
| VV |  | "do podlahy k dlaždicím" 2,075*(5*2+1)*0,0065 |  | 0.148 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ztratné 5%" 0,148*0,05 |  | 0.007 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.155 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 767995114 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 211 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.01055 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -895774313
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Statika- příprava pro řezaní otvoru" 211 |  | 211 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | 13515123 | ocel široká jakost S235JR 200x15mm | t | 0.212 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.212 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -955203609
| VV |  | 0,2059 |  | 0.206 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ztratné" 0,202*0,03 |  | 0.006 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.212 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | M | 13511121 | ocel široká jakost S235JR 160x15mm | t | 0.005 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1641420964
| VV |  | 0,0051 |  | 0.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ztratné" 0,0051*0,03 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.005 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 998767123 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 4.595 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1032246128
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.21886 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 776201811 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky | m2 | 87.542 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.21886 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1942409423
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01652 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 783314201 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.0034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 324325357
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314201 | [14 empty] | Online PSC | 2
69 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1714236835
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101 | [14 empty] | Online PSC | 2
70 | K | 783943151 | Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) polyuretanový | m2 | 53.602 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.01072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 564521053
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783943151 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "penetrace pod zdvojené podlahy" 53,602 |  | 53.602 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.012632 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 784321031 | Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 38.28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.012632 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1568745851
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Malba difuzně otevřená | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "K1" 12,15*2 |  | 24.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2xK2" 1*2,45*2*2 |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro otvor D1"(1,7*2,8-1,2*2,35)*2 |  | 3.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ochran.slab." 0,15*2*1 |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 787 | Dokončovací práce - zasklívání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.001192 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 787911121 | Zasklívání - ostatní práce montáž fólie na sklo tepelně-izolační | m2 | 11.573 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -317256774
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/787911121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Folie snižující tepelné zisky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "O1" 2,975*1,3*2 |  | 7.735 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O2" 2,952*1,3 |  | 3.838 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.573 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | M | 63479004 | fólie protisluneční pro vnitřní instalaci neutrální 35% | m2 | 11.92 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.001192 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1778665702
| VV |  | 11,573*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
74 | K | 998787123 | Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ručně (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.001 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2090358571
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998787123 | [14 empty] | Online PSC | 2

## 02 - VZT
{fdf8d595-a736-4022-9956-cffee58f8be8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace hlavního přepojovače
Objekt:
02 - VZT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Český rozhlas 385/13, Praha 2 |  |  | Datum: | 4. 5. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Český rozhlas Vinohradská 1409/12, Praha 2 |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jaroslav Borovička |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Milan Dušek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace hlavního přepojovače
Objekt:
02 - VZT
Místo: |  |  | Český rozhlas 385/13, Praha 2 |  |  | Datum: | 4. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Český rozhlas Vinohradská 1409/12, Praha 2 |  |  | Projektant: | Ing. Jaroslav Borovička
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milan Dušek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 7511 - Zařízení č. 1 Větrání | [5 empty] | 0
| 7512 - Zařízení č. 3 Chlazení | [5 empty] | 0
| 7513 - Zařízení č. 4 Instalace fan coils | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace | [5 empty] | 0
| ost - Uvedení do chodu | [5 empty] | 0
| 7514 - Demontáže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace hlavního přepojovače
Objekt:
02 - VZT
Místo: |  |  | Český rozhlas 385/13, Praha 2 |  |  | Datum: | 4. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Český rozhlas Vinohradská 1409/12, Praha 2 |  |  | Projektant: | Ing. Jaroslav Borovička
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milan Dušek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 7511 | Zařízení č. 1 Větrání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 7511R_01 | Požární klapka 315x250 se servopohonem 230V | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
2 | K | 7511R_02 | Vyústka obdélníková komfortní dvouřadá 280x140R1 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
3 | K | 7511R_03 | Vyústka obdélníková komfortní jednořadá 280x140R1 | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
4 | K | 7511R_04 | Potrubí sk I z ocel pozink plechu vč tvar kusů, 30%vs, obvod 1500/40% | m2 | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
5 | K | 7511R_05 | Spojovací a těsnicí materiál | kg | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
6 | K | 7511R_06 | Závěsy | kg | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
| D | 7512 | Zařízení č. 3 Chlazení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 7512R_07 | VRF split systém LG sestávající: | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
| P |  | Poznámka k položce: 2x venkovní jednotka jednobloková stojatá R32 Qch=33,6kW; P=11,5kW (400V; 32A); hluk 59 dB(A) 2x kanálová jednotka vnitřní vysokotlaká Qv=4300 m3/h;Qch=28kW (400V; 32A); p=120Pa; P=800W (230V); hluk 47 dB(A) 1x kabelový ovladač pro možnost střídání chodu 1x kabely skupinového ovládání 2x suchý kontakt Modbus RTU trasa potrubí chladiva 1x 24m, 1x 26m, ve venkovním prostoru krýt plastovou lištou venkovní jednotka celoroční chlazení | [14 empty] | P | 2
8 | K | 7512R_08 | Vyústka obdélníková komfortní dvouřadá 625x225R1 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
9 | K | 7512R_09 | Potrubí sk I z ocel pozink plechu vč tvar kusů obvod 2630/100% | m2 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
10 | K | 7512R_10 | Potrubí sk I z ocel pozink plechu vč tvar kusů obvod 1890/100% | m2 | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
11 | K | 7512R_11 | Spojovací a těsnicí materiál | kg | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
12 | K | 7512R_12 | Závěsy | kg | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
| D | 7513 | Zařízení č. 4 Instalace fan coils |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 7513R_13 | Jednotka fan-coill řídící, cirkulační, parapetní, bez opláštění, 4 trubka | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
| P |  | Poznámka k položce: vodní topení a chlazení, EC motorventilátor 230V vč čerpadla kondenzátu | [14 empty] | P | 2
14 | K | 7513R_14 | ventil třícestný 2 kusy, on/off, 230V, NC | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
15 | K | 7513R_15 | svorkovnice | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
16 | K | 7513R_16 | regulátor | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
| P |  | Poznámka k položce: filtr G1 | [14 empty] | P | 2
17 | K | 7513R_17 | Jednotka fan-coill podřízená, cirkulační, parapetní, bez opláštění, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
| P |  | Poznámka k položce: 4 trubka, vodní topení a chlazení, EC motorventilátor 230V vč čerpadla kondenzátu, filtr G1 | [14 empty] | P | 2
18 | K | 7513R_18 | ventil třícestný 2 kusy on/off, 230V; NC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
| P |  | Poznámka k položce: svorkovnice | [14 empty] | P | 2
19 | K | 7513R_15 | svorkovnice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1429751597
20 | K | 7513R_19 | Drobný montážní materiál | kg | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
21 | K | 7513R_20 | Závěsy | kg | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
| D | 713 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 7513R_21 | Požární izolace vzt potrubí - 6 cm minerální plsti na trny + obao AL folií, | m2 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
| P |  | Poznámka k položce: požární odolnost 30min | [14 empty] | P | 2
| D | ost | Uvedení do chodu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | ost.001 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení | hod | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
24 | K | ost.002 | Komplexní vyzkoušení | hod | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
25 | K | ost.003 | Zkušební provoz | hod | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
26 | K | ost.004 | Zaučení obsluhy | hod | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
| D | 7514 | Demontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 7514R_22 | Demontáž části vzt potrubí v m. č. 7.01 a 7.06 | hod | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
28 | K | 7514R_23 | Demontáž jednotek FCU v m. č. 7.01 a 7.06 | hod | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
| P |  | Poznámka k položce: | [14 empty] | P | 2

## 03 - Elektrická požární s...
{a5e72a8d-25c3-4b7e-930a-110d418a33b0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace hlavního přepojovače
Objekt:
03 - Elektrická požární signalizace - EPS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Český rozhlas 385/13, Praha 2 |  |  | Datum: | 4. 5. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Český rozhlas Vinohradská 1409/12, Praha 2 |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jaroslav Borovička |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Milan Dušek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace hlavního přepojovače
Objekt:
03 - Elektrická požární signalizace - EPS
Místo: |  |  | Český rozhlas 385/13, Praha 2 |  |  | Datum: | 4. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Český rozhlas Vinohradská 1409/12, Praha 2 |  |  | Projektant: | Ing. Jaroslav Borovička
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milan Dušek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud EPS | [5 empty] | 0
| 7421 - Hlásiče, I/O moduly | [5 empty] | 0
| 7422 - Ovládaná zařízení | [5 empty] | 0
| 7423 - Kabeláž | [5 empty] | 0
| Ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace hlavního přepojovače
Objekt:
03 - Elektrická požární signalizace - EPS
Místo: |  |  | Český rozhlas 385/13, Praha 2 |  |  | Datum: | 4. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Český rozhlas Vinohradská 1409/12, Praha 2 |  |  | Projektant: | Ing. Jaroslav Borovička
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milan Dušek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud EPS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 7421 | Hlásiče, I/O moduly |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 7421R_01 | Širokospektrální optickokouřový hlásič s nastavitelným algoritmem vyhodnocení | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
2 | K | 7421R_02 | Patice pro hlásiče | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
3 | K | 7421R_03 | Vstupně/výstupní modul, 4 hlídané vstupy, 4 NC/NO kontakty max. 250V/4A, 30Vss/4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
4 | K | 7421R_05 | Kryt pro vstupně / výstupní moduly se zvýšenými nároky na krytím IP65 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
5 | K | 7421R_06 | instalační svorky pro kabeláž k FDCIO221,222 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
6 | K | 7421R_07 | Popisný štítek pro komponenty EPS (hlásiče, moduly, krabice, atd ..) | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
7 | K | 7421R_08 | Tlačítkový hlásič | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
8 | K | 7421R_09 | Elektronika hlásiče FDM221 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
9 | K | 7421R_10 | Červená krabička pro hlásič FDM221 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
| D | 7422 | Ovládaná zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 7422R_11 | Siréna multitónová polarizovaná s xenon.blikačem ( červená báze, červená čočka) včetně příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
| D | 7423 | Kabeláž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 7423R_12 | kabel Praflaguard 1x2x0,8, FE180 P90-R PS90, E90, bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel s AI stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
12 | K | 7423R_13 | kabel Praflaguard 2x2x0,8, FE180 P90-R PS90, E90, bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel s AI stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
13 | K | 7423R_14 | Kabel pro kruhové linky - JY(St)Y 1x2x0,8 | m | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
| D | Ost | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | Ost.001 | Požární ucpávky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
15 | K | Ost.002 | Pomocný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
16 | K | Ost.003 | Nastavení a zprovoznění | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
17 | K | Ost.004 | Úprava nastavení ústředny | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36

## 04 - Měření a regulace- MaR
{032852a3-15eb-4cda-875e-51da8d5da926}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace hlavního přepojovače
Objekt:
04 - Měření a regulace- MaR
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Český rozhlas 385/13, Praha 2 |  |  | Datum: | 4. 5. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Český rozhlas Vinohradská 1409/12, Praha 2 |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jaroslav Borovička |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Milan Dušek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace hlavního přepojovače
Objekt:
04 - Měření a regulace- MaR
Místo: |  |  | Český rozhlas 385/13, Praha 2 |  |  | Datum: | 4. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Český rozhlas Vinohradská 1409/12, Praha 2 |  |  | Projektant: | Ing. Jaroslav Borovička
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milan Dušek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 742 - Elektroinstalace - MaR | [5 empty] | 0
| 2201 - Rozvaděč SS-7B (BA-9) | [5 empty] | 0
| 2202 - DDC | [5 empty] | 0
| 2203 - DDC do rozvaděče BA-9 | [5 empty] | 0
| 2204 - Demotáž a montáž stávajících IRC | [5 empty] | 0
| 2205 - Úprava stávajícího rozvaděče SS-7b (BA-9) | [5 empty] | 0
| 2206 - Úprava stávajícího rozvaděče BA-9 | [5 empty] | 0
| 2207 - Kabely a žlaby ( Dodávka + Montáž) | [5 empty] | 0
| Ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace hlavního přepojovače
Objekt:
04 - Měření a regulace- MaR
Místo: |  |  | Český rozhlas 385/13, Praha 2 |  |  | Datum: | 4. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Český rozhlas Vinohradská 1409/12, Praha 2 |  |  | Projektant: | Ing. Jaroslav Borovička
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milan Dušek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 742 | Elektroinstalace - MaR |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2201 | Rozvaděč SS-7B (BA-9) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 3 | Prostorové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
| P |  | Poznámka k položce: 101R B1, B2 | [14 empty] | P | 2
2 | K | 4 | Zapojení protipožárných klapek | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
3 | K | 5 | Zapojení Split jednotek do MaR | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
| D | 2202 | DDC |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 8 | Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
| P |  | Poznámka k položce: 201R N1 | [14 empty] | P | 2
5 | K | 9 | Modul pro prodloužení TX I/O sběrnice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
| P |  | Poznámka k položce: 202R TXA | [14 empty] | P | 2
6 | K | 10 | Univerzální modul, 8x UIO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
| P |  | Poznámka k položce: 203R A11 | [14 empty] | P | 2
7 | K | 11 | Modul digitálních vstupů, 16 I/O bodů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
| P |  | Poznámka k položce: 204R A12 | [14 empty] | P | 2
8 | K | 12 | Modul digitálních výstupů, 6 I/O bodů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
| P |  | Poznámka k položce: 205R A13 | [14 empty] | P | 2
9 | K | 13 | Modul TX OPEN pro systémové integrace (160 dat. bodů) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
| P |  | Poznámka k položce: 206R A14 | [14 empty] | P | 2
| D | 2203 | DDC do rozvaděče BA-9 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 16 | Modul pro prodloužení TX I/O sběrnice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
| P |  | Poznámka k položce: 202R TXA | [14 empty] | P | 2
| D | 2204 | Demotáž a montáž stávajících IRC |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 19 | Kompaktní automatizační stanice pro místnosti, BACnet/IP,10x I/O,230 V | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
| P |  | Poznámka k položce: DXR2.E10-101A DXR | [14 empty] | P | 2
12 | K | 20 | Prostorový přístroj KNX, teplota, displej pro regulaci HVAC | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
| P |  | Poznámka k položce: QMX3.P34 QMX | [14 empty] | P | 2
13 | K | 21 | Ventil 2cestný, PN16, DN10, Kvs=0,63m3/h, zdvih 2,5mm, teplota média 1...110°C | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
| P |  | Poznámka k položce: VVP47.10-0.63 | [14 empty] | P | 2
14 | K | 22 | Elektrotermický pohon 2b, AC/DC24V, NO, 6,5 mm, 1m kabel | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
| P |  | Poznámka k položce: STP121.65L10 | [14 empty] | P | 2
15 | K | 23 | Ventil 2cestný, PN16, DN10, Kvs=1,6m3/h, zdvih 2,5mm, teplota média 1...110°C | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
| P |  | Poznámka k položce: VVP47.10-1,6 | [14 empty] | P | 2
16 | K | 24 | Elektrotermický pohon 2b, AC/DC24V, NO, 6,5 mm, 1m kabel | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
| P |  | Poznámka k položce: STP121.65L10 | [14 empty] | P | 2
17 | K | 25 | Rozvodnice 400x300x95 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
18 | K | 26 | Zapojení Fan Coil (FCU) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
19 | K | 29 | Desigo CC, licence 100 DB (BA - Building Automation) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
| P |  | Poznámka k položce: 301R | [14 empty] | P | 2
| D | 2205 | Úprava stávajícího rozvaděče SS-7b (BA-9) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 32 | Doplnit do stávajícího rozvaděče SS-7b jističe a transformátor 160VA 230/24V a doplnit moduly MaR atd… | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
| D | 2206 | Úprava stávajícího rozvaděče BA-9 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 321 | Úprava stávajícího rozvaděče BA-9 | h | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1489872863
| D | 2207 | Kabely a žlaby ( Dodávka + Montáž) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 37 | žlabu + víko 62/50 + příslušenství | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
23 | K | 38 | Trubka ohebna | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
24 | K | 39 | H07V 4 mm2 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
25 | K | 40 | Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
26 | K | 41 | Kabel JYTY-O 4x1 | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
27 | K | 42 | Kabel JXFE-R 1x2x0.8 | m | 270 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
28 | K | 43 | Kabel JXFE-R 2x2x0.8 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
29 | K | 44 | Kabel J-H(St)H 2x2x0.8 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
30 | K | 45 | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0.8 | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
31 | K | 46 | Kabel UTP 4x2x0,34 + 8x RJ45 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
32 | K | 47 | Protipožární ucpávky | m2 | 0.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
33 | K | 48 | Drobný instalační materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
| D | Ost | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 51 | Zpracování PD, svorková schemáta rozvaděče | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
35 | K | 52 | Zpracování aplikačního software pro řídicí systém | Datový bod | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
36 | K | 53 | Uvedení do provozu včetně zaregulování | Datový bod | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
37 | K | 54 | Uvedení do provozu včetně zaregulování IRC | Datový bod | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
38 | K | 55 | Integrace Split jednotky (Modbus RTU) | Datový bod | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
39 | K | 56 | Grafická vizualizace DDC | Datový bod | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
40 | K | 57 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
41 | K | 58 | Zpracování návodů pro obsluhu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
42 | K | 59 | Zkouška systému MaR vč. související částí elektro | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
43 | K | 60 | Výchozí revize elektro | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
44 | K | 61 | Zpracování PD, projekt skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
45 | K | 62 | Koordinace projektu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88

## 05 - Silnoproud
{3a25ed55-1688-4864-9acb-af0ebdb45548}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace hlavního přepojovače
Objekt:
05 - Silnoproud
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Český rozhlas 385/13, Praha 2 |  |  | Datum: | 4. 5. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Český rozhlas Vinohradská 1409/12, Praha 2 |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jaroslav Borovička |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Milan Dušek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace hlavního přepojovače
Objekt:
05 - Silnoproud
Místo: |  |  | Český rozhlas 385/13, Praha 2 |  |  | Datum: | 4. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Český rozhlas Vinohradská 1409/12, Praha 2 |  |  | Projektant: | Ing. Jaroslav Borovička
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milan Dušek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 7411 - Dodávky | [5 empty] | 0
| 7412 - Hlavní montážní materiál | [5 empty] | 0
| 7413 - Ostavní elektroinstalace (standart ABB Tango) | [5 empty] | 0
| 7414 - Osvětlovací tělesa | [5 empty] | 0
| 7415 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace hlavního přepojovače
Objekt:
05 - Silnoproud
Místo: |  |  | Český rozhlas 385/13, Praha 2 |  |  | Datum: | 4. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Český rozhlas Vinohradská 1409/12, Praha 2 |  |  | Projektant: | Ing. Jaroslav Borovička
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milan Dušek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 7411 | Dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 | Nový R-Tech dle v.č. EL 1 (vč. Připojení) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
2 | K | 2 | Nový ERH225 dle v.č. EL 8 (vč. Připojení) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
3 | K | 3 | Podružné sběrnice ochranného pospojování (vč. Připojení) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
4 | K | 4 | Podružná uzeňovací technologická sběrnice (vč. Připojení) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
| D | 7412 | Hlavní montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 1.1 | Kabel CYKY 3Cx2,5 | m | 975 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
6 | K | 2.1 | Kabel CYKY 5Cx1,5 | m | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
7 | K | 3.1 | Kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
8 | K | 4.1 | Kabel CCYKY 3Ax1,5 | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
9 | K | 5 | Kabel CYKY 2Ax1,5 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
10 | K | 6 | Kabel CXKH-R 5CX50 | m | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
11 | K | 7 | Kabel CXKH-R 5CX35 | m | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
12 | K | 8 | Kabel CXKH-R 5CX16 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
13 | K | 9 | Kabel CXKH-V 5Cx4 | m | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
14 | K | 10 | Kabel CXKH-V 5Cx1,5 | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
15 | K | 11 | Kabel CXKH-V 3Cx1,5 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
16 | K | 12 | Vodič CY 75mm-z/žl | m | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
17 | K | 13 | Vodič CY 25mm-z/žl | m | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
18 | K | 14 | Vodič CY 6mm-z/žl | m | 450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
19 | K | 15 | Kabelový žlab „MARS 250/100“ | m | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
20 | K | 16 | Kabelový žlab „MARS 125/100“ | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
21 | K | 17 | Kabelový žlab „MARS 125/50“ | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
22 | K | 18 | Kabelový žlab „MARS 62/50“ | m | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
23 | K | 19 | Kabelový rošt š. 100Mm | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
24 | K | 20 | Tříkomorový parapetní žlab 250/150 | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
| D | 7413 | Ostavní elektroinstalace (standart ABB Tango) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 1.2 | Vypínač 230V/10A (řazení 6+6) , IP20 vč.krabice a připojení | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
26 | K | 2.2 | Vypínač 230V/10A (tlačítkový) , IP20 se signálkou vč.krabice a připojení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
27 | K | 3.2 | Zásuvka 230V/16A IP20 umístěná v parap. Kanále | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
28 | K | 4.2 | Zásuvka 230V/16A IP20 červená umístěná v parap. Kanále | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
29 | K | 5.1 | Zásuvka 230V/16A IP20 hnědá umístěná v parap. Kanále | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
30 | K | 6.1 | Zásuvka 230V/16A IP20 vč.krabice a připojení | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
31 | K | 7.1 | Dvojzásuvka 230V/16A IP20 vč.krabice a připojení | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
32 | K | 8.1 | Dvojzásuvka strukturované kabeláže umístěná v parap. Kanále | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
33 | K | 9.1 | Dvojzásuvka strukturované kabeláže vč.krabice a připojení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
34 | K | 10.1 | přemístění stáv dvojzásuvky 230V/16A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
35 | K | 11.1 | Krabice acidur pro připojení technologického stojanu + připojení vertikálního napájecího zásuvkového stojanu (zásuvkový panel dodává dodavatel RACKu) | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
36 | K | 12.1 | Krabice acidur pro připojení technologického stojanu | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
37 | K | 13.1 | Komplet připojení klimatizační jednotky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
38 | K | 14.1 | Komlet připojení fan-coilu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
39 | K | 15.1 | Komlet dispozičního přemístění a přepojení fan-coilu | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
40 | K | 16.1 | Komplet připojení požární klapy | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
41 | K | 17.1 | Komplet připojení GHZ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
42 | K | 18.1 | Krabice svorková (vč. Svorkovnice a víka) | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
43 | K | 19.1 | Uzemnění technologického stojanu | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
44 | K | 20.1 | Uzemnění podlahy | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
45 | K | 21 | Kom dozbrojení pole č. 4 rozvaděče RH1.2 (1x jistič B/3-80A) + úprava pole dle v.č. EL1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
46 | K | 22 | Kom dozbrojení pole č. 2 rozvaděče RZ1.21 (1x jistič B/3-80A) + úprava pole dle v.č. EL1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
47 | K | 23 | Kom dozbrojení pole č. 4 rozvaděče RH2.21 (1x jistič B/3-50A) + úprava pole dle v.č. EL1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
48 | K | 24 | Kom dozbrojení pole č. 4 rozvaděče RH1.2 (1x jistič B/3-80A) + úprava pole dle v.č. EL1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
49 | K | 25 | Kom dozbrojení rozvaděče ERH225 (1x jistič B/3-25A) + úprava pole dle v.č. EL8 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
50 | K | 26 | Přeložka stávajících kabelů (cca 30 zásuvkových okruhů) v délce cca 5m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
51 | K | 27 | Přeložka stávajících kabelů (cca 50 kabelů UTP) v délce cca 5m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
| D | 7414 | Osvětlovací tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 1.3 | Osvětlovací těleso typ A dle v.č. EL4 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
53 | K | 2.3 | Osvětlovací těleso typ B dle v.č. EL4 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
54 | K | 3.3 | Osvětlovací těleso typ B1 dle v.č. EL1 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
55 | K | 4.3 | Osvětlovací těleso typ C dle v.č. EL1 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
56 | K | 5.2 | Osvětlovací těleso typ C1 dle v.č. EL1 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
57 | K | 6.2 | Vypočet osvětlení na konkrétně dodaná osv. tělesa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
58 | K | 7.2 | Meření parametrů osvětlení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
| D | 7415 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 1.4 | Demontáž stáv. Elektroinstalace vč. Ekologické likvidace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
60 | K | 2.4 | Revize elektrických zařízení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120

## 06 - Slaboproud
{7da655d9-6892-4c32-8f24-12e5b1ae4489}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace hlavního přepojovače
Objekt:
06 - Slaboproud
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Český rozhlas 385/13, Praha 2 |  |  | Datum: | 4. 5. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Český rozhlas Vinohradská 1409/12, Praha 2 |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jaroslav Borovička |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Milan Dušek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace hlavního přepojovače
Objekt:
06 - Slaboproud
Místo: |  |  | Český rozhlas 385/13, Praha 2 |  |  | Datum: | 4. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Český rozhlas Vinohradská 1409/12, Praha 2 |  |  | Projektant: | Ing. Jaroslav Borovička
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milan Dušek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| 7421 - Materiál | [5 empty] | 0
| 7422 - Montáže | [5 empty] | 0
| Ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace hlavního přepojovače
Objekt:
06 - Slaboproud
Místo: |  |  | Český rozhlas 385/13, Praha 2 |  |  | Datum: | 4. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Český rozhlas Vinohradská 1409/12, Praha 2 |  |  | Projektant: | Ing. Jaroslav Borovička
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milan Dušek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 7421 | Materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | Pol1 | Kabel Solarix CAT6 UTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 500m SXKD-6-UTP-LSOHFR-B2ca | m | 260 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
2 | M | 34113148 | kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2 | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
3 | M | Pol2 | Abbas SUPERBUS AB01 stíněný kabel 2x1mm+2x2x0,5 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
4 | M | Pol3 | Čtečka bez PIN, černá, prostředí vnitřní, karty LF 125 kHz, plně kompatibilní se stávajícím systémem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
5 | M | 34571476 | krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm hluboká | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
6 | M | 34555004 | zásuvka datová dvojnásobná kompletní s rámečkem, RJ45, Kat. 6 UTP, | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
7 | M | 34571010 | lišta elektroinstalační vkládací 18x13mm | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
8 | M | Pol4 | kamera Bosch NDE-3502-AL | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
9 | M | Pol5 | napájecí zdroj 230V AC/ 24V DC, 2A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
10 | M | 34575601 | žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 250/100mm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
11 | M | 34571450 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
12 | M | FRK.24210020 | Středně odolná plastová bezhalogenová trubka FFKu-EM-F-LS0H Low Smoke, ohebná, černá, 750 N/5 cm, typ 20, vnitřní průměr 14,0mm, vnější průměr 20mm, balení 100m, poloměr ohybu >90mm | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
13 | M | FRK.24210025 | Středně odolná plastová bezhalogenová trubka FFKu-EM-F-LS0H Low Smoke, ohebná, černá, 750 N/5 cm, typ 25, vnitřní průměr 18mm, vnější průměr 25mm, balení 50m, poloměr ohybu >110mm | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Elektromechanický zámek s reverzním režimem (např. ASSA ABLOY EL460 nebo EL560), systémový kabel, bezpečnostní kování (klika-klika s děleným čtyřhranem), protiplech a kabelová přechodka budou součástí dodávky dveří. | [14 empty] | P | 2
| D | 7422 | Montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 742330844 | Demontáž zásuvek datových podomítkových, z nábytku, z parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
15 | K | 741112811 | Demontáž elektroinstalačních kanálů parapetních vkládacích uložených pevně | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
16 | K | 742121801 | Demontáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
17 | K | 742330044 | Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
18 | K | 42320031 | Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
19 | K | 742110002 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
20 | K | 742110041 | Montáž lišt vkládacích pro slaboproud | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
21 | K | 742110104 | Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky přes 150 do 250 mm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
22 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 290 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
23 | K | 742220141 | Montáž ovládací klávesnice pro dodanou ústřednu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
24 | K | 742220081 | Montáž čtečky bezkontaktních karet | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
25 | K | 742230004 | Montáž vnitřní kamery | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
26 | K | Pol6 | Průzkum stávajících prvků kamerového systému, blíže nespecifikované činnosti, které z toho vyplynou | hod. | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
27 | K | Pol7 | Přesun stávajících datových kabelů z parapetního kanálu do žlabu pod podlahou | hod. | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
| D | Ost | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | ost.01 | Požární ucpávky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
29 | K | ost.02 | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
30 | K | ost.03 | Drobný montážní materiál (konektory, spojovací a upevňovací materiál apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
31 | K | ost.04 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62

## 07 - GHZ
{5dd8c248-6c8e-45af-a8d6-80d955a77111}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace hlavního přepojovače
Objekt:
07 - GHZ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Český rozhlas 385/13, Praha 2 |  |  | Datum: | 4. 5. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Český rozhlas Vinohradská 1409/12, Praha 2 |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jaroslav Borovička |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Milan Dušek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace hlavního přepojovače
Objekt:
07 - GHZ
Místo: |  |  | Český rozhlas 385/13, Praha 2 |  |  | Datum: | 4. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Český rozhlas Vinohradská 1409/12, Praha 2 |  |  | Projektant: | Ing. Jaroslav Borovička
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milan Dušek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení | [5 empty] | 0
| 1. - Strojní část GHZ | [5 empty] | 0
| 2 - Elektro část GHZ | [5 empty] | 0
| 3 - Ostatní GHZ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace hlavního přepojovače
Objekt:
07 - GHZ
Místo: |  |  | Český rozhlas 385/13, Praha 2 |  |  | Datum: | 4. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Český rozhlas Vinohradská 1409/12, Praha 2 |  |  | Projektant: | Ing. Jaroslav Borovička
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milan Dušek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 24-M | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1. | Strojní část GHZ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.01 | Tlaková láhev 140 litrů iFlow s 36,7 m3 IG-541 - INERGEN, 300 bar, včetně manometru s kontaktem | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2
2 | K | 1.02 | Modulární držák komplet, 140L | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 4
3 | K | 1.03 | Vypouštecí hadice | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 6
4 | K | 1.04 | Zpětný ventil, i-Flow | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 8
5 | K | 1.05 | Těsnění 3/4" | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 10
6 | K | 1.06 | Zátka 3/4" | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 12
7 | K | 1.07 | Vypouštěcí tlakový spínač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 14
8 | K | 1.08 | Tryska akustická | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 16
9 | K | 1.09 | Clona s vrtáním do trysky | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 18
10 | K | 1.10 | Potrubí pozinkované, bezešvé , včetně fitinků, zinkováno, kotvení, popis | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 20
11 | K | 1.11 | Přetlaková klapka (gravitační) + dynamický kryt | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 22
12 | K | 1.12 | Informační tabulky včetně návodu pro zařízení | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 24
13 | K | 1.13 | Montáž strojní části GHZ | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 26
14 | K | 1.14 | Tlaková zkouška potrubí za přítomnosti inspektora TIČR | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 28
| D | 2 | Elektro část GHZ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 2.01 | Ovládací ústředna hašení pro 1 HÚ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 30
16 | K | 2.02 | Akumulátor 12V/7,2Ah | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 32
17 | K | 2.03 | Signalizace opticko-akustická oranžová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 34
18 | K | 2.04 | Signalizace opticko-akustická červená | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 36
19 | K | 2.05 | Detektor kouře včetně patice | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 38
20 | K | 2.06 | Spoučtěcí tlačítko žluté | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40
21 | K | 2.07 | Blokovací tlačítko modré | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 42
22 | K | 2.08 | Kabely příslušných typů včetně elektroinst. materiálu | m | 450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 44
23 | K | 2.09 | Elektro pospojení systému GHZ | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 46
24 | K | 2.10 | Montáž elektrické části GHZ | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 48
| D | 3 | Ostatní GHZ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 3.01 | Doprava a manipulace | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 50
26 | K | 3.02 | Počáteční kontrola provozuschopnosti | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 52
27 | K | 3.03 | Door fan test | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 54
28 | K | 3.04 | Uvedení do provozu | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 56
29 | K | 3.05 | Zaškolení obsluhy, provozní kniha | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 58
30 | K | 3.06 | Dokumentace skutečného stavu provedení stavby | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 60

## 08 - Technologické boxy
{8fb6c74b-8f24-414b-8c1d-3bb907838d7c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace hlavního přepojovače
Objekt:
08 - Technologické boxy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4. 5. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Český rozhlas Vinohradská 1409/12, Praha 2 |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jaroslav Borovička |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Milan Dušek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace hlavního přepojovače
Objekt:
08 - Technologické boxy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Český rozhlas Vinohradská 1409/12, Praha 2 |  |  | Projektant: | Ing. Jaroslav Borovička
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milan Dušek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 7241 - 12x serverový rack 42U 800x1000mm, dělené přední i zadní dveře | [5 empty] | 0
| 7242 - 24x basic vertikální PDU 1F 16A s C13 a ČSN zásuvkami | [5 empty] | 0
| 7243 - Navržené Příslušenství rozvaděče (např. záslepky, vedení kabeláže - možné doplnit a počty změnit | [5 empty] | 0
| 7244 - Systém zavřené uličky,Uzavřená "studená" ulička mezi racky - pevná instalace | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace hlavního přepojovače
Objekt:
08 - Technologické boxy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Český rozhlas Vinohradská 1409/12, Praha 2 |  |  | Projektant: | Ing. Jaroslav Borovička
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milan Dušek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 7241 | 12x serverový rack 42U 800x1000mm, dělené přední i zadní dveře |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol8 | skříň pro servery, ventilované dveře, zadní i přední vertikálně dělené, 19" standard | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: instalační rack 19" 42U, 800x1000mm, dvoukřídlé průdušné (děrované) dveře vpředu i vzadu, standardní barva (úprava lakováním s použitím nanokeramické vrstvy, bez fosfátování) | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol9 | sada na vyrovnání potenciálu | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: vyrovnání potenciálu, uzemňovací sada | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol10 | Bočnice 2000x1000 nasouv., horizontálně dělená, RAL7035 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: vnější bočníce 2000x1000 (pouze na okrajích řad), jednodílná nebo dvoudílná, standardní barva | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol11 | Podstavec ŠxV 800x100mm, RAL 9005 | sada | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: podstavec pod rack, celkový rozměr 800x1000mm, výška 100mm, barva černá | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol12 | Bočnice podstavce 1000x100mm, RAL 9005 | sada | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
0 | K | Pol13 | Podlahový plech s kartáčovou lištou | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: podlahové plechy do racku, dělěné, s odpovídajícím kabelovým průchodem a kartáčovou lištou. celkový rozměr dle podlahy pro racky půdorysu 800x1000mm | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol14 | Podlahový plech | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
0 | K | Pol15 | Podlahový plech | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
0 | K | Pol16 | Podlahový plech | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
0 | K | Pol17 | Podlahový plech, posuvný 65-115mm | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
0 | K | Pol18 | Meziracková příčka 2000x1000 včetně průchodek s kartáči | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: boční dělící stěna/meziracková příčka, pro instalaci racků v těsné řadě, s možností výřezů nebo kabelových průchodů, včetně odpovídající montážní sady pro spojování racků | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol19 | Spojka pro řadové spojení, vnější 3mm | bal | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
0 | K | Pol20 | Vzduchová přepážka pro 800x2000, 19" standard, RAL9005, 6 zaslepovacích panelů 1U | bal | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: přepážka/těsnění čelní stěny pro rack š. 800mm proti montážnímu systému 19", upravuje proudění vzduchu, zamezuje ztrátám v prostoru mimo montážní oblast racku | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol21 | Montáž | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| D | 7242 | 24x basic vertikální PDU 1F 16A s C13 a ČSN zásuvkami |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol22 | ALU 1U VM Power Strip 1xFunctional Lamp, green 1xSurge Protection Device Type 3, 16xC13 0° IEC Socket 4xUTE 35° Socket, Supply cable: 3,0m H05VV-F 3G2,5mm² black with Wire end ferrules incl. mounting brackets with BACHMANN logo Packed in carton | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: Svislá napájecí distribuční lišta (1f/16A) včetně montážního příslušenství pro montáž vně rackového 19'' prostoru. Požadovaná kapacita zásuvek na 1 liště - ideálně 16 xC13 a 4 x UTE (ČSN). Pevné připojení lišty v instalační krabici pod rackem – 1 fáze (L/N/PE). Konfigurace lišty: přepěťová ochrana, indikace napájecího stavu. | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol23 | Montáž | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| D | 7243 | Navržené Příslušenství rozvaděče (např. záslepky, vedení kabeláže - možné doplnit a počty změnit |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol24 | Vertikální kabelový kanál s 19" výška 2000mm, RAL9005 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: vertikání kabelový kanál 2000mm - včetně systému pro uchycení v racku, typicky boční strana | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol25 | Ranžírovací panel 19" s oky 105x43, 1U, RAL7035 | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: vyvazovací panel pro ranžír/patch kabely (19", oka pro kabely) | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol26 | 1U zaslepovací panel, RAL9005, ocelový plech, beznástrojová montáž | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: Zaslepovací panely, beznástrojová montáž, pokrytí cca 1/2 racku | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol27 | 2U zaslepovací panel, RAL9005, ocelový plech, beznástrojová montáž | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
0 | K | Pol28 | 3U zaslepovací panel, RAL9005, ocelový plech, beznástrojová montáž | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
0 | K | Pol29 | 5U zaslepovací panel, RAL9005, ocelový plech, beznástrojová montáž | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
0 | K | Pol30 | 10U zaslepoací panel, RAL9005, ocelový plech, beznástrojová montáž | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
0 | K | Pol31 | Montáž | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| D | 7244 | Systém zavřené uličky,Uzavřená "studená" ulička mezi racky - pevná instalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol32 | SK dveřní systém 2100x1000mm, hloubka racku 1000mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: Dveřní systém pro vstup do "uličky", dvoukřídlé posuvné dveře, plexisklo, mechanické otevírání, min šířka vstupu 1000mm (pozn, ulička by měla být 12000mm) | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol33 | SK systém vedení vzduchu krajní díl. 800x700mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: Systém nástaveb na racky pro vytvoření "studené" uličky - systém 2x6 racků, šířka 800mm, šířka uličky 1200mm, výška nad racky ke stropu cca 400mm. Musí respektovat provedení přívodu vzduchu do uličky (v čelech sestavy) a případné další rozvody mezi stropen a racky - SHZ, osvětlení apod. | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol34 | SK systém vedení vzduchu nad racky, středový díl, výška cca 400 mm, šířka racku 800mm | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
0 | K | Pol35 | SK systém vedení vzduchu nad dveřním systémem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
0 | K | Pol36 | Montáž uzavření uličky včetně uzemnění | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58

## 09 - VRN
{dc37daec-b381-46c6-89d1-5f0ca12f428c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace hlavního přepojovače
Objekt:
09 - VRN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Český rozhlas 385/13, Praha 2 |  |  | Datum: | 4. 5. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Český rozhlas Vinohradská 1409/12, Praha 2 |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jaroslav Borovička |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Milan Dušek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace hlavního přepojovače
Objekt:
09 - VRN
Místo: |  |  | Český rozhlas 385/13, Praha 2 |  |  | Datum: | 4. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Český rozhlas Vinohradská 1409/12, Praha 2 |  |  | Projektant: | Ing. Jaroslav Borovička
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milan Dušek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace hlavního přepojovače
Objekt:
09 - VRN
Místo: |  |  | Český rozhlas 385/13, Praha 2 |  |  | Datum: | 4. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Český rozhlas Vinohradská 1409/12, Praha 2 |  |  | Projektant: | Ing. Jaroslav Borovička
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Milan Dušek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 013002000 | Výrobní dokumentace a statické výpočty | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1067063162
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -574924993
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 060001000 | Územní vlivy | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1344311220
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/060001000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 070001000 | Provozní vlivy | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 489006264
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/070001000 | [14 empty] | Online PSC | 2

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny účastníka.
Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Účastník |  |  | N |  | Účastník veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
fig |  |  | N |  | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST