## ročné náklady čistenie kanal.
Príloha č. 1 Technická špecifikácia predmetu zákazky s určením cien
Čistenie a monitoring kanalizácií
Predmetom zákazky je monitoring a čistenie kanalizácií objektov vo vozovniach, sociálnych zariadeniach vodičov MHD, meniarňach a predajniach cestovných lístkov, a tiež pravidelné čistenie odvodnenia výhybiek na električkových tratiach.
Technická špecifikácia
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť prevádzkuje vlastnú kanalizačnú sieť na zabezpečenie odvádzania vznikajúcich odpadových vôd z prevádzkovaných stavebných objektov (administratívne budovy, predajne cestovných lístkov, sociálne zariadenia vodičov MHD a meniarne) a odvodnenia koľajových výhybiek električkových tratí do verejnej kanalizačnej siete. Pri prevádzkovaní kanalizačnej siete je potrebné riešiť havarijné stavy vznikajúce poškodením kanalizácie, prevalením alebo upchatím kanalizácie, ale aj pravidelné čistenie odvodnenia výhybiek na električkových tratiach.. Treba riešiť vnútorné rozvody kanalizácie v budovách, ale aj vonkajšie rozvody kanalizácie vo vozovniach a aj kanalizačné prípojky na verejnú kanalizačnú sieť. Dimenzie kanalizačných potrubí sa pohybujú od DN 50 až po DN 800.
Odhadované množstvo prác na 1 rok je uvedené v nasledovnej tabuľke:
Por.č. | Položka | Predpokladané množstvo | MJ
1. | Čistenie veľkým tlakovým vozidlom - pracovné dni | 100 | hodina
2. | Čistenie veľkým tlakovým vozidlom - víkendy a nočná práca - hodina | 100 | hodina
3. | Elektromechanické čistenie (špirála) DN 50 - DN 100 | 100 | meter
4. | Frézovanie potrubí DN 50 - DN 300 | 140 | hodina
5. | TV monitoring kanalizácie DN 50 - DN 500 | 100 | hodina
6. | Mechanické práce pri čistení dažďových strešných žľabov | 2000 | meter
7. | Dopravné náklady - paušál v rámci Bratislavy | 150 | výjazd
Popis prác : Pri čistení musia byť zabezpečované nasledovné činnosti: - Čistenie tlakové kombinované (sanie + tlakovanie) – potrubia DN 150 až DN 800 – pracovné dni - Čistenie tlakové kombinované (sanie + tlakovanie) – potrubia DN 150 až DN 800 – víkendy, sviatky a nočná práca - Mechanické práce – čistenie strešných žľabov - Frézovanie potrubí – potrubia DN 50 až DN 300 - Elektromechanické čistenie – DN 50 až DN 100 - Monitoring kanalizácie – DN 50 až DN 500 - Dopravné náklady – paušál v rámci Bratislavy
Havarijný zásah v prípade potreby do 48 hod. od nahlásenia stavu telefonicky/e-mailom
Čistenie odvodnenia električkových tratí môže byť realizované aj v nočných hodinách mimo dopravnej prevádzky, alebo počas víkendov, podľa hustoty dopravnej premávky daného miesta.
Požadovaná technická spôsobilosť uchádzačov: Čistenie technickými zariadeniami, ktoré umožňujú: 1. Pretláčanie potrubí (tlak cca 170 bar, prietok vody 396 l/min, odsávanie uvoľnených kalov do kalovej nádrže vozidla) 2. Frézovanie potrubí (koreňov a usadenín) 3. Preplachovanie potrubí (nádrž na čistú vodu na vozidle s objemom 2 000,- l) 4. TV monitoring kanalizácie s ktorým môžu byť identifikované a lokalizované presné miesta a príčiny porúch na potrubí.
Spôsob stanovenia ceny:
Uchádzač jednotkové ceny uvedie v nasledovnej tabuľke:
Por.č. | Položka | Cena za MJ /€ bez DPH | Predpokladané množstvo / rok | MJ | Cena celkom v € bez DPH / rok
1. | Čistenie veľkým tlakovým vozidlom - pracovné dni | 0 | 100 | hodina | 0
2. | Čistenie veľkým tlakovým vozidlom - víkendy a nočná práca - hodina | 0 | 100 | hodina | 0
3. | Elektromechanické čistenie (špirála) DN 50 - DN 100 | 0 | 100 | meter | 0
4. | Frézovanie DN 50 - DN 300 | 0 | 140 | hodina | 0
5. | TV monitoring kanalizácie DN 50 - DN 500 | 0 | 100 | hodina | 0
6. | Mechanické práce pri čistení dažďových strešných žľabov | 0 | 2000 | meter | 0
7. | Dopravné náklady - paušál v rámci Bratislavy | 0 | 150 | výjazd | 0
Celková cena v EUR bez DPH za 1 rok (12 mesiacov) |  |  |  |  | 0
Celková cena v EUR bez DPH za 3 roky (36 mesiacov) |  |  |  |  | 0
Dňa:
Schválil: |  | Meno, priezvisko a podpis štatutára / splnomocnenej osoby: