Protokol

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

Datum sepsání protokolu :     15.04.2009

Složení komise :

předseda komise :		Ing. arch. Miloslav Tempír, HIP

členové komise :		pan Oldřich Lukeš, bazénová technologie

Michal Pospíšil, ZT instalace

Ing. Oldřich Horák, ÚT, VZT

Ing. Jan Manek, elektroinstalace

Název stavby :

# Rekonstrukce krytého bazénu, plavecký areál Zábřeh

Investor :	Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Místo stavby :		Zábřeh

Podklady pro protokol :

- ČSN 332000-1 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

- ČSN 332000-3 Z2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

- ČSN 33 2000-4-41 ed.2 2007/08 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 332000-4-481 Z1 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 48 :  Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů. Oddíl 481 : Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů

-  ČSN 332000-5-51 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení.  Kapitola 51 : Všeobecné předpisy.

- ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 2007/09 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

- TNI 33 2000-7-701 ed. 2 2007/09 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou – Komentář k ČSN 33 2000-7-701 ed.2

- ČSN 332000-7-702 ed.2 2003/07 Elektrické předpisy. Elektrická zařízení. Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. Oddíl 702 :  Plavecké bazény a jiné nádrže

- TNI 332000-7-702 ed.2 2003/07 Elektrické předpisy. Elektrická zařízení. Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. Oddíl 702 :  Plavecké bazény a jiné nádrže – Komentář k ČSN 33 2000-7-702 ed.2

- ČSN 332000-7-703 ed.2 2005/12 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. Oddíl 703 :  Místnosti a kabiny se saunovými kamny

Přílohy :  Přílohou je výkresová dokumentace elektroinstalace.

Popis zařízení, objektu, činnosti :  Jedná se o rekonstrukci a dostavbu stávajícího plaveckého areálu. Objekt je členitého půdorysu, maximální rozměr je 40 x 55 m. Výška je maximálně 10,8 m.

Stavební objekt SO 01 - Šatny a sauna je stávající budova s monolitickým skeletem, má 1.NP a částečně 2.NP. Střecha bude plochá krytá plastovou fólií. V objektu budou situovány šatny, sauna, fitness centrum, zázemí pro zaměstnance, kanceláře a bar. Nad hlavním vstupem a vstupní halou je 2.NP s kancelářemi, posilovnou a potřebným zázemím.

Stavební objekt SO 02 - Technologie je stávající budova s monolitickým skeletem, 1.NP je sníženo na -1,8 m pod úroveň podlah v 1.NP areálu. Na plochou střechu bude nadstavena nadstavba 2.NP s mírnou pultovou střechou. Budova obsahuje v 1.NP technologii úpravy vody pro vnitřní a venkovní bazény, akumulační nádrže  a filtry, v 2.NP plynovou kotelnu a vzduchotechnická zařízení.

Stavební objekt SO 03 - Bazénová hala bude nově přistavená hala založená na pilotách. Bazénová hala bude mít technický suterén v celé ploše. Konstrukce skeletu bude montovaná z prefa železobetonových dílů. Střecha bude pultová s mírným sklonem krytá plastovou fólií. V hale bude umístěn nerezový bazén 25 x 15m. V technickém suterénu budou chodby, akumulační nádrže na vodu, vzduchotechnické rozvody a technologie.

Stavební objekt SO 04 – Rekreační bazén bude nově přistavená hala založená na pilotách. V objektu bude situován rekreační bazén a vodní atrakce. Objekt bude mít technický suterén v celé ploše. Konstrukce skeletu bude montovaná z prefa železobetonových dílů. Střecha bude pultová s mírným sklonem krytá plastovou fólií, část pro tobogán bude zvýšená.

Stavební objekt SO 05 – Trafostanice bude železobetonový skelet s pultovou střechou. V trafostanici bude osazen olejový transformátor 400kVA a rozvodné skříně.

Požární bezpečnost – protipožární zařízení :

Objekt je dělen do dvou požárních úseků PÚ 1.1 – Veškeré prostory, PÚ 1.2 – Trafostanice.

V prostorách bazénu se nejedná o shromažďovací prostor podle ČSN 73 0831.

Únikové cesty v objektu jsou nechráněné: Z 2.NP s kancelářemi a posilovnou vede do volna jedna nechráněná úniková cesta po schodech dolů a do volna hlavním vchodem.

Z poloviny bazénové haly se jedná také o nechráněnou únikovou cestu v délce 26 m do míst, odkud začínají cesty dvě.

Únik z prostorů pod bazénem je pouze prostorem bez požárního rizika, vyskytují se zde pouze nádrže a technologie s vodou.

Z ostatních prostorů je možno pak unikat do volna několika směry požárním úsekem jako nechráněnou únikovou cestou.

Elektrická požární signalizace není vyžadována.

Rozhodnutí a zdůvodnění : Druhy prostředí jsou určeny podle působení vnějších vlivů a na podkladě jejich určení jsou prostory posouzeny z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem.  Pozn.: v přehledu vnějších vlivů nejsou uvedeny ty vlivy, které jsou ve smyslu ČSN 33 2000-3 Z2 považovány za normální.

Přehled normálních vnějších vlivů :

| Poř.číslo | Kód | Vnější vliv |
| --- | --- | --- |
|  | AA4 | teplota okolí, bez vlivu vlhkosti, -5 ÷ 40 oC |
| 01. | AA5 | teplota okolí, bez vlivu vlhkosti, +5 ÷ 40 oC |
| 02. | AB5 | současné působení vlivu teploty a vlhkosti, teplota okolí +5 ÷ 40 oC, nejnižší relativní vlhkost 5%, nejnižší absolutní vlhkost 1,0g/m3, nejvyšší relativní vlhkost 85%, nejvyšší absolutní vlhkost 25,0g/m3 |
| 03. | AC1 | nadmořská výška do < 2.000m |
| 04. | AD1 | výskyt vody – zanedbatelný |
| 05. | AE1 | výskyt cizích těles – zanedbatelný |
| 06. | AF1 | výskyt korosivních nebo znečisťujících látek – zanedbatelný |
| 07. | AG1 | ráz – mírný |
| 08. | AH1 | vibrace – mírné |
| 09. | AK1 | výskyt plísní – bez nebezpečí |
| 10. | AL1 | přítomnost fauny – bez nebezpečí |
| 11. | AM1 | elektromagnetická , elektrostatická nebo ionizující působení – zanedbatelné |
| 12. | AN1 | sluneční záření – nízké |
| 13. | AP1 | seizmické účinky – zanedbatelné |
| 14. | AQ1 | bouřková činnost – zanedbatelná |
| 15. | BA1 | schopnost osob běžná |
| 16. | BC2 | kontakt osob s potenciálem země – vyjímečný |
| 17. | BD1 | podmínky pro únik v případě nebezpečí – malá hustota, snadný únik |
| 18. | BE1 | povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů – bez významného nebezpečí |
| 19. | CA1 | konstrukce budov – nehořlavá |
| 20. | CB1 | provedení budovy – zanedbatelné nebezpečí |

Přiřazení vnějších vlivů prostředí prostorům :

| Název prostor | Stanovení vnějších vlivů z hlediska jejich působení na elektrická zařízení | Začlenění prostorů z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem |
| --- | --- | --- |
| SO 01 - Šatny a sauna |  |  |
| 100-vstupní schodiště a rampa |  |  |
| 100-vstupní schodiště a rampa | teplota okolí - AA2 a AA4 (od -40 oC do +40oC) atmosférické podmínky v okolí -AB8 - venkovní prostory výskyt vody - AD3 - vodní tříšť cizí tělesa - AE2 - malé předměty sluneční záření - AN3 - silné vítr - AS1 - malý | zvlášť nebezpečný |
| 101-hlavní vstup-zádveří, 102-vstupní hala s recepcí, 103-místnost plavčíka, 104-ošetřovna, 105-chodba, 106-bar, 108-zázemí baru – WC+úklidový kout, 109-WC imobilní, 110-WC veřejnost ženy, 111-WC veřejnost muži, 113-dozor sauny, 114-šatna sauny, 142-chodba, 143-šatna zaměstnanci ženy, 146-šatna zaměstnanci muži, 147-denní místnost, 148-velín, 201-hala, 202-chodba, 204-šatna, 205-šatna, 206-sekretariát, 207-kancelář vedení areálu, 208-kancelář plaveckého oddílu, 209-sekretariát plaveckého oddílu, 210-chodba, 211-posilovna, 212-WC muži, 214-WC ženy |  |  |
| v celém prostoru | vnější vlivy považované za normální | normální |
| 131-šatna dívky, 132-sušárna dívky, 134-WC dívky, 137-šatna chlapci, 138-sušárna chlapci, 140-WC chlapci, |  |  |
| v celém prostoru | schopnost lidí – BA3 - děti | nebezpečný |
| na zemi | výskyt vody - AD2 - svisle padající kapky | zvlášť nebezpečný |
| 133-hygienické zázemí, sprchy dívky, 139-hygienické zázemí, sprchy chlapci |  |  |
| v celém prostoru | schopnost lidí – BA3 - děti | nebezpečný |
| zóny 0, 1, 2 a 3 sprchy | elektroinstalace dle ČSN 332000-7-701 ed.2 | zvlášť nebezpečný |
| 107-sklad baru, 128-příruční sklad, 151-sklad |  |  |
| v celém prostoru | povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek - be2 - nebezpečí požáru | normální |
| 112-přezouvárna, 115-odpočívárna, 116-WC imobilní+ženy, 117-WC muži, 122-šatny, převlékací kabiny, přezutí muži, 124-hygienické zázemí muži včetně úklidu, 125-šatny, převlékací kabiny, přezutí ženy, 127-hygienické zázemí ženy včetně úklidu, 129-chodba, 130-úklidová komora, osušky, 135-WC imobilní, 136-předsíň, 141-předsíň, 150-úklidová komora |  |  |
| na zemi | výskyt vody - AD2 - svisle padající kapky | zvlášť nebezpečný |

| 118-hygiena ohřívárny, 123-sušení a sprchy muži, 126-sušení a sprchy ženy, 144-hygienické zázemí – zaměstnanci ženy, 145-hygienické zázemí – zaměstnanci muži, 213-sprcha muži, 215-sprcha ženy |  |  |
| --- | --- | --- |
| zóny 0, 1, 2 a 3 sprchy | elektroinstalace dle ČSN 332000-7-701 ed.2 | zvlášť nebezpečný |
| 119-ohřívárna (sauna) |  |  |
| zóny 1, 2, 3 | elektroinstalace dle ČSN 33 2000-7-703 ed.2 | zvlášť nebezpečný |
| 120-ochlazovna |  |  |
| zóny 0, 1, 2 bazén | elektroinstalace dle ČSN 33 2000-7-702 ed.2 | zvlášť nebezpečný |
| zóny 1, 2, 3 sprchy | elektroinstalace dle ČSN 33 2000-7-703 ed.2 | zvlášť nebezpečný |
| 121-technická místnost, 149-technická místnost, 203--technická místnost |  |  |
| v celém prostoru | dotyk osob s potenciálem země – BC3 – častý | nebezpečný |
| SO 02 - Technologie |  |  |
| 101-chlorovna |  |  |
| na zemi a technologických zařízeních | výskyt vody - AD2 - svisle padající kapky | zvlášť nebezpečný |
| v celém prostoru | dotyk osob s potenciálem země – BC3 – častý | nebezpečný |
| v celém prostoru | výskyt korozivních látek – AF3 - občasný | nebezpečný |
| 102-sklad |  |  |
| v celém prostoru | povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek - be2 - nebezpečí požáru | normální |
| 103-technologie bazénové vody |  |  |
| na zemi do vzdálenosti 1,5m od technologických zařízení a na technologických zařízeních | výskyt vody - AD2 - svisle padající kapky | zvlášť nebezpečný |
| v celém prostoru | dotyk osob s potenciálem země – BC3 – častý | nebezpečný |
| 201-strojovna TZB, 202-plynová kotelna |  |  |
| v celém prostoru | dotyk osob s potenciálem země – BC3 – častý | nebezpečný |

| SO 03 – Bazénová hala |  |  |
| --- | --- | --- |
| 101-bazénová hala, 104-SPA |  |  |
| zóny 0, 1, 2 bazén | elektroinstalace dle ČSN 33 2000-7-702 ed.2 | zvlášť nebezpečný |
| v celém prostoru | schopnost lidí – BA3 - děti | nebezpečný |
| 102-předsíň páry, 107-zádveří |  |  |
| zóny 0, 1, 2 a 3 sprchy | elektroinstalace dle ČSN 332000-7-701 ed.2 | zvlášť nebezpečný |
| 103-pára |  |  |
| v celém prostoru | výskyt vody - AD2 - svisle padající kapky | zvlášť nebezpečný |
| v celém prostoru | teplota okolí – AA6 - (od +5 oC do +80oC) | nebezpečný |
| v celém prostoru | atmosférické podmínky v okolí – AB6 vnitřní prostory s extrémně vysokou teplotou a 100% vlhkostí | zvlášť nebezpečný |
| 105-přístup k SPA |  |  |
| zóny 0, 1, 2 a 3 sprchy | elektroinstalace dle ČSN 332000-7-701 ed.2 | zvlášť nebezpečný |
| zóny 0, 1, 2 bazén | elektroinstalace dle ČSN 33 2000-7-702 ed.2 | zvlášť nebezpečný |
| 106-sklad |  |  |
| v celém prostoru | povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek - be2 - nebezpečí požáru | normální |
| 001-technická místnost, 002-technický suterén |  |  |
| na zemi a technologických zařízeních | výskyt vody - AD2 - svisle padající kapky | zvlášť nebezpečný |
| v celém prostoru | dotyk osob s potenciálem země – BC3 – častý | nebezpečný |

| SO 04 – Rekreační bazén |  |  |
| --- | --- | --- |
| 101-bazénová hala |  |  |
| zóny 0, 1, 2 bazén | elektroinstalace dle ČSN 33 2000-7-702 ed.2 | zvlášť nebezpečný |
| v celém prostoru | schopnost lidí – BA3 - děti | nebezpečný |
| 001-akumulační jímka, 002-akumulační jímka, 003-technický suterén |  |  |
| na zemi a technologických zařízeních | výskyt vody - AD2 - svisle padající kapky | zvlášť nebezpečný |
| v celém prostoru | dotyk osob s potenciálem země – BC3 – častý | nebezpečný |
| Ve venkovních prostorách |  |  |
| ve venkovních prostorách | teplota okolí - AA2 a AA4 (od -40 oC do +40oC) atmosférické podmínky v okolí -AB8 - venkovní prostory výskyt vody - AD3 - vodní tříšť cizí tělesa - AE2 - malé předměty sluneční záření - AN3 - silné vítr - AS1 - malý | zvlášť nebezpečné |

předseda komise                                                                                 členové komise