## Ponuka
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Objekt : | Školská kuchyňa Hotelová akadémia Brezno
Profesia: | Vzduchotechnika s rekuperáciou
Dodávateľ :
| Opis prerdmetu zákazky |  |  | Jednotková cena bez | Spolu bez DPH
Pozícia |  | M.J. | Mn.
Zariadenie č. 1 – Vetranie priestorov
1 | Vetracia rekuperačná jednotka DUPLEX 5400 Basic | ks | 1 |  | 0
do vnútorného prostredia, parapetná, prevedenie 11, poloha hrdiel 10
vrátane automatickej regulácie
rozmery: šírka*výška*dĺžka = 665*1800*2300 mm, m=426 kg
prívod/odvod V=4680/5170 m3/h; dpex=400/400 Pa
filtrácia prívod/odvod G4/G4
prívodný ventilátor - P=1,9 kW; 400 V; menovitý P=2,5 kW
odsávací ventilátor - P=2,4 kW, 400 V; menovitý P=2,5 kW
doskový rekuperátor s obtokom
zima: Q=31,8 kW; t1=-16°C; t2=3,6°C; 57,8%
leto: Q=5,1 kW; t1=32°C; t2=28,9°C; 47,6%
vodný ohrievač, médium neregulovaná voda 70/50°C
t2=3,6°C; tp=19,1°C; Qo=24,33 kW
Príslušenstvo:
digitálny systém automatickej regulácie s možnosťou
pripojenia na nadradený systém - prevodník ModBus TCP,
snímače, nástenný digitálny ovládač aDot s displejom
prekáblovanie podľa potreby, oživenie
4-cestný zmiešavací uzol k ohrievaču
uzatváracie klapky so servopohonmi
pružné manžety
sifóny
2 | Ventilátor do kruhového potrubia RM 315 NK | ks | 2 |  | 0
V=1000 m3/h; dps=250 Pa; P=257 W; I=1,1 A; 230 V
Príslušenstvo:
3 | Regulátor otáčok na omietku REB 2,5 N | ks | 2 |  | 0
4 | Spätná klapka RSK 315 | ks | 2 |  | 0
5 | Rýchloupínacia spona VBM 315 ED | ks | 4 |  | 0
NEOBSADENÁ
6 | Delený antikorový akumulačný zákryt priestorový, | ks | 1 |  | 0
s integrovaným prívodom vzduchu, vrátane odlučovačov tuku,
osvetlenia a výustiek, šírka*dĺžka*výška=2250*4000*435 mm
Vods=3650 m3/h; Vp=3400 m3/h
napr. Atrea Variant 2
7 | Antikorový akumulačný zákryt nástenný (nad konvektomat) | ks | 2 |  | 0
bez odlučovačov tuku a osvetlenia,
šírka*dĺžka*výška=1100*1100*450 mm
1ks nástavec d250 mm; V=1000 m3/h
8 | Nasávacia hlavica d500 mm | ks | 1 |  | 0
9 | Výfuková hlavica d500 mm | ks | 1 |  | 0
10 | Protidažďová žalúzia PZAL-400x315-UR-S | ks | 2 |  | 0
11 | Tlmič hluku Trox MS-F/800x500x1000/2x200/P | ks | 1 |  | 0
v=7,18 m/s; dpt=11 Pa; útlm 12 dB/250 Hz; m=39 kg
12 | Tlmič hluku Trox MS-F/600x500x750/2x200/P | ks | 1 |  | 0
v=13,0 m/s; dpt=57 Pa; útlm 16 dB/250 Hz; m=28 kg
13 | NEOBSADENÁ
14 | Regulačná klapka štvorhranná, ručná | ks | 2 |  | 0
RK-560x315-R
15 | Regulačná klapka štvorhranná, ručná | ks | 2 |  | 0
RK-250x200-R
16 | Regulačná klapka štvorhranná, ručná | ks | 1 |  | 0
RK-250x315-R
17 | NEOBSADENÁ
18 | Výustka obdĺžniková, dvojradá, s reguláciou, hliníková | ks | 4 |  | 0
NOVA-A-2-1-400x200-R1
19 | Výustka obdĺžniková, jednoradá, s reguláciou, hliníková | ks | 4 |  | 0
NOVA-A-1-1-400x200-R1
20 | NEOBSADENÁ
21 | Kruhové potrubie SPIRO, pozinkovaný plech, | kpl | 1 |  | 0
do priemeru:
22 | f 500/40% TV | bm | 6 |  | 0
23 | Štvorhranné potrubie sk.I, pozinkovaný plech | kpl | 1 |  | 0
do prierezu:
24 | 2630/50% TV | bm | 15 |  | 0
25 | 1890/30% TV | bm | 5 |  | 0
26 | 1500/30% TV | bm | 35 |  | 0
Demontáž
27 | Demontáž prívodnej jednotky zloženej z ventilátora, filtra, | kpl | 1 |  | 0
vodného ohrievača, klapky, automatickej regulácie, snímačov
a ostatného príslušenstva,
28 | Demontáž odsávacieho ventilátora s príslušenstvom | kpl | 1 |  | 0
29 | Demontáž prívodného a odsávacieho oceľového potrubia | kpl | 1 |  | 0
s príslušenstvom - cca 70 bm do priemeru 2600 mm
30 | Demontáž a spätná montáž kuchynskej technológie podľa | kpl | 1 |  | 0
potreby
31 | Likvidácia odpadu na príslušnej skládke (odhad) | kpl | 1 |  | 0
Tepelná izolácia
32 | Tepelná izolácia hr. 40 mm, povrch Al fólia, | m2 | 30 |  | 0
montážny materiál, Al páska
potrubie čerstvého a odpadného vzduchu od jednotky po strechu
33 | Doprav, montáž, zaškolenie a montážny materiál | sub | 1 |  | 0
| cena spolu bez DPH |  |  |  | 0
DPH
| cena spolu s DPH |  |  |  | 0