## SO204
Príloha č.1: Tabuľka vonkajších vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51
P r o s t r e d i e | Názov (označenie) priestoru |  |  |  | FVE-panely | SOŠ | Vnútorné komunikácie | Technické miestnosti | Vonkajšie priestory | OST | Vodomerné miestnosti | Rozvodňa NN a SLP | Strojovne VZT
SOŠ HNÚŠŤA VYBUDOVANIE TRÉNINGOVÉHO CENTRA V RIMAVSKEJ SOBOTE
| Vplyv | Kód | Trieda | Charakt.
| Teplota okolia | AA3 |  | -25+ 5oC
|  | AA5 |  | +5 +40oC |  | X | X | X |  | X | X | X | X
|  | AA6 |  | +5 +60oC
|  | AA7 |  | -25+55oC | X |  |  |  | X
| Atmosfér. podmienky okolia | AB3 | R.vlhk.10-100%,A.v.0,5-7
|  | AB5 | R.vlhk.5-85%,A.v.1-25g/m3 |  |  | X | X | X |  | X | X | X | X
|  | AB6 | R.vlhk.10-100%,A.v.1-35g/m3
|  | AB8 | R.vlhk.15-100%,A.v.0,04-35 |  | X |  |  |  | X
| Nadmorská výška | AC1 | > 2000 m
|  | AC2 | < 2000 m |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Výskyt vody | AD1 | Zanedbateľný | IPX0 |  | X | X | X |  | X | X | X | X
|  | AD2 | Voľne pad.kvapky | IPX 1,2 | X |  |  |  | X
|  | AD3 | Rozprašovanie | 60oC IPX3
|  | AD4 | Striekanie | IPX4
| Výskyt cudzích pevných predmetov | AE1 | Zanedbateľný | IP0X | X | X | X | X |  | X | X | X | X
|  | AE3 | Veľmi malé predm. | 1mm IP3X
|  | AE4 | Ľahká prašnosť | 10-35mg/m2/d |  |  |  |  | X
|  | AE5 | Mierna prašnosť | 350mg/m2/d
| Korózia | AF1 | Zanedbateľná |  |  | X | X | X |  | X | X | X | X
|  | AF2 | Atmosférická |  | X |  |  |  | X
| Náraz | AG1 | Mierny |  | X | [5 empty] | X
|  | AG2 | Stredný | Priemysel
| Vibrácie | AH1 | Mierne |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | AH2 | Stredné | Priemysel
| Rastliny a plesne | AK1 | Bez nebezpečenstva |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | AK2 | Nebezpečný
| Živočíchy | AL1 | Bez nebezpečenstva |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Elmag.pôsob. | AM1 | Zanedbateľné |  | X | X | X | X | X | X | X
| Slnečné žiarenie | AN1 | Nízke | ≤500W/m2
|  | AN2 | Stredné | ≤700W/m2 |  |  |  |  | X
|  | AN3 | Vysoké | ≤1120W/m2 | X
| Seizmické účinky | AP1 | Zanedbateľné | ≤30 Gal | X | [6 empty] | X
|  | AP2 | Nízke | ≤300 Gal |  | X | X | X | X | X | X |  | X
| Búrková činnosť | AQ1 |  | < 25 dní/rok |  |  |  |  | X
|  | AQ2 |  | > 25 dní/rok | X
| Pohyb vzduchu | AR1 | Pomalý | ≥1m/sek | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | AR2 | Stredný | 1m/s<R≤5m/s | [8 empty] | X
| Vietor | AS3 | Silný | Rýchlosť 30-50m/s | X |  |  |  | X
V y u ž i t i e | Schopnosť osôb | BA1 | Laici |  |  | X | X |  | X
|  | BA2 | Deti |  |  | X | X |  | X
|  | BA3 | Invalidi |  |  | X | X |  | X
|  | BA4 | Poučené osoby |  |  |  |  | X |  |  | X | X
|  | BA5 | Znalé osoby |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X
| Dotyk so zemou | BC2 | Zriedkavý |  |  | X | X | X | X |  | X | X | X
|  | BC3 | Častý
| Podmienky evakuácie | BD1 | Normálne | Obyt.budovy | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | BD2 | Obtiažne | Výškové bud.
|  | BD3 | Preplnené | Obch.dom
| Povaha sprac. alebo sklad. látok | BE1 | Bez nebezpečenstva |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | BE2 | Nebezp.požiaru
|  | BE3 | Nebezp.výbuchu
|  | BE4 | Nebezp.kontaminácie
Konštrukcie | Konštrukčné materiály | CA1 | Nehorľavé |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | CA2 | Horľavé
| Konštrukcia budovy | CB1 | Zanedb.nebezpeč. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | CB2 | Šírenie ohňa | Prirodzené vetr.
|  | CB3 | Posun | Sadanie pôdy
|  | CB4 | Poddajná,nestabilná | Stany a pod.