1.Všeobecne:

  - Predmet projektu

Projekt rieši vypracovanie projektovej dokumentácie vnútornej silnoprúdovej elektroinštalácie.

1.2 Projektové podklady

Podklady pre vypracovanie tohto projektu tvoria výkresy stavebnej časti, platné normy STN, súvisiace predpisy a právne normy a požiadavky investora.

Predmetom projektu nie je prípojka nn .

2. Základné technické údaje

2.1 Prúdová a napäťová sústava:

3/N/PE, AC 50Hz, 3x230/400V, TN-C-S (bod rozdelenia vodiča PEN na PE a N je v rozvádzačoch HRE)

2,DC, 8-24V, SELV			- slaboprúdové rozvody, rozvod domáceho telefónneho systému

2.2 Zaradenie el. zariadenia do skupiny v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z.:

Podľa §4, prílohy č.1, III. časti, odstavca B jedná sa o vyhradené elektrické zariadenie s vyššou mierou ohrozenia, s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty.

2.3 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:

411 Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania

411.2 – Požiadavky na základnú ochranu ( ochrana pred priamym dotykom)

Príloha A :	kapitola A.1 – Základná izolácia živých častí

kapitola A.2 – Zábrany alebo kryty

411.3 – Požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)

čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche

414 Ochranné opatrenie: malé napätie SELV a PELV

415 Ochranné opatrenie: doplnková ochrana

415.1 – Prúdové chrániče (RCD)

415.2 – Doplnkové ochranné pospájanie

2.4 Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie podľa STN 34 1610:

III. stupeň – normálna spotreba

2.5 Prostredia a krytie:

Podľa STN 33 2000-5-51 – definované ako príloha č.1 v protokole o určení vonkajších vplyvov , ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto projektovej dokumentácie. Elektrické prístroje a zariadenia v projektovej dokumentácii sú navrhnuté v požadovanom krytí tak, aby odolávali vplyvu prostredia v ktorom sú umiestnené.

2.6 Energetická bilancia:

Rozvádzač HRE (predpoklad):

Maximálny súčasný príkon  bytu stupňa elektrifikácie	B   	 	=  11,00  kW

počet bytov  			 					=  33 b. j.

koef. súčasnosti pre 33 b. j.  - 33 x 3f istič B20/3 			=    0,33

spoločné priestory   - 1x 3f istič  B32/3      				=  20,00  kW

spolu	 =  (11 x 33 x 0,33) + (20 x 0,6)

Inštalovaný príkon			                 		         Pi = 383,00 kW

Požadovaný súčasný príkon celého objektu                                          Pp = 131,79 kW

2.7 Spôsob merania spotreby elektrickej energie:

Fakturačné meranie spotreby elektrickej energie je riešené v rozvádzači HRE kde budú inštalované úradne ciachované elektromery pre merania jednotlivých bytov + meranie spoločnej spotreby.

2.8 Skratové pomery:

Rozvádzač HRE

Icn 	=  10,0 kA	- menovitá medzná vypínacia schopnosť prístrojov (efektívna hodnota)

ip 	=  36,0 kA	- nárazový skratový prúd (špičková hodnota)

Rozvádzač HRE bude napojený za poistkami v skrini SR, na jeho pripojeniach bude počiatočný rázový skratový prúd Ik´´ menší ako 10kA.

2.9 Ochrana proti nadprúdom a skratu:

Ochrana zariadení proti preťaženiu a skratu je poistkami a ističmi podľa STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473 a STN 33 2000-5-523. Použité prístroje a zariadenia musia vyhovovať s ohľadom na skratovú bezpečnosť elektrického zariadenia (vypínacia schopnosť ističov nn).Skratová odolnosť prístrojov je vyššia ako max. skratový prúd v mieste pripojenia, čo vyhovuje podmienkam skratovej odolnosti. To znamená, že skratová odolnosť v jednotlivých bodoch elektrickej siete riešenej v tomto projekte je vyššia ako udané a vypočítané hodnoty skratových prúdov.

2.10 Farebné označenie vodičov:

Vykonať v súlade s STN IEC 60 446.

3. Technické riešenie

Svetelná inštalácia:

Svetelná inštalácia 230V AC, 50Hz je navrhnutá káblami s prierezom jadra žily 1,5mm2 uloženými prevažne v odlievaných stropoch v rúrkach HFXP25 v spoločných priestoroch a FXP25 v bytoch. Svetelné obvody v bytoch budú ukončené svorkami, svietidlá budú dodávkou nájomníkov. Udržiavaná osvetlenosť  Em v miestnostiach spoločných priestorov bola navrhnutá  podľa  STN EN  12464-1, na chodbách 100 lux, na schodiskách 150 lux., v  technických priestoroch 200 lux. Svetelná inštalácia spoločných priestorov je riešená žiarivkovými svietidlami. Použité svietidlá musia vyhovovať danému prostrediu v ktorom budú inštalované. Pre vonkajšie prostredie a kúpeľne min. IP43, vnútorné priestory min. IP20. Spodná hrana svietidla nad umývadlom bude vo výške min.180cm nad podlahou. Ovládanie osvetlenia je riešené miestne spínačmi umiestnenými pri vstupoch do osvetľovacích priestorov. Spínače osadiť štandardne vo výške 120cm od podlahy, s príslušným krytím vyhovujúcim použitiu v danom prostredí. Svietidlá na chodbách a schodiskách budú spínané tlačidlovými spínačmi a ovládané podľa nastaveného času, schodiskovým automatom. V uzavretých chodbičkách bude osvetlenie spínané tlačidlami, doba svietenia bude nastavená cez multifunkčné relé SMR-B umiestnené v krabici pod prvým tlačidlom na chodbičke. Vonkajšie svietidlo pri vstupe pod prístreškom, bude vybavené a spínané integrovaným senzorom pohybu v svietidle. Pre zabezpečenie zvýšenej ochrany osôb pred nebezpečným dotykovým napätím sú svetelné obvody v kúpeľni a umývacích priestoroch chránené pomocou prúdového chrániča s menovitým poruchovým  prúdom 30 mA.

Na schodiskách a nad dverami budú osadené svietidlá núdzového osvetlenia pre zabezpečenie osvetlenia chránených únikových ciest. Sú navrhnuté svietidlá 8W so vstavanými akumulátormi na dobu autonómneho svietenia 1 hod. po výpadku elektrickej energie. Núdzové svietidlá testovať 1x mesačne a po piatich rokoch zabezpečiť výmenu akumulátorov. Údržba osvetlenia sa bude robiť skupinovo ak intenzita poklesne pod 80% menovitej hodnoty. Čistenie svietidiel sa musí robiť aspoň 1x ročne.

Na 6.NP bude ponechaný vývod pre požiarnu centrálu. Z tohto miesta bude vedený kábel JE-H(St)H E90 4x2x0,8mm² v rúrke HFXP 25 ku svetlíku, kábel JE-H(St)H E90 4x2x0,8mm² v rúrke HFXP 25 k požiarnym tlačidlám na každom podlažím a kábel JE-H(St)H E90 2x2x0,8mm² v rúrke HFXP 25 hlásičom dymu na každom podlaží. Dodávka požiarnej centrály, svetlíka, požiarnych tlačidiel a hlásičov dymu nie je predmetom tohto projektu. Presné umiestnenie požiarnej centrály určí požiarny technik.

Zásuvková inštalácia:

Zásuvková inštalácia 230V AC,50Hz je navrhnutá káblami s prierezom jadra žily 2,5 mm2 uloženými prevažne v odlievaných podlahách a stenách v rúrkach HFXP25 v spoločných priestoroch a FXP25 v bytoch. Rozmiestnenie zásuviek je navrhnuté podľa zariadenia interiéru a charakteru priestoru. Zásuvky budú štandardne osadené vo výške 30cm od hotovej podlahy, v technických miestnostiach a pri umývadlách budú zásuvky osadené vo výške vypínačov, t.j. 120cm od hotovej podlahy. Typ zásuvky musí vyhovovať danému prostrediu v ktorom bude použitá, pre vnútorné priestory je to stupeň ochrany krytom min. IP20. Pre zabezpečenie zvýšenej ochrany osôb pred nebezpečným dotykovým napätím sú všetky zásuvkové obvody chránené pomocou prúdových chráničov s menovitým poruchovým  prúdom 30 mA.

Vývod 6kW 400V pre dopojenie el. sporáku  v kuchyni bude z rozvádzača RB vyvedený káblom CYKY-J 5x2,5mm2 do sporákového vypínača 20A 400V, od ktorého bude k el. zariadeniu vedený ohybný kábel H05 VV-F (CYSY) 5Gx2,5mm2.

Vyhotovenie elektrických rozvodov a rozvádzače:

Hlavné prívody, vývody k bytovým rozvodniciam, elektrické rozvody v chránených únikových cestách a spoločných priestoroch sú navrhnuté bezhalogénovými samozhášavými káblami s nízkou hustotou dymu pri horení typu N2XH. Hlavné prívody, vývody k bytovým rozvodniciam  budú vedené od stúpačky v podlahách v rúrkach HFXP32. Rozvody elektroinštalácie v monolityckých betónových stenách a stropoch sa pri odlievaní stien a stropov uložia el. trubky a krabice – systém el. inštalácie do betónu pričom káblové vedenia svetelnej inštalácie budú prevažne vedené v stropoch a stenách a káblové vedenia pre zásuvkovú budú prevažne uložené v podlahách.

Elektrické rozvody v bytových jednotkách sú navrhnuté celoplastovými samozhášavými káblami s medenými jadrami typu CYKY. Rozvody elektroinštalácie v monolityckých betónových stenách a stropoch sa pri odlievaní stien a stropov uložia el. trubky a krabice – systém el. inštalácie do betónu pričom káblové vedenia svetelnej inštalácie budú prevažne vedené v stropoch a stenách a káblové vedenia pre zásuvkovú a slaboprúdovú inštaláciu budú prevažne uložené v podlahách.

Pri ukladaní silových káblov dodržať podmienky STN 33 2000-5-52. V súbehu s vedeniami slaboprúdu je potrebné dodržať vzdialenosť 3,0 cm pri súbehu do 5m a 10,0 cm pri súbehu nad 5m. Káble budú nadimenzované v zmysle platných STN na nasledovné kritériá:

- menovité zaťaženie kábla – oteplenie

- zaťaženie kábla pri skrate

- úbytok napätia na kábli

- impedancia vypínacej slučky

- hospodárny prierez kábla

V miestnosti elektrorozvodne na 1.NP je umiestnený hlavný elektromerový rozvádzač HRE, z ktorého budú napojené obvody spoločných priestorov, technológie a rozvodnice bytových jednotiek. V rozvádzačoch budú istené všetky prúdové obvody v zmysle STN 33 2000-5-523.

V priestoroch s vaňou alebo sprchou, pri umývadlách, drezoch previesť elektrickú inštaláciu v súlade s STN 33 2000-7-701 pri dodržaní rozmiestnenia a požadovaného krytia el. zariadení v zónach 0,1,2 a v umývacom priestore.

Vonkajšia ochrana pred bleskom a uzemnenie:

Vonkajšia ochrana pred bleskom bude urobená v zmysle STN EN 62305-1 až 3. Objekt je zaradený po výpočte rizika do triedy ochrany pred bleskom LPS III, pre ktorú je stanovený max. rozmer oka mreže 15x15m, polomer valivej gule Rp=45m, optimálna vzdialenosť zvodov 15m po vonkajšom obvode objektu. V zmysle tohto bude  navrhnutá ochrana pred bleskom. Zachytávacia sústava bude vzhľadom na plochý typ strechy navrhnutá mrežovou metódou, tvorená zachytávacím vodičom FeZn mm vedeným po obvode strechy na podperách PV21 uložených s rozostupom 1m, doplnená zvodovými tyčami dĺžky 1500mm osadenými tak, aby všetky časti strechy boli v ochrannom priestore zachytávacej sústavy. Na streche sa k bleskozvodnej sústave pomocou pripojovacích svoriek pripoja iba tie kovové časti a konštrukcie, u ktorých nehrozí zavlečenie prepätia do vnútra objektu. Pri všetkých ostatných kovových častiach, konštrukciách byť zhotovené zachytávacie tyče tak, aby objekty boli v chránenom priestore týchto tyčí. Pri anténnom stožiari bude osadená jímacia tyč výšky 3m na trojnožke DEHN 105 400. Zvody budú vyhotovené ako skryté. Pre uloženie zvodového vodiča bude použitá elektroinštalačná ochranná trubka plastová priemeru 32mm netrieštivá a nevodivá samozhášavá prichytená objímkami, bude uložená do pásu fasádnych dosiek z minerálnej vlny o šírke minimálne 100 mm od osi vodiča so zohľadnením väzby tepelnoizolačnych dosiek.

Skúšobné svorky budú umiestnené v krabiciach s viečkom vo fasáde vo výške 0,6m od upraveného terénu, každý zvod bude označený plastovým štítkom. Od skúšobnej svorky budú zvody pripojené pomocou uzemňovacieho vodiča FeZn 10mm na základový uzemňovač. Celkový počet zvodov bude 7ks. Uzemňovacia sústava bude tvorená zhotoveným základovým uzemňovačom pásovinou FeZn 30x4mm uloženou na dne výkopu základov po obvode min. 5cm odo dna výkopu. K základovému uzemňovaču sa vodičom  FeZn 10mm pripojí aj hlavná uzemňovacia ekvipotencionálna svorkovnica HUP umiestnená v elektrorozvodni na 1.NP v rozvádzači HRE. V súlade s STN 33 2000-5-54 sa urobí spoločné uzemnenie el. zariadenia s uzemnením bleskozvodu v HUP. Celkový zemný odpor uzemnenia musí byť menší ako 5.

Vnútorný systém ochrany pred bleskom:

Ekvipotenciálne pospájanie sa dosiahne tak, že budú do LPS zapojené kovové časti stavby, inštalácie a prepäťové ochranné zariadenia. Uvedené je zabezpečené nasledovným spôsobom:

- v požadovaných priestoroch sú vyvedené prívody k prípojniciam na vyrovnanie potenciálov napojených na ekvipotencionálne pospájanie stavby

- na ekvipotencionálnu prípojnicu sú pripojené vodivé časti elektrických zariadení a inžinierskych sieti pomocou vodičov N2XH, CY

- prepäťové ochranné zariadenia SPD budú riešené zvodičom bleskového prúdu v kombinácii I +II ( B+C ) v rozvádzači HRE a RB, pre ochranu zásuvkových vývodov pre PC a slabopr. zariadenia budú osadené ochrany triedy III  ( D ) priamo v zásuvkách.

4. Bezpečnostné upozornenia

Pre obsluhu a údržbu elektrických zariadení platí STN 34 3100. V zmysle vyhlášky č. 508/2009 (718/2002) Z.z. obsluhovať elektrické zariadenia môžu poučení pracovníci podľa §20 a údržbárske práce vykonávať pracovníci podľa §21-elektrotechnik citovanej vyhlášky.

Montáž elektrických zariadení môže vykonávať len firma s platným oprávnením v zmysle vyhlášky č. 508/2009 (718/2002) Z.z. Počas montážnych prác musia pracovné skupiny dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy pre prácu na el. zariadeniach podľa STN 34 3100, čl.141-149, čl.161-163.

Všetky montážne a stavebné práce súvisiace s pripojovaním elektrického zariadenia na sieť musia byť robené za vypnutého a bez napäťového stavu.

Pred predaním elektrického zariadenia do používania musí byť urobená východisková revízna správa podľa STN 33 1500, STN 33 2000-6.

Pri montážnych prácach je potrebné dodržiavať farebné značenie vodičov podľa STN IEC 60446 s označením ochranného vodiča zelenožltou farbou, ktorý sa nesmie používať ako iný vodič ani zmenou jeho farby.

Za bezpečný stav elektrického zariadenia v prevádzke a odstránenie nedostatkov zodpovedá podľa vyhl. č. 508/2009 (718/2002) Z.z. §8 prevádzkovateľ.

Periodické odborné prehliadky a odborné skúšky je potrebné vykonávať podľa STN 33 1500 tab.č.1, alebo vyhl.č. 508/2009 (718/2002) Z.z. príloha č.8.

Rozvádzač môže vyrábať len subjekt, ktorý vlastní oprávnenie na výrobu rozvádzačov podľa vyhlášky 508/2009 (718/2002) Z.z. Rozvádzač musí byť vyrobený podľa STN EN 60439-1, STN EN 60439-2, STN EN 60439-3+A1, STN EN 60439-4, STN EN 60439-5. K rozvádzaču musí byť dodaná sprievodná dokumentácia s určením podmienok na jeho inštaláciu, prevádzku, údržbu a pre používanie prístrojov, ktoré sú jeho súčasťou.

Hlavné vypínače v rozvádzačoch musia byť označené bezpečnostnou tabuľkou v zmysle STN EN 61310-1.

Pri práci na elektrických zariadeniach je nutné používať ochranné pracovné pomôcky a náradie. Ručné elektrické náradie a iné prenosné elektrické predmety sa majú vo všetkých prostrediach používať v triede ochrany II.

5. Vyhodnotenie ohrozenia bezpečnosti a zdravia pri práci v zmysle zákona SNR č. 124/2006 Z.z.

Projekt vo svojom riešení minimalizuje možné ohrozenia elektrickým prúdom nasledovne:

- ohrozenie osôb dotykom so živými časťami (priamy dotyk) – rieši v časti technickej správy „Požiadavky na základnú ochranu podľa STN 33 2000-4-41“

- ohrozenie osôb dotykom s časťami, ktoré sa stali živými následkom zlých podmienok, najmä porušením izolácie (nepriamy dotyk) – rieši v časti technickej správy „Požiadavky na ochranu pri poruche podľa STN 33 2000-4-41“

- iné javy ako napríklad preťaženie, skratové účinky a podobne – sú riešené istiacimi prvkami

- z hľadiska bezpečnosti práce a technických zariadení projekt vo svojom riešení rešpektuje v technickej správe citované vyhlášky a platné normy a ich vykonávacie predpisy

Projekt vo svojom riešení predpisuje zásady bezpečnosti a popisuje zdroje ohrozenia. Preto pri rešpektovaní uvedených bodov a technického riešenia ako i prevádzkových a revíznych predpisov možno vyhodnotiť projektové riešenie ohrozenia bezpečnosti a zdravia ako nulové.

6. Použité predpisy a normy

Projekt bol vypracovaný podľa platných noriem STN, súvisiacich predpisov a právnych noriem. Tento projekt vychádza najmä z nasledujúcich noriem a predpisov:

STN 33 2000-1		El. inštalácie budov. Časť 1: Rozsah platnosti, účel a základné princípy

STN 33 2000-3		El. inštalácie budov. Časť 3: Stanovenie základných charakteristík

STN 33 2000-4-41	El. inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 41: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

STN 33 2000-4-43 	El. inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 43: Ochrana pred nadprúdom

STN 33 2000-4-47	El. inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 470:Všeobecne. Oddiel 471:Opatrenia na zaistenie ochrany pred úrazom elektrickým prúdom

STN 33 2000-4-473	Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4.časť:Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473:Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

STN 33 2000-5-51	El. inštalácie budov. Časť 5-51:Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá

STN 33 2000-5-52	El. inštalácie budov. Časť 5:Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 52:Elektrické rozvody

STN 33 2000-5-523	El. inštalácie budov. Časť 5:Výber a stavba elektrických zariadení. Oddiel 523:Prúdová zaťažiteľnosť elektrických rozvodov

STN 33 2000-5-54	Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospájanie

STN 33 2000-6		Elektrické inštalácie budov. Časť 6: Revízia

STN 33 2000-7-701	Elektrické inštalácie budov. Časť 7-701:Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Priestory s vaňou alebo sprchou

STN 33 2130		Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody

STN 34 3100 		Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách

STN 36 0450		Umelé osvetlenie vnútorných priestorov

STN EN 62305-3	Ochrana pred bleskom. Časť 3:Ochrana stavieb a ohrozenie života

STN EN 62305-4	Ochrana pred bleskom. Časť 4:Elektrické a elektronické systémy v stavbách

a ďalšie s nimi súvisiace normy, predpisy a odporučenia.

Upozornenie:

Projekt bol vypracovaný v zmysle platných noriem STN a súvisiacich predpisov. Všetky práce musia byť prevedené podľa platných noriem STN v čase realizácie. Pred uvedením el. zariadení do prevádzky musí byť na nich  vykonaná východzia odborná prehliadka a odborná skúška (v zmysle STN 33 2000-6:2007/Z1), ktorú vykoná elektrotechnik špecialista s kvalifikáciou v zmysle Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Zb. §24 a spracovaná revízna správa. Prevádzkovateľ je potom povinný prevádzať  pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky v zmysle STN 331500 tab.č.1.