## Rozpocet
VÝKAZ VÝMER
Stavba: |  | Bytový dom Terchovská a dotknuté územie
Objekt: |  | SO 410 – Dažďová kanalizácia Terchovská, Gallova
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: |  | Bratislava hl.m.SR
Zhotoviteľ:
Dátum: |  | 2023-03-20
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 11 | 12
| 1 | ZEMNÉ PRÁCE | [7 empty] | #REF! |  | 0
| 800-1 | [7 empty] | 0 | 0 | 64 | 2
1 | 132 20-1202 | Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine triedy 3 objemu nad 100 do 1 000 m3 | m3 | 309.397 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2
hĺbenie rýh pre potrubie
|  | 255,7*1,1*1,1 |  | 309.397
2 | 132 20-1209 | Príplatok za lepivosť ( 30% z pol.č.1) | m3 | 92.8191
|  | 0,3*309,397 |  | 92.8191
3 | 151 10-1101 | Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia príložného hĺbky do 2,00 m | m2 | 562.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 2
paženie pre výkop rýh pre potrubia
|  | 255,7*2*1,1 |  | 562.54
4 | 151 10-1111 | Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia príložného hĺbky do 2,00 m | m2 | 562.54
|  | totožný rozsah s položkou č.3 |  | 562.54
5 | 131 20-1102 | Hĺbenie nezapažených jám v hornine triedy 3 objemu nad 100 do 1 000 m3 | m3 | 240.688 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2
výkopy jám pre vsakovacie zariadenia
vsakovacie zariadenie VZ-1
|  | 10,2*4,2*3,4 |  | 145.656
ORL (Q=30,0l/s)
|  | 4,2*4,2*3,8 |  | 67.032
kanalizačné šachty DN1000
|  | 5*2,0*2,0*1,1 |  | 22
vsakovacie šachty DN1000
|  | 2,0*2,0*1,5 |  | 6
|  | súčet |  | 240.688
6 | 131 20-1109 | Príplatok za lepivosť ( 30% z pol.č.5 ) | m3 | 72.2064
|  | 0,3*240,688 |  | 72.2064
7 | 151 10-1201 | Zriadenie paženia stien výkopu príložného na hĺbku do 4,00 m | m2 | 217.76
vsakovacie zariadenie VZ-1
|  | (10,2+4,2)*2*3,4 |  | 97.92
ORL (Q=30,0l/s)
|  | (4,2+4,2)*3,8*2 |  | 63.84
kanalizačné šachty DN1000
|  | 5*(2,0+2,0)*2*1,1 |  | 44
filtračná šachta DN1000
|  | (2,0+2,0)*2*1,5 |  | 12
|  | súčet |  | 217.76
8 | 151 10-1211 | Odstránenie paženia stien výkopu príložného na hĺbku do 4,00 m | m2 | 217.76
|  | totožný rozsah s položkou č.7 |  | 217.76
9 | 162 50-1101 | Vodorovné premiestnenie zeminy z hornín triedy 1 až 4 na vzdialenosť do 3 000 m | m3 | 218.6561
o objeme nad 100 do 1000 m3 ( prebytočná zemina )
prebytočná zemina z pokládky potrubia
|  | 255,7*1,1*0,1 |  | 28.127
|  | 255,7*1,1*0,450 |  | 126.5715
|  | 0,125*0,125*3,14*255,7 |  | -12.5453
vsakovacie zariadenie VZ-1
|  | 10,2*4,2*1,2 |  | 51.408
ORL (Q=30,0l/s)
|  | 1,2*1,2*3,14*3,8 |  | 17.1821
kanalizačné šachty DN1000
|  | 5*(0,6*0,6*3,14)*1,1 |  | 6.2172
filtračná šachta DN1000
|  | (0,6*0,6*3,14)*1,5 |  | 1.6956
|  | súčet |  | 218.6561
10 | 162 50-1105 | Príplatok k cene za každých ďaľších i začatých 1 000 m | m3 | 2623.8732
odvoz na skládku do vzdialenosti 12km
|  | 12*218,656 |  | 2623.8732
11 | 171 20-1202 | Uloženie prebytočnej zeminy na skládku objemu nad 100 do 1 000 m3 | m3 | 218.6561
|  | totožný rozsah s položkou č.9 |  | 218.6561
12 | 171 20-9002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 349.8498
|  | 1,6*218,656 |  | 349.8498
13 | 175 10-1101 | Obsyp potrubia a vsakovacích boxov štrkopieskom | m3 | 155.0662
obsyp potrubia
|  | (255,7*1,1*0,45)-(0,125*0,125*3,14*255,7) |  | 114.0262
vsakovacie zariadenie VZ-1
|  | (9,0*3,0*1,2)+(9,0*0,6*0,6*2)+(0,6*3,0*0,6*2) |  | 41.04
|  | súčet |  | 155.0662
14 | 583310002700 | Štrkopiesok frakcia 0-8 mm | t | 258.9606
|  | 1,67*166,573 |  | 258.9606
15 | 174 10-1002 | Spätný zásyp rýh a jám vykopanou zeminou objemu nad 100 do 1 000 m3 | m3 | 331.4289
rozdiel položiek (č.1+č.5) a položky č.9
|  | 309,397+240,688-218,656 |  | 331.4289
| 2 | ZÁKLADY A ÚPRAVA PODLOŽIA
| 800-2 | [5 empty] | 1.1344 | 0
16 | 211 97-1122 | Zriadenie separačnej geotextílie vsakovacie objekty a vsakovacie šachty | m2 | 68.4
obalenie geotextíliou so všetkých strán
vsakovacie zariadenie VZ-2
|  | (9,0*3,0*2)+(9,0*0,6*2)+(0,6*3,0*2) |  | 68.4
17 | 17.20.10 | Dodávka geotextílie PP 400 g/m2 | m2 | 82.08
totožný rozsah s položkou č.16 + 20% na presahy
|  | 68,400*1,2 |  | 82.08
| 3 | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE
827-1
18 | 386 99-1114 | Montáž odlučovačov ropných látok, betónových s prietokom do 30,0 l/s | ks | 1
19 | 25.21.22 | Odlučovač ropných látok ORL KL 30/1 sII | ks | 1
| 4 | POKLADNÉ KONŠTRUKCIE
827-1
20 | 451 57-3111 | Lôžko pod potrubie a drobné objekty z piesku alebo štrkopiesku | m3 | 42.7691
lôžko pod potrubie a vsakovacie boxy
lôžko pod potrubie
|  | 255,7*1,1*0,1 |  | 28.127
vsakovacie zariadenie VZ-1
|  | 9,0*3,0*0,3 |  | 8.1
ORL (Q=30,0l/s)
|  | 2,79*2,79*0,12 |  | 0.6075
kanalizačné šachty DN1000
|  | 5*(0,6*0,6*3,14)*0,15 |  | 0.8478
filtračná šachta DN1000
|  | 1*(0,6*0,6*3,14)*0,15 |  | 5.0868
|  | súčet |  | 42.7691
21 | 452 31-1141 | Podkladná doska z betónu prostého alebo železového triedy C 16/20 | m3 | 0.75938
podkladné betóny vsakovacích šachiet a ORL
ORL (Q=30,0l/s)
|  | 2,25*2,25*0,15 |  | 0.75938
|  | súčet |  | 0.75938
22 | 452 35-1101 | Debnenie podkladných konštrukcií | m2 | 1.674
ORL (Q=30,0l/s)
|  | (2,79+2,79)*2*0,15 |  | 1.674
|  | súčet |  | 1.674
23 | 452 36-1115 | Výstuž podkladných konštrukcií zo zvarovaných sietí KY50 | t | 0.027338
miera vystuženie 5,4kg/m2
|  | položka č. 21/0,15*0,0054 |  | 0.027338
24 | 998 27-6101 | Presun hmôt | t | 608.8377
| 8 | KONŠTRUKCIE NA RÚROVOM VEDENÍ
25 | 871324004 | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z plnostenného PP tesnených gumovým krúžkom | m | 69.2
v otvorenom výkope SN10 DN150 mm
26 | 25.21.22 | Kanalizačná rúra z plnostenného PP hladká priemeru DN160, SN 10, dĺ. 5,00m | ks | 13.84
27 | 871324004 | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z plnostenného PP tesnených gumovým krúžkom | m | 156.5
v otvorenom výkope SN10 DN250 mm
28 | 25.21.22 | Kanalizačná rúra z plnostenného PP hladká priemeru DN250, SN 10, dĺ. 5,00m | ks | 31.3
29 | 877324004 | Montáž kanalizačného PP kolena DN 160 | ks | 23
30 | 286540069700 | Koleno KG 2000 PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu | ks | 17
31 | 286540069900 | Koleno KG 2000 PP, DN 160x15° hladké pre gravitačnú kanalizáciu | ks | 6
32 | 877374034 | Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 160 | ks | 14
33 | 28654011800 | Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 160/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu | ks | 2
34 | 286540118700 | Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 250/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu | ks | 12
35 | 894 41-1121 | Zhotovenie šachiet kanalizačných z betonových dielcov výšky vstupu do 2,00 m | ks | 6
s obložením dna betónom prostým C 25/30 na potrubie DN nad 200 do 300 mm
šachty vetiev dažďovej kanalizácie
36 | 26.61.11 | Prefabrikovaná šachtová skruž betonová prechodová TBR-Q.1 100-63/58/9 | ks | 6
s kapsovým stupadlom
37 | 592240003 | Prefabrikovaný vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/10 | ks | 5
38 | 592240002300 | Prefabrikovaná šachtová skruž betonová rovná TBS-Q.1 100/25/9 | ks | 5
s vidlicovým stupadlom potiahnutým PE
39 | 592240002400 | Prefabrikovaná šachtová skruž betonová rovná TBS-Q.1 100/50/9 | ks | 10
s vidlicovým stupadlom potiahnutým PE
40 | 592240003500 | Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 | ks | 5
41 | 592240003600 | Dno výšky 800 mm priame TBZ-Q.1 100/80 V max 50 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 | ks | 1
42 | 592240004500 | Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000 | ks | 32
43 | 899 10-4111 | Osadenie poklopov liatinových alebo oceľových vrátane rámu hmotnosti nad 150 kg/kus | ks | 6
44 | 28.75.11 | Liatinovo - betonový vstupný poklop šachtový BEGU priemeru 600 mm pre zaťaženie | ks | 6
400 kN, dodávka vrátane rámu
45 | 892311000 | Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm | m | 69.2
46 | 892371000 | Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm | m | 156.5
47 | 894 17-0012 | Montáž vsakovacích blokov ELWA rozmeru 600 x 600 x 600 mm objemu od 10 do 25 m3 jednotlivo | m3 | 32.4
objem vsakovacích blokov
vsakovacie zariadenie VZ-1
|  | 1*32,40 |  | 32.4
48 | 25.21.22 | ELWA - vsakovací blok, 600x600x600 mm z recyklovatelného polypropylénu | ks | 150
počet vsakovacích blokov
vsakovacie zariadenie VZ-1
|  | 1*150ks |  | 150
49 | PC | Filtračná prepážka do filtračnej šachty | ks | 1
| 9 | OSTATNÉ KONŠTRUKCIE
50 | 93495 | Drevená lávka pre chodcov s obojstranným zábradlím | m2 | 8
51 | 136119 | Oceľový plech cez rozkopávku hr. 30 mm 3x2 m | ks | 1
v cene je už uvažovaná aj ich využiteľnosť pre ďaľšie použitie
52 | 999 99 | Fyzické zábrany okolo výkopu | m | 582.2
v cene je už uvažovaná aj ich využiteľnosť pre ďaľšie použitie
v cene je už uvažovaná aj ich využiteľnosť pre ďaľšie použitie
zábrany s rozšírením o 1,0m okolo výkopu na všetky strany
okolo ryhy potrubia
|  | (225,7+3,0)*2 |  | 457.4
vsakovacie zariadenie VZ-1
|  | (11,0+5,0)*2 |  | 32
ORL (Q=30,0l/s)
|  | (5,2+5,2)*2 |  | 20.8
okolo kanalizačných a vsakovacíh šácht DN1000
|  | 6*(3,0+3,0)*2 |  | 72
|  | súčet |  | 582.2
Celkom