## Hárok1
ŠPECIFIKÁCIA- KGJ CTZ CHRENOVÁ, SERVISNÉ SLUŽBY
Vypĺňate žltou farbou podsvietené bunky!
Názov spoločnosti:
Sídlo spoločnosti:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny orgán:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Položka | Popis | Navrhované zariadenie značka a typ
Kogeneračná jednotka | Kogeneračná jednnotka, motorgenerátor v kontajnerovom prevedení v zmysle nižšie uvedených parametrov
Pozáručný servis kogeneračnej jednotky | *79 999 mth
| Technické parametre KGJ |  | Jednotka požadovaného parametra | Požadovaný parameter (hodnota) | Navrhovaný parameter (hodnota)
| 1. | elektrický výkon KGJ - 100% nominálneho výkonu COP ISO 8528 pri atmosférických podmienkach ISO 3046 | kW | 999
| 2. | tepelný výkon (teplota vykurovacej vody 70/90°C) pri 100% nominálneho výkonu COP ISO 8528 pri atmosférických podmienkach ISO 3046 - vrátane nízkoteplotného okruhu | kW | min. 1 220
| 3. | spotreba ZP pri 100% nominálneho výkonu (Hu=35,5 MJ/Nm3) v zmysle ISO 3046 | Nm3/h | max. 255
| 4. | otáčky motora | rpm | 1500
| 5. | menovité napätie generátora 400V | - | áno
| 6. | menovitá frekvencia 50Hz | - | áno
| 7. | požadovaná regulácia účinníka na hodnotu od 0,90 do 1,10 | - | áno
| 8. | palivo - zemný plyn - požadovaný stabilný tlak na vstupe do KGJ | kPa | max. 50
| 9. | spotreba mazacieho oleja pri 100% nominálneho výkonu | g/kWh | max. 0,2
| 10. | konštrukčný pretlak vykurovacieho okruhu 1,0 MPa | MPa | min. 1,0
| 11. | možnosť spaľovať palivovú zmes s obsahom vodíka | % objemových | min. 5
| 12. | výstupná teplota z vykurovacieho okruhu KGJ v rozsahu teplôt od 70 do 90°C | - | od 70 do 90°C
Účinnosť KGJ
| 13. | elektrická účinnosť meraná na svorkách generátora pri účinníku cos φ = 1,0 (100% nominálneho výkonu) | % | min. 42
| 14. | tepelná účinnosť pri teplote vykurovacej vody 70/90 °C (100% nominálneho výkonu) | % | min. 51
Emisie a hluk KGJ
| 15. | emisie CO pri 15 % O2 | mg/Nm3 | max. 115
| 16. | emisie NOx pri 15 % O2 - bez vstrekovania močoviny | mg/Nm3 | max. 95
| 17. | akustický tlak vo vzdialenosti 10 m od kontajnera KGJ pri menovitom výkone | dB(A) | max. 60
| 18. | akustický tlak vo vzdialenosti 10 m od výstupnej príruby tlmiča hluku výfuku KGJ pri menovitom výkone | dB(A) | max. 60
| 19. | akustický tlak vo vzdialenosti 10 m od tlmičov hluku vo vstupe a výstupe vzduchotechniky KGJ pri menovitom výkone | dB(A) | max. 60
| 20. | KGJ v celom rozsahu inštalácie na príslušnom mieste musí plniť najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí podľa Vyhlášky č. 549/2007 Z.z. v platnom znení | - | áno
| 21. | zvyšková dopravná výška ( pre vyk. sústavu) obehového čerpadla sekundárneho vykurovacieho okruhu KGJ (pri prietoku vyk. vody 52.5m3/h) | kPa | min. 145
| 22. | protimrazová ochrana vnútorného priestoru kontajnera KGJ vrátane časti vonkajších potrubí po vstup do výkopu (cca 2x 10m)m, do teploty vonkajšieho vzduchu -20°C, (i v období mimo prevádzky KGJ) | - | áno
| 23. | súčasťou dodávky KGJ budú tlmiče vibrácii na pripojení sekundárneho vykurovacieho okruhu, pripojení plynu a odvodu spalín | - | áno
| 24. | Prvé naplnenie vykurovacieho okruhu kogeneračnej jednotky zabezpečí zhotoviteľ, predpokladaný objem max. 200m3 | - | áno
Ostatné požadované parametre KGJ
| 25. | riadiaci systém KGJ v slovenskom jazyku | - | áno
| 26. | možnosť online monitoringu prevádzkového stavu KGJ | - | áno
| 27. | možnosť regulácie elektrického výkonu v rozsahu minimálne od 50% do 100% nominálneho elektrického výkonu | - | áno
| 28. | čas nábehu z vypnutého stavu na menovitý výkon | sekunda | max. 299
| 29. | plnenie podmienok Nariadenia EK č. 2016/631 pre zdroje typu B | - | áno
| 30. | doprava na miesto prevádzky a vyloženie: NTS, a.s., Nitra, Braneckého 10 | - | áno
| 31. | montáž zariadenia | - | áno
| 32. | oživenie, skúšky a uvedenie do prevádzky | - | áno
| 33. | vypracovanie vykonávacej dokumentácie | - | nie
| 34. | vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia | - | nie
| 35. | komplexné zaškolenie obsluhy v slovenskom jazyku | - | áno
| 36. | požiarna odolnosť 15minút, t.j. EW + R15/D1 obvodovej steny a nosnej oceľovej konštrukcie kontajnera KGJ | - | áno
Požiadavky na záruku a servis KGJ
| 36. | záruka KGJ vrátane jej príslušenstva a súčastí 24 mesiacov od spustenia, alebo 16000 mth KGJ. alebo 32 mesiacov od dodania (čo nastane skôr) | - | áno
| 37. | servisný interval (interval pravidelnej údržby KGJ) | hod. | min. 3000
| 38. | počet hodín do veľkej generálnej opravy KGJ | hod. | min. 79 999
| 39. | reakčná doba na zahájenie diagnostiky KGJ po nahlásení reklamácie a/alebo poruchy | hod. | max. 24
| 40. | balík služieb zameraný na zabezpečenie spoľahlivej, efektívnej a dlhodobej prevádzky kogeneračnej jednotky, ktorý zahŕňa:* |  | áno
|  | 1. Preventívna údržba |  | áno
|  | 2. Opravný servis |  | áno
|  | 3. Monitoring a vzdialená správa |  | áno
|  | 4. Modernizácia a aktualizácia počítačových programov riadiacich systémov |  | áno
|  | 5. Administratívna a technická podpora |  | áno
* bližšia špecifikácia balíku služieb je uvedená v prílohe č.7 zmluvy o dielo