MAXXI – THERM s.r.o.,

PROJEKČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST

e-mail: maxxitherm@seznam.cz

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

INVESTOR:	AL INVEST Břidličná, a.s., Bruntálská 167, 793 51 Břidličná

AKCE: 		ALFAGEN - Technologická příprava vsázky

MÍSTO STAVBY: 	p. č. 1966, 1968, 2412 a další; k. ú. Břidličná [614998]

ČÁST: 	D.1.2 Technika prostředí staveb

- OBSAH: 	D.1.2.4A – VYTÁPĚNÍ

- STUPEŇ PD: 		DPS

ARCH. Č.: 	52/25

DOKUMENT Č.:	D.1.2.4A–400

V OSTRAVĚ: 	06.01.2026

VYPRACOVAL:	Ing. Michal Havlíček				PARÉ ČÍSLO: 1

1. ÚVOD

Předložená projektová dokumentace vytápění v rozsahu pro provedení stavby (DPS) je vypracována na základě požadavků investora. Dokumentace bude navazuje na předešlou projektovou dokumentaci pro stavební povolení pro výstavbu nové haly v areálu investora.

Předmětem předkládané dokumentace je návrh na umístění nové haly technologické přípravy vsázky v areálu společnosti ALINVEST Břidličná, a.s., zabývající se výrobou hliníkových polotovarů, v průmyslové zóně v katastru města Břidličná [614998]. V hale bude materiál uložen do jednotlivých kójí podle chemického složení a způsobu uložení. Dále zde bude připravována vsázka do tavících pecí podle požadovaného složení.

V současné době se na místě uvažované nové haly nachází objekt staré foliárny, kde byl podán návrh na její demolici. Pozemky parc. č. 1963, 1966, 1968, 2179, 2181, 2412 v k.ú. Břidličná, pro umístění stavby jsou ve vlastnictví stavebníka.

Pozemky p.č. 1963, 1966, 1968, 2179, 2181, 2412 v k.ú. Břidličná, se nachází v zastavěném území obce Břidličná. Okolní pozemky jsou využívány pro ALINVEST. Pozemky stavby jsou přístupné z vnitroareálových komunikací, nové napojení na veřejnou technickou infrastrukturu se neuvažuje. Pozemky jsou dostačující výměry pro umístění a provedení stavby, stavba nebude zasahovat žádnou svou částí vč. požárně nebezpečného prostoru na jiné pozemky.

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace vytápění byly nové stavební výkresy a ústní upřesnění požadavků na nový zdroj tepla v řešeném objektu.

Dle požadavku investora bude přístavek haly vytápěn za pomocí elektrických přímotopných konvektorů, které budou v jednotlivých místnostech rozmístěny dle přiložené výkresové dokumentace. Zapojení konvektorů bude koordinováno s PD Elektro. Nová hala bude vytápěna – temperována na teplotu 10-15 °C primárně za pomocí přívodu teplého vzduchu z vedlejší haly TaO. Bude se jednat o odvod tepelné zátěže od technologických zařízení v hale TaO. Do nové haly bude přivedeno VZT potrubí z haly TaO a distribuce do haly bude za pomocí distribučních prvků. Zřízení a přívod této technologie vytápění haly je řešený v rámci nové haly TaO. Tato PD tuto část vytápění haly technologické přípravy vsázky neřeší – viz PD Haly TaO. Pro letní provětrání haly bude zřízený samostatný systém, který je řešený v rámci části Vzduchotechniky D.1.2.4B.

Příprava teplé vody bude probíhat v elektrickém přímotopném zásobníku teplé vody o minimálním objemu 50 litrů, který bude umístěn v úklidu. Zásobník teplé vody bude dodávkou PD ZTI včetně napojení na nové rozvody teplé vody a studené vody – viz samostatná projektová dokumentace ZTI D.1.2.2.

2. Technické údaje obsahující základní parametry dané normativními požadavky

Klimatické podmínky místa stavby

venkovní výpočtová teplota Δ-18 °C, průměrná denní teplota v topném období 3,3 °C, počet topných dnů v roce 271, nadmořská výška 535 m n. m., klimatická oblast CH6.

Vnitřní výpočtové teploty

jsou navrženy dle ČSN EN 12831 tab. NA.2 a vyhlášky 410/2005 Sb.

viz výkresová dokumentace

Přehled jednotlivých vzduchotechnických zařízení napojených na rozvody tepla s uvedením jednotlivých tepelných příkonů

Nejsou.

Přehled navrhovaných a předpokládaných hodnot tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí dle stavební části doporučené hodnoty dle ČSN 730540-2.

Hodnoty součinitelů prostupu tepla nových konstrukcí jsou navrženy v souladu s ČSN 73 0540-2 změna č. 1

Tabulkové hodnoty dle ČSN 73 0540 – 2 duben 2007 pro převažující navrhovanou teplotu vnitřního vzduchu 18 °C.

Tepelné ztráty

Výpočet tepelného výkonu řešené části byl proveden dle ČSN EN 12 831. Pro výpočet tepelného výkonu byla uvažována venkovní teplota -18 °C. Vnitřní výpočtová teplota byla stanovena dle charakteru jednotlivých místností a je převážně 15-20 °C.

celková návrhová tepelná ztráta	ΦHL= 375,48 kW

Provozní režim

Nepřerušovaný.

Celková roční potřeba tepla

Qr,vyt= 738 MWh/rok (2656 GJ/rok)

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Dle požadavku investora bude přístavek haly vytápěn za pomocí závěsných elektrických přímotopných konvektorů, které budou v jednotlivých místnostech rozmístěny pod okny dle přiložené výkresové dokumentace. Zapojení konvektorů bude koordinováno s PD Elektro, stavbou a interiérem.

Nová hala bude vytápěna – temperována na teplotu 10-15 °C primárně za pomocí přívodu teplého vzduchu z vedlejší haly TaO. Bude se jednat o odvod tepelné zátěže od technologických zařízení v hale TaO. Přesný způsob odvedení tepelné zátěže a jeho regulační systém je popsán v samostatné projektové dokumentaci vzduchotechniky haly TaO. Do nové haly bude přivedeno VZT potrubí z haly TaO a distribuce do haly bude za pomocí distribučních prvků. Zřízení a přívod této technologie vytápění haly je řešený v rámci nové haly TaO. Tato PD tuto část včetně regulačního systému neřeší. Přívod a temperování haly zároveň zajistí větrání haly v zimní období přes odvodní přetlakové klapky ve stěnách. Systém větrání haly je blíže popsán v samostatné PD Vzduchotechniky D.1.2.4B. Při realizaci je nutná koordinace s projektovou dokumentaci VZT vedlejší nové haly TaO. Pro letní provětrání haly bude zřízený samostatný systém, který je rovněž řešený v rámci části Vzduchotechniky D.1.2.4B.

4. OHŘEV TEPLÉ VODY

Projektová dokumentace neobsahuje řešení přípravy teplé vody. Příprava bude probíhat v přímotopném elektrickém ohřívači teplé vody, který bude součástí projektové dokumentace D.1.2.2 Zdravotně technické instalace.

5. AUTOMATICKÁ REGULACE

Elektrické přímotopné konvektory budou mít vlastní regulační systém. Temperování haly bude řešeno v rámci samostatného regulačního systému, který bude součástí PD Vzduchotechniky haly TaO.

- 6. TEPELNÉ IZOLACE A NÁTĚRY

Ocelové části neizolované (konzoly, závěsy atd.) budou opatřeny základním nátěrem s dvojnásobným emailem odstínu dle volby investora.

7. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

Projekt ústředního vytápění je nutno koordinovat s ostatními profesemi. Důležitou součástí je koordinace se stavební částí, elektro a MaR.

7.1 STAVEBNÍ ČÁST

-	upevnění konstrukce pro uchycení elektrických konvektorů na stěnu.

7.2 ELEKTRO A MaR

- zapojení přímotopných elektrických konvektorů;

-	uzemnění vodivých částí;

- zapojení regulačního systému, vč. čidel.

8. VÝPOČTOVÉ HODNOTY

Tepelná ztráta objektu: 375,48 kW při -18 °C

Celková roční potřeba tepla:	738 MWh/rok (2656 GJ/rok)

9. ZÁVĚR

Každé smontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno.

Veškeré výrobky a materiály zabudované do stavby montážní firmou musí být dodány s atestem pro Českou republiku schváleným příslušnou státní zkušebnou.

Projekt je vypracován v souladu s platnými předpisy a normami ČSN, zejména:

ČSN EN 12831 – Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu

ČSN EN 12828 - Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních tepel. soustav

ČSN 06 0830 – Zabezpečovací zařízení

ČSN 06 0310 – Ústřední vytápění – projektování a montáž

Zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon

Vyhláška č. 131/2024 Sb.; Vyhláška o dokumentaci staveb

Zákon č. 406/2000 Sb., Zákon o hospodaření energií

Nařízení vlády č. 68/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, Sbírka zákonů ČR, Ročník 2010, Částka 25.

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Vyhláška MPO č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Vyhláška MPO č. 193/2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

Vyhláška MPO č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zřízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Stavební dispozice objektu – projektová dokumentace stavby

Doporučuji projekt dodržet, změny konzultovat s projektantem. Při realizaci dbát na platné bezpečnostní předpisy! Montáž musí provádět odborná firma dle ČSN 06 0310 a ČSN 06 0830.

Při realizaci dbát na platné bezpečnostní předpisy! Koordinovat se stavbou a dalšími profesemi.

Tato dokumentace a následná realizace díla musí splňovat platné legislativní požadavky vč. všech bezpečnostních předpisů – zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. novelizované předpisem č. 136/2016 Sb.