PLYNOINŠTALÁCIA

HORVÁTH Miroslav , PROJEKTA združenie projektantov,  autorizovaný stavebný inžinier

Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb. 3845*TA*5-1,2,4,5

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

905 01 SENICA, Robotnícka 113/8, tel. 034-6515109

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE PROJEKT STAVBY

k projektu ZMENY NA ODBERNOM PLYNOVOM ZARIADENÍ (OPZ) – ZMENA- OSADENIE REGULAČNEJ ZOSTAVY A  MERADLA ZEMNÉHO PLYNU   : konštrukčná dokumentácia merania

Obchodné meno: Mestská poliklinika Senica, a.s., Sotinská 1588/1, 90501 Senica.

IČO: 36273074, tel. kontakt 0903257825                                                           IČ DIČ:SK2022029119

Miesto stavby: – Odberné miesto: Ulica : Sotinská č. 1588/1 , - Parcelné číslo: 3535/307  - Obec/Mesto: 905 01 Senica, - Katastrálne územie: Senica,

Technická správa  OSADENIE REGULAČNEJ ZOSTAVY A  MERADLA ZEMNÉHO PLYNU ZMENY NA ODBERNOM PLYNOVOM ZARIADENÍ (OPZ)

Projekt rieši: Typ zmeny: VÝMENA PLYNOMERU.

Projekt  je vypracovaný na základe objednávky investora. Ako podklady pre vypracovanie projektu slúžili:  -   technické a obchodné podmienky pripojenia, vydané prevádzkovateľom

distribučnej siete ev.č. –9 00628 11 23 , 9 00395 11 25 zo dňa 25.11.2025

(POD)  SKSPPDIS000430021432

- Skrinka(miestnosť) regulácie a merania plynu

- Požiadavky investora

- Obhliadka skutkového stavu projektantom

- Zakreslenie skutkového stavu

- fotodokumentácia

Projekt pozostáva:

- Špecifikácia existujúceho pripojenia:

.  STL DN80 OC (ID:2364389), PN max 90kPa (min. 50kPa)

.  PP ukončený na pozemku p.č. 3565/308

.  plynomer typ DKZ G65,DN50 a prepočítavač microElcor 90-300 kPa demontovať.

- Špecifikácia požadovaných zmien na PZ:

Meracia zostava (MaZ)

.  osadiť plynomer typ: rotačný plynomer G40, DN50

. tlak na meraní: 2,0 kPa

. osadiť prepočítavač: elektronický prepočítavač pretečeného objemu plynu Elcor Lite, 80 – 1000 kPa BN.

.  požadovaný hodinový odber: 40,6 m3/h.

.  izolačný spoj: sa osadí za HUP v smere prúdenia plynu

.  skrinka(miestnosť)-jestvujúce umiestnenie v miestnosti MaZ: priestor miestnosti umožňuje bezpečnú montáž a demontáž plynomeru a celého príslušenstva bežným náradím, a to bezpečné a jednoduché osadenie montážnej plomby MZ, a v priestore miestnosti je umožnené bezproblémové ovládanie HUP a je vybavená trvalým prirodzením vetraním s prívodom vzduchu nad podlahou a odvod vzduchu pod stropom v zmysle ustanovení  TPP 609 02:2021 – čl. 4.3

- regulátor tlaku plynu TARTARINI SÉRIE R70

Doplňujúce požiadavky:

V časti meranie požadujeme:

•  Na OM bude ponechaný existujúci obtok plynomera.

•  Pred a za plynomerom osadiť plynotesné uzávery, umožňujúce výmenu meradla – prednostne sa osadia medzi prírubové uzávery so závitovými okami DN 80

•  V úseku za plynomerom, pred prvým uzáverom za plynomerom vysadiť odbočku s guľovým uzáverom na odvzdušnenie meracej rady, zaústenie podľa potreby do odfukového potrubia .

# •  Pred plynomer sa osadí ukazovací tlakomer v kovovom puzdre, rozsah 0 -6 kPa, φ 160 mm, presnosť 1,6%.

# •  Pred plynomer sa osadiť návaloch pre teplotné čidlo prepočítavača M20x1,5 zostáva existujúce.

# •  Pred plynomer sa osadiť kompenzátor pnutia DN50

•  Umiestnenie a pripojenie plynomera je vypracované podľa STN 38 6442 a TPP 934 01 ( zariadenie na meranie množstva plynu) a TPP 609 02 (Regulačné zostavy pre uličné plynovody)

•  Bude vypracovaný PD elektro – zapojenie prepočítavača a uzemnenie RaMZ  ZP ( regulačné a meracie zariadenie ZP) podľa STN EN 60079-10-1.

•  Bude vypracovaný PD elektro – na montáž prepočítavača vrátane protokolu o určení prostredia, vyhotovenia iskrovej bezpečnosti a ochrany pred účinkami statickej a atmosférickej elektriny.

•  V prípade možnosti pripojenia kontaktu narušenia impulzného snímača plynomera (tzv. PCM obvod), riešiť pripojenie tohto binárneho kontaktu do prepočítavača.

- Starostlivosť o životné prostredie :

Vzhľadom k tomu, že plynové potrubie bude uložené v zemi, nebude mať negatívny vplyv  po stránke ochrany životného prostredia. Výstavba plynovodu je navrhnutá výlučne  vo verejných priestoroch. Nakoľko sa v trase plynovodu nenachádzajú objekty pamiatkovo chránené nie je potrebné brať zreteľ na podmienky pamiatkovo chránených objektov.

Stavba nie je výrobného charakteru a pri jeho prevádzke nie je potrebná žiadna energia. Trasa plynovodu je dostupná dopravnými prostriedkami  pre prípadnú údržbu. .Z hľadiska civilnej ochrany platia predpisy s  ktorými sú oboznámené  obecné  úrady.

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri stavbe :

- Pre zabezpečenie ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti pracujúcich zúčastňujúcich sa na stavbe je potrebné rešpektovať ustanovenia Zákona č. 367/2001 NR SR ako i Vyhlášku MPSVaR SR  č.  508/2009 a, Vyhláška MPSVaR SR č. 398 /2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. 508/2009 . Zvlášť je nutné zvýšiť opatrnosť pri napájaní  na existujúci plynovod, ktorý sa nachádza v upravenom teréne teréne .Všetky práce na plynovode je nutné vykonávať  v zmysle TPP 702 01, 702 02  i  73 6005.

Protipožiarne   zabezpečenie stavby :

V súvislosti s realizáciou výstavby nepríde k väčšiemu budovaniu zariadenia staveniska. V prípade ich budovania je potrebné opatriť ich ručným hasiacim prístrojom snehovým PR -4   / S - 6 /. Taktiež   montážna  skupina musí byť vybavená ručnými hasiacimi prístrojmi   4x 30   S.

- Protikorózna  ochrana :

Vzhľadom k tomu, že celá časť plynovodu  bude z rúr polyetylénových nie je potrebná protikorózna ochrana .

- Stanovenie ochranných pásiem

Ochranné pásma sú stanovené v TPP 702 01  a v STN 73 6005. Energetický zákon č. 251/2012  Zb. o energetike stanovuje v § 79 Ochranné pásma (ochranné pásmo sa zriaďuje na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov) a v § 80 Bezpečnostné pásma ( Bezpečnostné pásmo je určené na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach alebo na zmiernenie ich vplyvov na ochranu života, zdravia a majetku osôb) plynárenských zariadení.

Vnútorná plynoinštalácia MaR :novonavrhnutá

Vnútorná plynoinštalácia MaR je navrhnutá v súlade s STN EN 1775 a TPP 704 01 a TPP 700 01.

Potrubie pre vnútornú plynoinštaláciu je navrhnuté z oceľových  trubiek  napr. systém oceľ  typ –Potrubie pre rozvod plynu a horľavých látok P235TR1,S235JR podľa DIN 17 172, EN 10 208 a API 5L , ktoré sú určené pre plyn mat. 11 353.1, spájané zváraním. Budú použité certifikované potrubné komponenty a konštrukčné zostavy plynárenských zariadení. Rúry musia byť pred montážou prečistené a vizuálne prekontrolované.

Dodržať ustanovenia EN 10 208-1 /42 0113– potrubný materiál so zaručenou zveriteľnosťou.  Zváračské práce na potrubí z ocele môžu vykonať pracovníci so skúškou podľa STN EN ISO 9606-1. Montáž sa prevedie podľa STN 07 0703, STN EN1775. Montáž môže prevádzať len organizácia na to oprávnená, prípadne osoba na to oprávnená podľa príslušných predpisov a STN. Minimálna hrúbka steny dľa daného výrobku odpovedajúceho priemeru oceľovej rúry. Celý postup zvárania a montáže musí byť v súlade s platnou legislatívou. Kontrola zvarov na zvarovaných spojov plynovodov sa kontroluje kvalita a tesnosť. Priemerná kontrola kvality spoja bude zaistená vizuálnou kontrolou.  Ešte pred skúškami plynovodu uskutoční dodávateľ vyčistenie potrubia (podľa vlastného technologického postupu). Namontované plynové zariadenie a potrubia s príslušenstvom, ktoré nie sú od výrobcu povrchovo upravené, sa zbavia hrdze kartáčovaním a odmastia odmasťovacím prostriedkom. Potrubie  sa po očistení natrú 2x základnou farbou a 2x krycou farbou. Nátery systému sa budú nanášať až po úspešných tlakových skúškach. Po povrchových úpravách budú doplnené predpísané označenie určujúce prevádzkové parametre rozvodov.

O postupe prác musí byť vedený montážny denník. Prípadné zmeny, ktoré sa prejavia behom montáže, je nutné zdôvodniť a pre jednať s projektantom a príslušnými orgánmi podľa predpisov a dokumentácie stavby. Zmeny musia byť zaznamenané do dokumentácie. Po úspešných tlakových skúškach sa potrubie opatrí základným náterom a dvojnásobným náterom syntetickým bielej farby so žltým páskom na výstupnom potrubí pre rozvod plynu OPZ. Elektroinštalácia bude prevedená podľa platných noriem STN. Uzemnenie plynových rozvodov rieši projekt elektroinštalácie. Projekt plynofikácie je vypracovaný podľa normy STN 07 07 03, STN EN 1775. Tlaková skúška sa prevedie podľa STN EN 1775.

Tlaková skúška STL:

Tlakovú skúšku je nutné vykonať v zmysle TPP 702 02. Potrubie na ktorom sa ide vykonávať tlaková skúška musí byť uložené v zemi a okrem armatúr a rozoberateľných spojov musí byť zasypané. Tlaková skúška sa môže vykonať najskôr 2 hod od posledného zvaru. Tlaková skúška sa vykoná vzduchom pri pretlaku 600 kPa. Tlaková skúška sa bude vykonávať po úsekoch s geometrickým objemom potrubia max 250 l. Pred tlakovou skúškou je potrebné 24-hodinové ustálenie pretlaku v plynovode. Kontrola pretlaku sa vykonáva deformačným tlakomerom s rozsahom od 0 Mpa do 1,0 Mpa s triedou presnosti min. 1 % a s priemerom puzdra 160 mm. Čas trvania skúšky je najmenej 4 hod. pri použití deformačného tlakomeru. Po 4 hod sa skúšobný pretlak zníži na 100 kPa a skúška pokračuje 1 hod U-tlakomerom naplneným ortuťou. Tlaková skúška U-tlakomerom sa vykonáva za účasti prevádzkovateľa distribučnej siete. Zhotoviteľ vypracuje technologický postup tlakovej skúšky, ktorý musí byť schválený prevádzkovateľom distribučnej siete.

Tesnosť potrubia vyhovuje pokiaľ v priebehu tlakovej skúšky neprišlo  k poklesu skúšobného média a nebola zistená netesnosť rozoberateľných spojov. Pokiaľ príde v priebehu skúšky k poklesu skúšobného média a miesta úniku sú ťažko identifikovateľné, je možné pre ich identifikáciu použiť odorant a tlakovú skúšku po odstránení netesností zopakovať.

Platnosť tlakovej skúšky je 6 mesiacov. Ak nie je plynovod do tejto doby uvedený do prevádzky, je nutné pred uvedením plynovodu do prevádzky tlakovú skúšku zopakovať.

Tlakové skúšky NTL :

Na zmontovanom potrubí je potrebné previesť skúšku pevnosti a tesnosti pred jeho uvedením do činnosti. Postup a vykonávanie tlakovej skúšky stanovuje STN EN 1775 ,kapitola 6 Skúšanie.

Pred zahájením tlakovej skúšky je potrebné kontrolu celého plynovodu /prefuknutím/

Tlaková skúška bude prevedená vzduchom. Skúška pevnosti sa musí vykonať tlakom väčším alebo rovným 2,5 násobku najvyššieho prevádzkového tlaku min.5 kPa. Pred skúškou sa skúšaný plynovod nechať pod tlakom 15 min na ustálenie tlaku a vyrovnanie teploty.

Skúška trvá 15 min. pre plynovody s vnútorným objemom do 50 l

a 30 min. pre plynovody s vnútorným objemom nad 50 l.

Skúšobný tlak média sa sleduje pomocou manometra /U manometer/ s vhodnou citlivosťou a presnosťou merania 1 %.

Tlaková  skúška je úspešná vtedy, ak počas jej trvania  nebol zistený žiadny pokles tlaku skúšobného média.   Po úspešnej skúške pevnosti  sa vykoná skúška tesnosti  skúšobným tlakom rovnajúcim sa prevádzkovanému tlaku .najviac však 1,5 násobku max. prevádzkového tlaku. Počas tejto skúšky sa overí tesnosť závitových spojov a armatúr.

Zhotoviteľ vyhotoví zápis o priebehu a výsledku tlakovej skúšky.

Uvedenie do prevádzky sa vykoná podľa  TPP 702 02Žiadateľ je povinný realizovať vystavbu plynových zariadení v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých  zákonov, Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom a stavebnom poriadku a vyhl. MPSVaR  SR č. 508/2009 Z.z.

Pri preberacom konaní dodávateľ odovzdá doklady v zmysle prílohy A1, TPP 702 02.

Uvedenie do prevádzky:

Uvedenie do prevádzky sa vykoná podľa TPP 702 01

Uvedenie do prevádzky :

Vpustenie plynu vykoná dodávateľ montáže strojného zariadenia za účasti dodávateľa plynu.

Plynovod musí byť úplne odvzdušnení. Úplnosť odvzdušnenia sa kontroluje odberom vzoriek plynu. O výsledku odvzdušnenia a vpustení plynu sa spíše zápis medzi dodávateľom a prevádzkovateľom.

Funkčná skúška je úplné vyskúšanie celého zariadenia. Pri funkčnej skúške sa jednotlivé armatúry nastavia na stanovené parametre. Funkčnú skúšku vykoná dodávateľ za účasti skúšobnej komisie zloženej spravidla zo zástupcu investora, prevádzkovateľa a dodávateľa plynu. Po ukončení funkčnej skúšky sa vykoná kontrola tesnosti za prevádzkového pretlaku. Plynové zariadenie kotolne je možné dať do trvalej prevádzky iba po komplexnom preskúšaní všetkých zabezpečovacích, ovládacích a meracích zariadení, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnú a hospodárnu prevádzku. Zároveň sa musí vyhotoviť východisková revízna správa o elektroinštalácii a plynovom zariadení. Kotle môže uviesť do prevádzky len výrobcom zaškolený pracovník.

Pripojovací plynovod je potrebné budovať v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých  zákonov, Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom a stavebnom poriadku a vyhl. MPSVaR  SR č. 508/2009 Z.z.

V Senici, 10/ 2023

- Ba fyzikálne a chemické vlastnosti média : ZEMNÝ PLYN NAFTOVÝ:

Jedná sa o zmes uhľovodíkov. Je bez farby, chuti a bez zápachu. Do rozvodnej sieti sa dodáva odorizovaný. V zmesi so vzduchom je výbušný v rozmedzí koncentrácie 5-15%.

| Metán | 98,50% |
| --- | --- |
| Iné uhľovodíky | do 5,00% |
| Oxid uhličitý | 0,21% |
| Kyslík | 0,44% |
| Dusík | 0,90% |
| Zápalná teplota | 700-750°C |
| Hustota plynnej fázy pri 0°C, 0,1MPa | 1,02kg/m3 |

Zemný plyn je prírodná zmes nižších alifatických uhľovodíkov a inertných plynov s premenlivým zložením, ktorá sa získava ťažbou z podzemných ložísk. Po vyťažení, vyčistení a vysušení sa transportuje k užívateľom podzemnými rozvodmi. Zloženie s limitnými koncentráciami: metán – min. 85 obj. %, etán – max. 5 obj. %, propán a vyššie uhľovodíky – max. 7 obj. %, inertné plyny – max. 7 obj. %, celková síra – max. 20 mg/m3 pri obsahu sulfánu max. 5 mg/m3. Obsah ostatných zložiek a nečistôt je menší ako 0,1 hmot. %. Je dôležité poznamenať, že užívateľom sa distribuuje zemný plyn odorizovaný tetrahydrotiofénom, ktorého obsah môže byť maximálne 0,005 hmot. %. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., ako dovozca dodáva zemný plyn, ktorý obsahuje v priemere 96 obj. % metánu, a tým je určený charakter rizík zemného plynu, ktoré sú podobné ako pri metáne.

Tlaková skúška STL:

Tlakovú skúšku je nutné vykonať v zmysle TPP 702 02. Potrubie na ktorom sa ide vykonávať tlaková skúška musí byť uložené v zemi a okrem armatúr a rozoberateľných spojov musí byť zasypané. Tlaková skúška sa môže vykonať najskôr 2 hod od posledného zvaru. Tlaková skúška sa vykoná vzduchom pri pretlaku 600 kPa. Tlaková skúška sa bude vykonávať po úsekoch s geometrickým objemom potrubia max 250 l. Pred tlakovou skúškou je potrebné 24-hodinové ustálenie pretlaku v plynovode. Kontrola pretlaku sa vykonáva deformačným tlakomerom s rozsahom od 0 Mpa do 1,0 Mpa s triedou presnosti min. 1 % a s priemerom puzdra 160 mm. Čas trvania skúšky je najmenej 4 hod. pri použití deformačného tlakomeru. Po 4 hod sa skúšobný pretlak zníži na 100 kPa a skúška pokračuje 1 hod U-tlakomerom naplneným ortuťou. Tlaková skúška U-tlakomerom sa vykonáva za účasti prevádzkovateľa distribučnej siete. Zhotoviteľ vypracuje technologický postup tlakovej skúšky, ktorý musí byť schválený prevádzkovateľom distribučnej siete.

Tesnosť potrubia vyhovuje pokiaľ v priebehu tlakovej skúšky neprišlo  k poklesu skúšobného média a nebola zistená netesnosť rozoberateľných spojov. Pokiaľ príde v priebehu skúšky k poklesu skúšobného média a miesta úniku sú ťažko identifikovateľné, je možné pre ich identifikáciu použiť odorant a tlakovú skúšku po odstránení netesností zopakovať.

Platnosť tlakovej skúšky je 6 mesiacov. Ak nie je plynovod do tejto doby uvedený do prevádzky, je nutné pred uvedením plynovodu do prevádzky tlakovú skúšku zopakovať.

Tlakové skúšky NTL :

Na zmontovanom potrubí je potrebné previesť skúšku pevnosti a tesnosti pred jeho uvedením do činnosti. Postup a vykonávanie tlakovej skúšky stanovuje STN EN 1775 ,kapitola 6 Skúšanie.

Pred zahájením tlakovej skúšky je potrebné kontrolu celého plynovodu /prefuknutím/

Tlaková skúška bude prevedená vzduchom. Skúška pevnosti sa musí vykonať tlakom väčším alebo rovným 2,5 násobku najvyššieho prevádzkového tlaku min.5 kPa. Pred skúškou sa skúšaný plynovod nechať pod tlakom 15 min na ustálenie tlaku a vyrovnanie teploty.

Skúška trvá 15 min. pre plynovody s vnútorným objemom do 50 l

a 30 min. pre plynovody s vnútorným objemom nad 50 l.

Skúšobný tlak média sa sleduje pomocou manometra /U manometer/ s vhodnou citlivosťou a presnosťou merania 1 %.

Tlaková  skúška je úspešná vtedy, ak počas jej trvania  nebol zistený žiadny pokles tlaku skúšobného média.   Po úspešnej skúške pevnosti  sa vykoná skúška tesnosti  skúšobným tlakom rovnajúcim sa prevádzkovanému tlaku .najviac však 1,5 násobku max. prevádzkového tlaku. Počas tejto skúšky sa overí tesnosť závitových spojov a armatúr.

Zhotoviteľ vyhotoví zápis o priebehu a výsledku tlakovej skúšky.

Uvedenie do prevádzky sa vykoná podľa  TPP 702 02Žiadateľ je povinný realizovať vystavbu plynových zariadení v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých  zákonov, Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom a stavebnom poriadku a vyhl. MPSVaR  SR č. 508/2009 Z.z.

Pri preberacom konaní dodávateľ odovzdá doklady v zmysle prílohy A1, TPP 702 02.

Uvedenie do prevádzky:

Uvedenie do prevádzky sa vykoná podľa TPP 702 01

Uvedenie do prevádzky :

Vpustenie plynu vykoná dodávateľ montáže strojného zariadenia za účasti dodávateľa plynu.

Plynovod musí byť úplne odvzdušnení. Úplnosť odvzdušnenia sa kontroluje odberom vzoriek plynu. O výsledku odvzdušnenia a vpustení plynu sa spíše zápis medzi dodávateľom a prevádzkovateľom.

Funkčná skúška je úplné vyskúšanie celého zariadenia. Pri funkčnej skúške sa jednotlivé armatúry nastavia na stanovené parametre. Funkčnú skúšku vykoná dodávateľ za účasti skúšobnej komisie zloženej spravidla zo zástupcu investora, prevádzkovateľa a dodávateľa plynu. Po ukončení funkčnej skúšky sa vykoná kontrola tesnosti za prevádzkového pretlaku. Plynové zariadenie kotolne je možné dať do trvalej prevádzky iba po komplexnom preskúšaní všetkých zabezpečovacích, ovládacích a meracích zariadení, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnú a hospodárnu prevádzku. Zároveň sa musí vyhotoviť východisková revízna správa o elektroinštalácii a plynovom zariadení. Kotle môže uviesť do prevádzky len výrobcom zaškolený pracovník.

Pripojovací plynovod je potrebné budovať v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých  zákonov, Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom a stavebnom poriadku a vyhl. MPSVaR  SR č. 508/2009 Z.z. Regulácia tlaku plynu, časť IV-plyn, skupina B, písmeno f až g (Príloha č.9)

V zmysle vyhlášky 508/2009 MPSVaR SR na zaistenie BOZP a bezpečnosti technických zariadení je projektované zariadenie zaradené podľa prílohy č.1 časť IV, Technické zariadenia plynové skupiny B

- Rozvod plynu ako plynové zariadenia skupiny B, písmeno g) rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane, so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane, okrem acetylénovodu

- Znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na výstupe do 0,4 MPa vrátene s výkonom nad 25 Nm3/h. (B, písmeno f)

Projektová dokumentácia preložky STL plynovodu je spracovaná podľa t. č. platných noriem, technických pravidiel, vyhlášok a ostatných predpisov pre plynárenstvo.

# V zmysle  vyhl. 508/2009 a §4 je technické zariadenie skupiny B za Vyhradené plynové zariadenia .

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pre bezpečné vykonávanie prác na STL plynovodov a pripojovacích plynovodov je potrebné rešpektovať príslušné zákony, predpisy a STN :

-        vyhlášku MPSR SR č. 147/2013 Zb. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností

-        zákon NR SR č. 367/2001 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci – úplné znenie

-        zákona NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-        vyhlášku MPSVaR SR č. 508/2009 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení

-        TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 13

Z hľadiska bezpečnosti práce treba zvýšenú pozornosť venovať výkopovým prácam pod vzdušnými vedeniami a v ochrannom pásme podzemných zariadení, pri montážnych prácach  najmä prepojoch na existujúce plynovody pod tlakom, ako aj zváraniu a ukladaniu potrubia do ryhy.

V rámci bezpečnosti pri práci a ochrany zdravia je potrebné, aby všetky pracoviská boli riadne označené, opatrené výstražnými tabuľami, v noci osvetlené, prechody cez výkopy pre chodcov zabezpečené lávkami, pre motorové vozidlá  oceľovými plechmi.

V zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na stavenisko je súčasťou projektu stavby aj „ Plán bezpečnosti a ochrany zdravia na stavbe, ktorý musí byť súčasťou projektovej dokumentácie stavby.

Obsluhu, údržbu, opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky na meracích systémoch môžu vykonávať v zmysle vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Zb.z. iba odborne spôsobilí pracovníci. Technické zariadenia môžu byť v prevádzke len vtedy, ak vyhovujú podmienkam, ktorých splnenie neohrozuje život a zdravie ani materiálne hodnoty.

Protipožiarne opatrenia spočívajú predovšetkým v dodržiavaní prevádzkových predpisov vzťahujúcich sa na práce v zóne 2.

Pre zabezpečenie zdravých životných podmienok a pracovných podmienok je nutné dodržať zákon č. 596/2002 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v nadväznosti na zákon č. 126/2006 Z.z. o  verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 355/2007 Z.z. O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VYHODNOTENIE NEODSTRÁNITEĽNÝCH NEBEZPEČENSTIEV A NEODSTRÁNITEĽNÝCH OHROZENÍ A OCHRANNÉ OPATRENIA PROTI TÝMTO NEBEZPEČENSTVÁM A OHROZENIAM, V ZMYSLE ZÁKONA NR SR č.124/2006 Z.z. (§4, ods.1).

Opatrenia pri úniku plynu.

Opatrenia na ochranu osôb. – Opustiť priestor. Do priestoru vstupovať iba s nezávislým dýchacím prístrojom, pokiaľ nie je preukázaná nezávadnosť atmosféry. Vyvetrať.

Postihnutého preniesť do čistého priestoru, udržovať v teple a kľude, v prípade potreby použiť dýchacie prístroje. Čo najskôr privolať lekára. Pri zastavení dýchania začať umelé dýchanie.

Omrzliny oplachovať najmenej 15 min. vodou, zakryť sterilnou šatkou. Čo najskôr privolať lekára.

Opatrenia na ochranu prostredia. – Zastaviť únik plynu. Zabrániť vniknutiu plynu do priestorov, kde by sa mohla vytvoriť nebezpečná koncentrácia.

Opatrenia prvej pomoci.

Pri nadýchaní:

- Zabezpečiť dostatok čerstvého vzduchu, kontrolovať frekvenciu dýchania v 10-minútových intervaloch. Ak je potrebné, postihnutého resuscitovať. Privolať lekára.

Pri kontakte s pokožkou:

- Nespôsobuje poškodenie.

Pri kontakte s očami:

- Nespôsobuje poškodenie.

Pri požití:

- Nepovažuje sa za možný spôsob expozície.

Pri popálení:

- Prvá pomoc sa poskytuje podľa druhu popálenia. Hlavné zásady: o prerušiť prívod tepla (uhasiť odev, zabrániť zvýšenému pohybu, odtiahnuť postihnutého z dosahu pôsobenia tepla)

-  zistiť stav vedomia a stav dýchania, privolať pomoc

-  chladiť popálené miesto 15 – 20 min. tečúcou vodou, ponorením, polievaním studenou kvapalinou

-  odstrániť odev, obuv, prstene, hodinky, opasok, ak nie sú zlepené s popáleninou

- ošetriť popálené miesta prekrytím sterilným obväzom, vreckovkou, plachtou (z popálenej plochy neodstraňovať prilepený odev, nestrhávať a neprepichovať pľuzgiere, neodstraňovať voľne visiacu kožu, na popálené miesto neaplikovať masť, krém alebo olej)

-  vykonať protišokové opatrenia (upokojenie postihnutého, tíšenie bolesti, teplo, poloha, tekutiny)

Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené:

Príznaky, ktoré sa prejavujú pri nadýchaní zemného plynu, zodpovedajú príznakom dusenia:

- ťažký dych,

- hlasité dýchanie až chrapot

- pena na ústach, zmodranie pier, tváre a nechtov, bezvedomie, zastavenie dýchania.

Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia: Neuvádza sa.

Opatrenia pri náhodnom uvoľnení.

Bezpečnostné opatrenia na ochranu osôb – poskytnúť prvú pomoc postihnutým osobám a zaistiť podľa potreby odbornú lekársku pomoc. Uzavrieť nebezpečnú zónu s ohľadom na smer vetra. Nezúčastnené osoby vykázať proti smeru vetra, eventuálne vykonať evakuáciu. V danom priestore vylúčiť všetky možné zdroje vznietenia, zabrániť vzniku statickej elektriny. Zastaviť stroje, vypnúť motory vozidiel, nefajčiť, uhasiť otvorený oheň. Zastaviť unikanie látky do okolia, pokiaľ je to technicky možné a bez rizika pre zasahujúceho. Osoby, ktoré vykonávajú zásah sa majú podľa možnosti chrániť vodnou clonou. Pri väčšom úniku varovať obyvateľstvo. Pokiaľ sa nepreukáže, že atmosféra je bezpečná, použite pri vstupe do priestoru izolačný dýchací prístroj. Ak je to možné priestory vetrajte.

Pre pohotovostný personál:

- V prípade úniku zemného plynu je potrebné uzatvoriť hlavný uzáver a prerušiť únik, zabezpečiť miesto úniku pred vznikom požiaru alebo výbuchom odstavením zdrojov otvoreného ohňa a zariadení spôsobujúcich iskrenie. Používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Evakuovať priestor. Priestory sa odvetrajú a pokles koncentrácie plynu v priestore sa kontroluje vhodným detekčným prístrojom.

Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie: Zabrániť ďalšiemu úniku.

Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie: Priestor vetrať.

Opatrenia pri požiari.

Typ hasiva je potrebné prispôsobiť látke horiacej v okolí. V uzavretých priestoroch je v prípade požiaru potrebné použiť nezávislý dýchací prístroj.

Špeciálne ochranné pomôcky pre hasičov – izolačný dýchací prístroj + úplný ochranný oblek.

V prípade úniku využiť všetky možnosti k uzavretiu alebo utesneniu miesta úniku ( pokiaľ je to bez rizika ), podľa možnosti sa chrániť vodnou clonou. Tvoriace sa chladné hmly zrážať triešteným vodným prúdom alebo vodnou hmlou. Pri požiari v okolí zásobníka s látkou, vystaveného účinkom požiaru, chladiť zásobník vodou z veľkej vzdialenosti a pokiaľ možno odstrániť nebezpečné zóny.

Af posúdenie rizík

ZDROJ                NEBEZPEČENSTVO              OHROZENIE            MIERA RIZIKA            BEZEČNOSTNÉ OPATRENIA

P    D      R                             POPIS OPATRENIA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulačné stanice plynu

Regulačné           horľavé vlastnosti       vlastnosti zemného      2     3      11     Na začiatku prác priestor RS

Stanice plynu      plynu                             plynu  a nebezpečenstvo                    prevetrať, zaistiť tesnosť spojov,

z toho vyplývajúce ,                              Opravy smie vykonávať iba

netestnosti,uzáverov,spojov                oprávnená firma, k hl. uzáveru

potrubia a používanie nevhodných     musí byť k dispozícii ovládací

pracovných prostriedkov v RS              prvok v uzavretej skrinke.

Osadiť na RS výstražné tabuľky:

-nebezpečenstvo výbuchu plynu

- zákaz fajčiť a manipulovať s

Otvoreným ohňom v okruhu 10m

-zóna, zákaz vstupu nepovolaným

osobám. Počas prác kontrola prí-

tomnosti plynu v ovzduší detektorom,

Zabezpečiť OOPP ochranné pracovné

Prostriedky odev, obuv a rukavice

Zváranie na zariadení RS podľa vypra-

covaného technologického postupu.

Vybaviť RS hasiacim prístrojom.

V priestoroch RS zákaz fajčiť, použí-

Otvorený oheň, a vykonávať práce

Pri ktorých vzniká iskrenie.

Regulačné stanice  neodborná obsluha  ohrozenie obsluhy      1     3      6    činosť obsluhy musí byť rozpracovaná

plynu                        zariadenia                   zariadenia neznalosťou,                  v pracovných postupoch dodávate-

nesprávnou obsluhou                      ľa RS. Práce na RS môže vykonávať

zariadenia                                          iba zaškolená a oprávnená osoba.

Vykonávať kontrolu na dodržia-

vanie predpisov a zásad bezpečnej

Prevádzky RS.

Rozvod plynu – plynové potrubie

Rozvod plynu,    netesnosť potrubí,armatúr-  únik pracovnej látky            Vypracovať technologický postup

-plynové potrubie                                                 (plynu)                     2  2  7    pri prácach na potrubí a označiť

Podľa druhu dopravovanej látky.

Udržiavať armatúry pravidelným

pretáčaním, zabezpečiť odborné

vykonávanie zvarov a spojov. Vykonávať

preventívnu údržbu a odstraňovanie

porúch a netesností na zariadení RS.

Rozvod plynu,    netesnosť  spojov-  ohrozenie osôb pri         2  3  11       Zváracie práce môžu vykonať iba

-plynové potrubie                                                 (zváraní)                              zvárači s platnou skúškou, tesnosť

Musí byť systematický kontrolovaná:

Podľa zápachu, natrením penotvorného

Roztoku, vhodným detekčným prístrojom.

Vypracovať miestny prevádzkový poria-

dok a obsluhu zariadenia môže vykonávať

S príslušnou odbornou spôsobilosťou.

P-Pravdepodobnosť výskytu udalostí

1 – veľmi nízka- vznik javu je takmer vylúčený- takmer nemožné ohrozenie, 2 – nízka- vznik javu je málo pravdepodobný, ale možný- veľmi zriedkavé ohrozenie

D-Dôsledok vzniknutej udalosti

2-málo významný-ľahký úraz, menšie poškodenie systému, finančné straty.  3-kritický-ťažký úraz, rozsiahle poškodenie systému, veľké finančné straty

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R-Výsledná miera rizika

1 -3  prijateľne-systém je bezpečný, bežné postupy, 4- 11 mierne – systém je bezpečný s podmienkou zaškolenia obsluhy, prehliadok a pod.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ag zoznam predpisov a technických noriem:

POUŽITÉ PODKLADY - Nariadenie vlády č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, - Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, - Vyhl. č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, - Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, - Zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, -Vyhlášku MPSR SR č. 147/2013 Zb. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.  Zákon NR SR č. 367/2001 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci – úplné znenie . Zákona NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Vyhlášku MPSVaR SR č. 508/2009 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení- Projektové podklady zariadení navrhnutých v projekte – STN 38 6442 a TPP 934 01 (zariadenia na meranie množstva plynu). – TPP 609 02 (regulačné zostavy pre uličné plynovody), STN 38 6442 – Membránové plynomery,  - STN EN 1775 Zásobovanie plynom-, TPP 704 01 -  TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 13 ,  STN EN ISO 9606-1, STN 07 07 03, STN EN 12279 – Systémy zásobovania plynom. Regulačné zariadenia na prípojkách. Požiadavky na prevádzku, - STN EN 12 327 – Tlakové skúšky, uvedenie do prevádzky a odstavenie z prevádzky. Požiadavky na prevádzku.

Na dverách umiestniť nápis:

- Regulačná meracia stanica plynu

- HUP Hlavný uzáver plynu

- Zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom v okruhu 1,5m

- Nepovolaným vstup zakázaný

V dosahu MaR musí byť následovné vybavenie:

- Prevádzkový poriadok a prevádzkový deník

- Ručný hasiaci prístroj, snehový

- Penotvorný prostriedok, detektor na kontrolu tesnosti

ZDROJ                NEBEZPEČENSTVO              OHROZENIE            MIERA RIZIKA            BEZEČNOSTNÉ OPATRENIA

P    D      R                             POPIS OPATRENIA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulačné stanice plynu

Regulačné           horľavé vlastnosti       vlastnosti zemného      2     3      11     Na začiatku prác priestor RS

Stanice plynu      plynu                             plynu  a nebezpečenstvo                    prevetrať, zaistiť tesnosť spojov,

z toho vyplývajúce ,                              Opravy smie vykonávať iba

netestnosti,uzáverov,spojov                oprávnená firma, k hl. uzáveru

potrubia a používanie nevhodných     musí byť k dispozícii ovládací

pracovných prostriedkov v RS              prvok v uzavretej skrinke.

Osadiť na RS výstražné tabuľky:

-nebezpečenstvo výbuchu plynu

- zákaz fajčiť a manipulovať s

Otvoreným ohňom v okruhu 10m

-zóna, zákaz vstupu nepovolaným

osobám. Počas prác kontrola prí-

tomnosti plynu v ovzduší detektorom,

Zabezpečiť OOPP ochranné pracovné

Prostriedky odev, obuv a rukavice

Zváranie na zariadení RS podľa vypra-

covaného technologického postupu.

Vybaviť RS hasiacim prístrojom.

V priestoroch RS zákaz fajčiť, použí-

Otvorený oheň, a vykonávať práce

Pri ktorých vzniká iskrenie.

Regulačné stanice  neodborná obsluha  ohrozenie obsluhy      1     3      6    činosť obsluhy musí byť rozpracovaná

plynu                        zariadenia                   zariadenia neznalosťou,                  v pracovných postupoch dodávate-

nesprávnou obsluhou                      ľa RS. Práce na RS môže vykonávať

zariadenia                                          iba zaškolená a oprávnená osoba.

Vykonávať kontrolu na dodržia-

vanie predpisov a zásad bezpečnej

Prevádzky RS.

Rozvod plynu – plynové potrubie

Rozvod plynu,    netesnosť potrubí,armatúr-  únik pracovnej látky            Vypracovať technologický postup

-plynové potrubie                                                 (plynu)                     2  2  7    pri prácach na potrubí a označiť

Podľa druhu dopravovanej látky.

Udržiavať armatúry pravidelným

pretáčaním, zabezpečiť odborné

vykonávanie zvarov a spojov. Vykonávať

preventívnu údržbu a odstraňovanie

porúch a netesností na zariadení RS.

Rozvod plynu,    netesnosť  spojov-  ohrozenie osôb pri         2  3  11       Zváracie práce môžu vykonať iba

-plynové potrubie                                                 (zváraní)                              zvárači s platnou skúškou, tesnosť

Musí byť systematický kontrolovaná:

Podľa zápachu, natrením penotvorného

Roztoku, vhodným detekčným prístrojom.

Vypracovať miestny prevádzkový poria-

dok a obsluhu zariadenia môže vykonávať

S príslušnou odbornou spôsobilosťou.

P-Pravdepodobnosť výskytu udalostí

1 – veľmi nízka- vznik javu je takmer vylúčený- takmer nemožné ohrozenie, 2 – nízka- vznik javu je málo pravdepodobný, ale možný- veľmi zriedkavé ohrozenie

D-Dôsledok vzniknutej udalosti

2-málo významný-ľahký úraz, menšie poškodenie systému, finančné straty.  3-kritický-ťažký úraz, rozsiahle poškodenie systému, veľké finančné straty

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R-Výsledná miera rizika

1 -3  prijateľne-systém je bezpečný, bežné postupy, 4- 11 mierne – systém je bezpečný s podmienkou zaškolenia obsluhy, prehliadok a pod.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zostatkové riziká Obsluhovať vyhradené technické zariadenia môže len osoba, ktorá má písomný doklad o overení odborných vedomostí podľa § 17 odst.3 Vyhlášky 508/2009. Zemný plyn naftový obsahuje min. 95% metánu. Ostatné zložky tvoria vyššie uhlovodíky, oxid uhličitý a dusík. Je ľahší ako vzduch, nie je otravný ale je nedýchateľný a dusivý. Je horľavý a v koncentrácii so vzduchom je v rozmedzí 5 až 15% objemovej koncentrácie výbušný. Teplota vzplanutia je 540 oC. Zemný plyn je zaradený do II.A triedy výbušnosti a teplotnej triedy T 1. Z uvedených fyzikálo-chemických vlastností zemného plynu vyplývajú riziká výbuchu a požiaru. Zdrojom možného úniku plynu do priestoru Regulačnej stanice sú všetky spoje najmä mechanické rozoberateľné. Únik plynu cez základný materiál rozvodov, sa nepredpokladá. Ak sa zistí únik plynu (čuchom alebo prístrojom) je nevyhnutné, aby obsluha urobila opatrenia na zabránenie vzniku ohňa, iskrenia, elektrického oblúka a rozžeravených zdrojov tepla. Zároveň musí prerušiť prívod ZP do Regulačnej stanice uzavretím HU regulačnej stanice, alebo objektu a podľa 6 možností čo najskôr vyvetrať a kontrolovať koncentráciu plynu v priestore pomocou vhodného analyzátora plynu. Pre elimináciu rizík úniku plynu a spalín na najmenšiu mieru vykonávať obsluhou v pravidelných intervaloch, určených v miestnom prevádzkovom poriadku, kontrolu tesnosti spojov a armatúr a túto zaznamenať do prevádzkového denníka. Priestor Regulačnej stanice musí plniť funkciu pre ktorý bol zriadený. Pre zníženie požiarnych rizík nie je dovolené v priestore Regulačnej stanice umiestňovať predmety, ktoré nesúvisia s prevádzkou zariadenia. Za čistotu v RS je zodpovedná obsluha. V prípade poruchy alebo nehody postupovať podľa pokynov uvedených v spracovanom miestnom prevádzkovom poriadku. Riziká plynú z nebezpečenstva požiaru a ohrozenia zdravia osôb.

Neodstrániteľnými nebezpečenstvami sú :

- poškodenie plynových rozvodov

- narušenie tesnosti spojov

- parametrov nastavenia...

Ku tomuto môže dôjsť starnutím materiálov, zmenou nastavených parametrov – poruchy poistných a regulačných armatúr, mechanickým poškodením potrubia činnosťou stavebných strojov a mechanizmov.

Neodstrániteľnými ohrozeniami sú :

- Úrazy obsluhy rôznej povahy pri obsluhe, údržbe, oprave...

- Nedodržiavanie pracovnej disciplíny, pracovných postupov a zásad bezpečnosti pri práci

- Zlý stav ochranných pomôcok, skúšobných a meracích prístrojov, nástrojov, náradia a spotrebičov

- Neodbornosť a nespôsobilosť obsluhy, vniknutie nepovolaných osôb do blízkosti zariadenia

- Ľudský faktor – nedisciplinovanosť, nevšímavosť, zábudlivosť, práca bez odborných pokynov

- Zostatkové riziká

- Obsluhovať vyhradené technické zariadenia môže len osoba, ktorá má písomný doklad o overení odborných vedomostí podľa § 17 odst.3 Vyhlášky 508/2009.

- Zemný plyn naftový obsahuje min. 95% metánu. Ostatné zložky tvoria vyššie uhľovodíky, oxid uhličitý a dusík. Je ľahší ako vzduch, nie je otravný ale je nedýchateľný a dusivý. Je horľavý a v koncentrácii so vzduchom je v rozmedzí 5 až 15% objemovej koncentrácie výbušný. Teplota vzplanutia je 540°C. Zemný plyn je zaradený do II.A triedy výbušnosti a teplotnej triedy T 1. Z uvedených fyzikálno-chemických vlastností zemného plynu vyplývajú riziká výbuchu a požiaru.

- Zdrojom možného úniku plynu do skrine kontrolnej meracej zostavy sú všetky spoje najmä mechanické, rozoberateľné. Únik plynu cez základný materiál rozvodov, sa nepredpokladá.

- Ak sa zistí únik plynu (čuchom alebo prístrojom) je nevyhnutné, aby obsluha urobila opatrenia na zabránenie vzniku ohňa, iskrenia, elektrického oblúka a rozžeravených zdrojov tepla. Zároveň musí prerušiť prívod ZP do meracej zostavy uzavretím HUP a podľa  možností čo najskôr vyvetrať a kontrolovať koncentráciu plynu v priestore pomocou vhodného analyzátora plynu.

Miesta a doba s predpokladom výskytu neodstrániteľného nebezpečenstva:

- Počas stavby, prevádzky, aj mimo prevádzkový režim v čase kľudu, odstávok a pod.

- Možné nebezpečenstvá úrazu v prostredí plynovej kotolne:

- - mechanické ohrozenie (malé),

- - úraz elektrickým prúdom (malá pravdepodobnosť),

- - úraz teplom (malá pravdepodobnosť),

- - požiar (malá pravdepodobnosť),

- - otrava spalinami horenia (malá pravdepodobnosť).