OSADENIE REGULAČNEJ ZOSTAVY A  MERADLA ZEMNÉHO PLYNU ZMENY NA ODBERNOM PLYNOVOM ZARIADENÍ (OPZ)

Technická správa

Akcia     :  Rekonštrukcia odberného plynového zariadenia

Miesto   :  Objekt polikliniky Senica  a.s. , Sotinská 1588, Senica

Investor :  Mestská poliklinika  Senica  a.s., Sotinská 1588, Senica

# Projekt rieši: Typ zmeny: VÝMENA PLYNOMERU

# V projekte pre realizáciu je zakreslené uzemnenie technológie merania a regulácie zemného plynu MaR, ktorý sa bude nachádzať v murovanom prístrešku

Zatriedenie zariadenia:

Podľa II. Časti Prílohy č.1 Vyhláška ÚBP SR č.508/2009 Z.z. je vyprojektované elektrické zariadenie zaradené do skupiny „ A „ s vysokou mierou ohrozenia.

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41

Neživé časti el. zariadení sa musia pripojiť ochranným vodičom. Neživé časti el. zariadení, oceľová nosná konštrukcia, vrátane ostatných kovových častí musia byť vzájomne prepojené ochranným po spojovaním zelenožltým vodičom CYA 6mm2 a pripojené na spoločnú uzemňovaciu sústavu (vid. tiež STN EN 60079-14:2016 a STN 33 2000-5-54:2012). Do sústavy ochranného pospájania nemôžu patriť neutrálne vodiče.

#### Prostredie:

Prostredie v uvedených priestoroch bolo stanovené podľa STN 33 2000-5-51:2010 , protokole o určení prostredia  č.21/2025.

Uzemnenie

Všetky vodivé zariadenia a neživé vodivé časti el. zariadení umiestnené v skrini merania a regulácie musia byť vodivo pospájané , zelenožltým , ktorý sa pripojí na uzemňovací vodič  FeZn D10 mm. Zárubne dvier , vstupné a výstupné potrubie plynu  a všetky príruby sa pripoja páskom CU 30/0,5 mm, k vodiču FeZn D10.

Všetky prírubové spoje budú opatrené vejárovitými podložkami, ktoré sa inštalujú pod skrutkové spoje jednotlivých prírub.

Samotné uzemnenie vodivého pospojovania  technológie MaRZ bude realizované pomocou zemniaceho vodiča  FeZn D10 mm.

Uvedený vodič bude na protiľahlých stranách doplnený o zemniace tyče  ZT 20. Maximálna hodnota zemného odporu uzemnenia musí byť menšia ako 15 ohm. Pripojenie hlavného uzemňovacieho vodiča  FeZn D10mm k vonkajšiemu uzemneniu bude cez skúšobnú svorku.

Hlavné podmienky pripojenia a technické požiadavky pre prepočítavač plynu ELCORlite

ide o elektronický prepočítavač množstva plynu určený pre obchodné meranie a konverziu objemov plynu pri rôznych podmienkach (prevádzkových → referenčných):

- 🔌 1. Napájanie

- ELCORlite je napájaný z vnútorných líthiových batérií a tým je optimalizovaný pre dlhodobú prevádzku bez externého napájania.

Externé napájanie môže byť riešené voliteľnými modulmi (napr. PS-E pre napájanie prepočítavača alebo PS-M pre modemy), ktoré sa pripájajú na špeciálne svorky.

- 📡 2. Pripojenie meracieho plynomera

- Prepojenie s plynomerom je realizované prostredníctvom nízkofrekvenčného impulzného vstupu (1x LF pulse) — tento signál dodáva samotný plynomer (napr. s impulzným výstupom).

Okrem impulzného vstupu môže prepočítavač prijímať ďalšie digitálne vstupy (typicky až 3) a pomocou nich spracovávať signály zo snímačov alebo iných zariadení.

- 🌡️ 3. Teplota a tlak plynu

- ELCORlite meria teplotu plynu pomocou digitálneho snímača teploty (napr. EDT 124) a tlak plynu pomocou digitálneho snímača tlaku (napr. EDT 125).

Tieto snímače môžu byť interné alebo externé podľa konfigurácie konkrétneho zariadenia.

- 🔗 4. Komunikačné rozhrania

ELCORlite podporuje niekoľko spôsobov pripojenia pre zber a prenos dát:

- Sériové rozhrania

  - RS-232 alebo RS-485 – podľa variantu zariadenia, pre prepojenie so zbernicovým systémom alebo PC.

Infra port

- Lokálne pripojenie na načítanie alebo konfiguráciu bez fyzickej kabeláže (optický port).

Voliteľný integrovaný modem (2G/4G/NB IoT)

- Umožňuje prenos dát bezdrôtovo (napr. pre telemetriu alebo SCADA) so samostatným napájaním batériou modemu (ktorá môže mať veľmi dlhú životnosť).

- 📊 5. Výstupy pre dáta a kontrolu

- Digitálne výstupy (2×) – pre pulzné alebo binárne signály smerom von (napr. do monitorovacieho systému).

Komunikácia cez modem alebo sériové rozhranie, čo umožňuje priamy prenos údajov do systému správy (SCADA, AMR).

- ⚙️ 6. Prostredie a bezpečnosť

- ELCORlite je navrhnutý pre montáž do prostredí s možnosťou výbuchu (zónové poškodenie podľa ATEX/MID certifikácie).

Enkláva je robustná s ochranou IP66, čo umožňuje použitie aj v exteriéroch.

## 📌 Zhrnutie podmienok pripojenia

## Digitálne transducery priamo do vstupov prepočítavača.

## Komunikácia so systémom

RS-232/RS-485, infra port, voliteľný bezdrôtový modem. ## Komponent; ## Podmienky pripojenia. ## Plynomer; ## Impulzný nízkofrekvenčný výstup priamo do prepočítavača.. ## Tlakový/teplotný snímač.

## Schéma pripojenia ELCOR lite k plynomeru s impulzným výstupom systém cez R9-485

## Nižšie je typický schéma zapojenia ELCOR lite k plynomeru s impulzným výstupom pri použití systému R9-485 (RS-485). Keďže existuje viac variantov plynomerov aj impulzných snímačov, ber to ako referenčné zapojenie – na konci doplním, čo treba overiť.

- 1. Základná architektúra

## Plynomer – impulzný výstup (reed kontakt / open collector)

## ELCOR lite – počíta impulzy a komunikuje po RS-485

## R9-485 – komunikačný zbernicový systém (master/slave)

## Nadradený systém – SCADA / AMR / dispečing

- 2. Zapojenie impulzného výstupu plynomera → ELCOR lite

Najčastejší prípad: bezpotenciálový (reed) kontakt

Plynomer (impulzný výstup)

┌───────────────┐

│ Reed kontakt  │

└─┬─────────┬───┘

│         │

│         │

▼         ▼

ELCOR lite – vstup impulzov

┌──────────────────────────┐

│ IN+  (Impulzný vstup +)  │

│ IN−  (Impulzný vstup −)  │

└──────────────────────────┘

➡️ Polarita pri reed kontakte nie je kritická

- Ak je impulzný výstup typu open collector / tranzistor

+U (z ELCOR lite)

│

├──[Pull-up odpor – ak nie je interný]

│

└─────┐

│ C

Plynomer (OC výstup)

│ E

└───────────────► IN− (ELCOR lite)

⚠️ Over:

- max. napätie impulzného vstupu

- či má ELCOR lite interný pull-up

- 3. Zapojenie ELCOR lite → R9-485 (RS-485)

ELCOR lite                R9-485 zbernica

┌─────────────────┐       ┌─────────────────┐

│ RS-485 A (D+) ──┼──────►│ A (D+)          │

│ RS-485 B (D−) ──┼──────►│ B (D−)          │

│ GND (COM)   ────┼──────►│ GND (odporúčané)│

└─────────────────┘       └─────────────────┘

- Odporúčania:

- tienený krútený pár (napr. J-Y(St)Y 2×2×0,8)

- tienenie uzemniť len na jednom konci

- zakončovací odpor 120 Ω na koncoch zbernice

- 4. Typická topológia R9-485

[Master / R9-485]

│

├────────[ELCOR lite #1]

│

├────────[ELCOR lite #2]

│

└────────[ELCOR lite #N]

- Každý ELCOR lite má unikátnu RS-485 adresu

- Komunikácia: Modbus RTU / proprietárny protokol R9

- 5. Nastavenia v ELCOR lite

Treba nakonfigurovať:

## impulznú hodnotu plynomera (napr. 1 imp = 0,01 m³)

## typ impulzného vstupu (reed / aktívny)

## RS-485 parametre: adresa rýchlosť (napr. 9600 bps) parita / stop bity

## 🔹

## 5. Bezpečnostné a havarijné systémy

## Havarijné uzáverové ventily (ESDV) – rýchle uzavretie v prípade poruchy alebo úniku.

## Požiarny a plynový alarm – senzory a sirény pre okamžitú reakciu.

## Zemniace a bleskozvodné uzly – ochrana proti statickej a bleskovej energii.

## 🔹 6. Pomocné a doplnkové zariadenia

## Výparníky / odplyňovacie zariadenia – ak je plynovod suchý, na odstránenie kondenzátu.

## Ohrievače plynu – tepelné vyrovnávanie na zabránenie kondenzácie pri expanzii.

## Kompenzátory tlaku / tlmiče nárazov – eliminujú hydraulické rázy a vibrácie.

## Prístupové chodníky a ochranné kryty – bezpečný prístup a ochrana zariadení.

V murovanej regulačnej stanici plynu (RSP) sa prostredie posudzujeme  najmä z hľadiska výbuchového nebezpečenstva, mikroklímy a agresivity. Zhrnutie:

- 1. Výbuchové prostredie (ATEX)

- Plyn: zemný plyn (metán)Klasifikácia priestoru:Zóna 2 – najčastejšie v celom objekte (výbušná atmosféra sa vyskytuje len výnimočne a krátkodobo)Zóna 1 – lokálne v bezprostrednej blízkosti regulačných, poistných alebo uzatváracích zariadení (podľa projektu a posúdenia rizík)Z toho vyplýva povinnosť používať elektrické a mechanické zariadenia v nevýbušnom vyhotovení (ATEX2. Klimatické podmienky

- Teplota: zvyčajne približne –20 °C až +40 °C

## môže kolísať podľa ročného obdobia a miery temperovania

## Vlhkosť:

## normálna až zvýšená

## možná kondenzácia vlhkosti, najmä pri zmenách tlaku a teploty plynu

## Vetranie:

## prirodzené alebo nútené, trvalé (bez možnosti hromadenia plynu)

## 3. Chemická a korózna agresivita

## Prostredie sa považuje za neagresívne až slabo agresívne

## Bez výskytu korozívnych pár (kyseliny, lúhy)

## Zvýšené nároky na ochranu proti korózii kovových častí (nátery, pozink)

## 4. Prašnosť a čistota

## Nízka prašnosť

## Žiadne horľavé usadeniny prachu (nejde o prašné výbušné prostredie)

## 5. Hluk a prevádzkové vplyvy

## Krátkodobý hluk pri regulácii alebo odpúšťaní plynu

## Vibrácie minimálne

## Poznámka:

## Zariadenie skrine MaRP musí byť pred uvedením do prevádzky opatrené príslušnými bezpečnostnými tabuľkami predpísanými pre uvedené plynové zariadenie.

## Protipožiarne opatrenia spočívajú v dodržaní prevádzkových predpisov vzťahujúcich sa na prácu

## v zóne 2.

## Na zariadení musia byť vykonávané pravidelné odborné prehliadky a skúšky v časových intervaloch podľa vyhlášky 508/2009.

V Senici  12/2025

PROTOKOL č.21/2025

o určení prostredia a stanovenie vonkajších vplyvov, podľa STN 33 2000-1:2009, vypracovaný odbornou komisiou, pre objekt :

Zloženie komisie:

Predseda :                                   Ján Vávra

projektant elektro

Členovia :                                     Miroslav Horváth

projektant MaRP

Členovia :                    :                 Ing. Radoslav Kollár

zástupca investora

Názov objektu:

Miestnosť  MaRP- meranie a regulácia zemného plynu pre technológiu plynovej kotolne objektu.

Popis technologického zariadenia:

V miestnosti  merania a regulácie zemného plynu, MaRP bude inštalovaná zostava pre reguláciu zemného plynu z úrovne stredného tlaku 0,3 MPa na nízky tlak min. 2kPa.

Použité podklady:

Projektová dokumentácia plynodfikácie

STN 33 2000-5-51:2010-05, STN 33 2000-1:2009-04, STN EN 60079-10-1:2009, STN 07 0703

Rozhodnutie:

Po zvážení aspektov povahy prevádzky, jej elektrotechnickej náročnosti a požiadaviek vyplývajúcich z STN 33 2000–5-51 , pre skriňu  MaR plynu, podľa STN EN 600079-10 -1:2009  rozhodla komisia nasledovne:

Vlastnosti prostredia :

AA7,AB7,AC1,AD2,AE2,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1-1,AM2-1,AM3-1,AM6,AM7,AM8-

1,AM9-1,AN2,AP1,AQ2,AR1,AS1, AT1, AU1

.

Využitie budovy        : BA4, BC3,BD1, BE3-N2 /skupina výbušnosti II.,

teplotná trieda T1.

Konštrukcia budovy  : CA1,CB1

V priestore  pre MaR plynu je v celom vnútornom priestore prostredie  podľa STN EN 60079-10, tabuľka B.1, priestor s nebezpečím výbuchu zóna 2.

Prostredie v súvisiacom priestore vstupných dvier  a vetracích otvorov je bez nebezpečia výbuchu.

V priestore , MaRP  sa môžu inštalovať len také zariadenia , ktoré spľňajú podmienky uvedené  v STN EN 60079-1.

V súvisiacom vetranom priestore sa môžu inštalovať len elektrické zariadenia  v krytí min. IP43.

Zdôvodnenie :

Technologické zariadenie skrine MaRP je tesné, zariadenia sú pospájané prírubovými a skrutkovanými spojmi. Spoje v zmysle STN EN 60079-10 predstavujú sekundárne zdroje úniku. Vetranie je zaistené vetracími otvormi vo dverách.

Výskyt nebezpečných zón pri rozvodoch plynu  z hľadiska prítomnosti technologických zariadení so zemným plynom bol posúdený podľa STN EN 60079-10 tabuľka B.:

Stupeň úniku :			            Sekundárny

Stupeň vetrania :		            Stredný

Prevádzková pohotovosť vetrania :        Dobrá

Potom podľa tabuľky B.1 stanovuje sa v celom priestore  MaRP zóna  2.

Príčinnou látkou je zemný plyn , ľahší ako vzduch. Podiel odorantu CS2  , H2S,a CO2 je nepatrný, a preto sa zanedbáva.

Prostredie v súvisiacom priestore okolo vstupných dverí skrine MaRP je bez nebezpečenstva výbuchu horľavých pár, lebo v uvedenom priestorre je :

Stupeň vetrania :		           Stredný

Prevádzková pohotovosť vetrania :       Dobrá

Zariadenie MaRP plynu je v zmysle Vyhlášky ÚBP SR č. 508/2009 Z.z. zaradené medzi vyhradené technické zariadenia  skupiny  „A“, zabezpečené pred nepovoleným vstupom uzamknutím.

Vstup je povolený len oprávneným pracovníkom s odbornou spôsobilosťou podľa par.7 vyhlášky SÚBP č.19/87, v znení n.p. a par. 20 vyhl. 508/2009.

V Senici  12/2025