INVESTOR   :  MESTSKÁ POLIKLINIKA SENICA, a. s. , SOTINSKÁ 1588/1, 905 01 SENICA

STAVBA       :  ZMENA DOKONČENEJ STAVBY MESTSKÁ POLIKLINIKA SENICA

PRACOVISKO FBRL - I.P.P STAVEBNOU ÚPRAVOU

OBJEKT      :  E-2  ZDRAVOTECHNIKA

TECHNICKÁ  SPRÁVA

- Úvod:

Projekt ZTI rieši napojenie navrhovaných zariaďovacích predmetov v riešenom objekte pracoviska FBRL mestskej polikliniky na studenú vodu a teplú vodu a odvedenie splaškových odpadových vôd do jestvujúcej vnútornej splaškovej kanalizácie. Jestvujúce zariaďovacie predmety budú zdemontované, spolu výtokovými batériami a rohovými ventilmi.

2. Návrh technického riešenia:

Splašková kanalizácia:

Nové zariaďovacie predmety budú napojené na kanalizáciu cez zápachové uzávery potrubím pripojovacím z rúr PP-HT ø40-ø110mm. Zaústené budú do jestvujúcich stupačiek splaškovej kanalizácie z liatinových rúr, resp. do jestvujúcich ležatých kanalizačných zvodov v podlahe 1.PP. Napojenie bude prevedené rozobratím potrubia stupačky resp. ležatého kanalizačného zvodu a vložením odbočky príslušnej dimenzie.

Ak chýbajú čistiace kusy na stupačkách splaškovej kanalizácie nad podlahou 1.PP, budú tieto osadené nové, podľa požiadaviek stavebnej časti. Prístup pre čistiace tvarovky stúpačky bude zabezpečený dvierkami 150/150mm.

Po vyhotovení vnútornej kanalizácie musí byť prevedená skúška tesnosti podľa normy STN 73 67 60.

Skúšky vnútornej kanalizácie:

Skúšky vnútornej kanalizácie realizovať podľa STN 73 67 60.

Požiadavky na skúšku podľa  STN EN 476.

Technická prehliadka – Technická prehliadka zvodového, odpadového, pripojovacieho potrubia sa vykonáva zhora nadol. Vizuálne sa kontrolujú spoje pripojovacieho potrubia, ich utesnenie.

Dlhé pripojovacie potrubie s viac ako troma zariaďovacími predmetmi / a dlhšie ako 1,5 m/ sa podľa potreby kontroluje prietokom vody /0,5 ls-1/ počas 30 sekúnd, pričom sa sleduje únik vody cez spoje rúr. Skúška vodotesnosti zvodového potrubia. Na skúšku sa používa voda bez mechanických nečistôt. Všetky otvory v skúšanej časti potrubia sa musia dočasne utesniť. Pred začatím skúšky sa potrubie skúšaného úseku naplní vodou, aby sa všetok vzduch z potrubia voľne vytlačil a dosiahol sa približne tlak potrebný na skúšku daného úseku. Medzi

naplnením potrubia a samotnou skúškou vodotesnosti musí uplynúť primeraný čas, aby sa teplota a vlhkosť potrubia ustálili, steny potrubia dočasne nasiakli vodou a všetok vzduch mal možnosť uniknúť.

Dĺžka času závisí od materiálu potrubia. Pre potrubie z plastov platí pol hodiny. Po uplynutí uvedeného času a pred začatím skúšky sa vykonáva prehliadka, pričom sa zisťuje či nedochádza k viditeľnému úniku vody. Skúška sa môže začať až po kladnom výsledku

prehliadky. Zvodové potrubie vnútornej kanalizácie sa skúša na vodotesnosť vodou pretlakom najmenej 3 kPa, najviac 50 kPa.

Skúška vodotesnosti trvá hodinu. Počas nej sa sleduje úroveň hladiny vody a jej prípadné dolievanie sa meria. Vodotesnosť zvodového potrubia vnútornej kanalizácie je vyhovujúca ak únik vody, ktorý sa vzťahuje na 10 m3 vnútornej plochy potrubia , nepresiahne 0,5 l/h. Ak je výsledok skúšky negatívny, musí sa skúška vodotesnosti po odstránení netesností opakovať.

Vodovod:

Na prívode studenej vody DN 100 do objektu (miestnosť č. 01.96) budú jestvujúce armatúry zdemontované a za napojením budú osadené nové – GU DN 100 ako hlavný uzáver vody, vypúšťací ventil a nová spätná klapka DN 100. Potrubie studenej vody bude vedené nad podhľad, kde bude rozdelené na rozvod pitnej vody a rozvod požiarnej vody s príslušnými armatúrami (GU DN 100, spätná klapka DN 100, vypúšťací ventil).

Jednotlivé vetvy navrhovaných rozvodov studenej vody, teplej vody a cirkulácie budú napojené na jestvujúce rozvody vedené nad podhľadom. Zrealizované budú v celom rozsahu rekonštruovaného úseku potrubí rozvodov studenej,  teplej vody a cirkulácie teplej vody povedľa jestvujúcich rozvodov a po úspešných tlakových skúškach a dezinfekcii nových rozvodov budú prepojené na jestvujúce rozvody.

Každá odbočka studenej vody a teplej vody pre jednotlivé priestory osadená nad podhľadom bude opatrená guľovým uzáverom príslušnej dimenzie. Každá odbočka cirkulácie teplej vody pre jednotlivé priestory osadená nad podhľadom bude opatrená regulačným ventilom Alwa Kombi-4 (alebo ekvivalent) príslušnej dimenzie.

Od miesta napojenia budú navrhované rozvody studenej vody, teplej vody a cirkulácie teplej vody vedené nad podhľadom, resp. v murive k jednotlivým navrhovaným zariaďovacím predmetom.

Prívod požiarnej vody pre jestvujúce hadicové zariadenie bude napojený na nový prívod studenej vody nad podhľadom 1.PP. Za miestom napojenia nad podhľadom bude na prívodnom potrubí požiarnej vody osadený guľové uzávery DN 100 a spätná klapka DN 100 ( STN 1717 ) s vypúšťacím ventilom.

Materiál potrubia a tepelná izolácia:

Vodovodné potrubie vnútorného vodovodu bude prevedené z  rúr PE-X PN 16,  DN 15 – DN 100, izolovaných návlekovou izoláciou z penového polyetylénu.

Potrubie požiarneho vodovodu bude prevedené z bezšvových pozinkovaných oceľových rúr DN 80 – DN 100 (STN 425715) izolovaných návlekovou izoláciou z penového polyetylénu.

Potrubie studenej vody a požiarnej vody bude izolované tepelnou izoláciou hrúbky 10 mm. Potrubie teplej vody a cirkulácie teplej vody bude izolované tepelnou izoláciou hrúbky rovnajúcej sa priemeru potrubia.

Uloženie potrubia:

Potrubné rozvody vodovodu a kanalizácie zavesené pod stropom budú uchytené na nosných lištách z profilovaného pozinkovaného materiálu. Jednotlivé vodovodné a kanalizačné potrubia budú uložené v trubkových objímkach s gumovou výstielkou - systém HILTI.

Skúška vnútorného vodovodu:

Pred začatím realizácie je nutné vykonať skúšku rúr. Skúška sa vykoná min. na jednej rúre, resp. podľa požiadaviek na viacerých.

Podľa STN EN805 sa vykonajú skúšky:

skúška v ohybe rúr v pozdĺžnom smere

skúška vrcholovým tlakom rúr s tuhým správaním

skúška kruhovej tuhosti rúr s pružným  správaním

tlaková skúška

skúšky všetkých spojov

skúšky tvaroviek, príslušenstva armatúr a iných súčastí

skúšky označovania výrobkov

skúšky hrúbok stien potrubia, vonkajší priemer, hrúbku steny

Všetky výrobky musia spĺňať dodané typové skúšky a skúšky kvality. Podľa prísl. rúrového materiálu stanovia sa spôsoby dopravy, skladovania, inštalovania a údržby.

Všetky materiály použité na potrubie a súčasti musia byť vhodné na vodárenské použitie podľa STN EN 805.

Akékoľvek poškodenie výrobku a materiálu sa musí opraviť resp. vymeniť!

Hlavná tlaková skúška sa prevedie v súčinnosti s čl. 11.3.3.4 STN EN 805. Dezinfekcia potrubia sa prevedie v súčinnosti s čl. 12 STN EN 805.

Skúška vnútorného vodovodu sa vykonáva po skončení montáže, pred zakrytím potrubia. Pri skúške nie sú na potrubí osadné výtokové ani poistné armatúry, všetky vývody sú zazátkované. Pri skúške je nutné použiť zdravotne neškodnú vodu. Skúšobný pretlak je zvyčajne 1,5 násobkom prevádzkového tlaku, min 1,5 MPa. Skúška sa môže vykonávať postupne po jednotlivých častiach vnútorného vodovodu. V rámci nej sa vizuálne kontroluje vnútorný vodovod a uskutoční sa tlaková skúška systému.

Podmienky tlakovej skúšky závisia od použitého materiálu. Pri plastových materiáloch sa skúška musí vykonať tak, aby sa znížil vplyv dotvarovania potrubí v priebehu jej trvania. Potrubie sa najprv stabilizuje napustením systému vodou s tlakom, ktorý zodpovedá prevádzkovému tlaku vnútorného vodovodu.

Čas na dosiahnutie skúšobného tlaku určuje výrobca potrubia /trvá minimálne dve hodiny/ Tlaková skúška prebieha pod tlakom 1,5 MPa, trvá 60 minút a pokles tlaku nesmie byť väčší ako 0,02 MPa.

Zariaďovacie predmety:

Umiestnenia a štandard zariaďovacích predmetov sú uvedené vo výkresovej dokumentácii.  Konkrétny výrobcovia a typy zariaďovacích predmetov budú vybrané investorom pri realizácii stavby. Je potrebné prispôsobiť umiestnenie výpustiek a násteniek zariaďovacím predmetom. Všetky zariaďovacie predmety musia byť opatrené zápachovou uzávierkou. Presné rozmiestnenie násteniek je potrebné odsúhlasiť s dodávateľom zariaďovacích predmetov. Stojankové batérie je potrebné napojiť cez uzatvárací rohový ventil s filtrom. Všetky kovové súčasti zdravotechnických inštalácii je nutné uzemniť.

Záver:

Pri realizácii prác je potrebné dodržať zákon č.124/2006 Zb. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášku č.374/1990 Zb. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a iné platné predpisy. Zamestnávateľ vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce pre iné fyzické osoby a právnické osoby je povinný dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.

Projekt bol spracovaný podľa noriem STN 73 6660, STN 73 6760, STN 73 6655.

Trenčíne: 07/2024                                                                        Vypracoval: Ing. Knapp

Zoznam príloh:

- Technická správa

- Pôdorys časti I. NP - kanalizácia

- Pôdorys časti I. NP - vodovod

- Orientačný výkaz výmer

___________________________________________________________________________________________

Zoznam príloh:

- Technická správa

- Pôdorys časti I. NP - kanalizácia

- Pôdorys časti I. NP - vodovod

- Orientačný výkaz výmer

___________________________________________________________________________________________

Zoznam príloh:

- Technická správa

- Pôdorys časti I. NP - kanalizácia

- Pôdorys časti I. NP - vodovod

- Orientačný výkaz výmer

___________________________________________________________________________________________

Zoznam príloh:

- Technická správa

- Pôdorys časti I. NP - kanalizácia

- Pôdorys časti I. NP - vodovod

- Orientačný výkaz výmer

___________________________________________________________________________________________

Zoznam príloh:

- Technická správa

- Pôdorys časti I. NP - kanalizácia

- Pôdorys časti I. NP - vodovod

- Orientačný výkaz výmer

___________________________________________________________________________________________

Zoznam príloh:

- Technická správa

- Pôdorys časti I. NP - kanalizácia

- Pôdorys časti I. NP - vodovod

- Orientačný výkaz výmer

___________________________________________________________________________________________

Zoznam príloh:

- Technická správa

- Pôdorys časti I. NP - kanalizácia

- Pôdorys časti I. NP - vodovod

- Orientačný výkaz výmer

___________________________________________________________________________________________