                      Obsah:

1. Identifikačné údaje stavby

2. Projektovaná kapacita

3. Zdôvodnenie stavby

4. Východiskové podklady

5. Základné technické údaje

6. Stavebnotechnické riešenie stavby

7. Plán organizácie výstavby

8. Bezpečnosť pri práci

9. Uvedenie stavby do prevádzky

10. Spôsob prevádzky a údržby

11. Ochrana životného prostredia

12. Požiarna ochrana

13. Vyhodnotenie zostatkových rizík

14. Súpis použitých predpisov a STN

Prílohy:

Výpočet skratových prúdov

Protokol o určení von. vplyvov

Výkresová dokumentácia
Vyhlásenie o zodpovednosti

1. Identifikačné údaje stavby

Stavba..........
: Gazdovstvo UHLISKÁ, Trenčianska Závada - FV lokálny zdroj elektriny 50 kW
Miesto..........
: Nemšová, k.ú. Trenčianska Závada, par. KN-C 199
Investor........
: VAGRICOL & Co., s.r.o., Kúty 1459/20, 914 41 Nemšová
Stupeň PD...
: dokumentácia pre ohlásenie stavby a realizáciu - SPO
Projektant.....
: Ján Hric, Trubín 153, 966 23 Lovčica-Trubín
2. Projektovaná kapacita

- fotovoltický lokálny zdroj elektriny s menovitým výkonom 50 kW, inštalovaným výkonom FV generátora 49,98 kWp a inštal. výkonom batériového úložiska 60 kWh.
3. Zdôvodnenie stavby

Účelom projektovanej stavby je ekologická výroba a vlastná spotreba elektrickej energie v zmysle smernice EÚ a zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie.
4. Východiskové podklady

- mapová podklady
- katalógové podklady el. zariadení (EZ)
- platné predpisy a STN

- prevedené prieskumy

5. Základné technické údaje

El. rozvodná sústava:

DC 0-1000V, IT

3PEN, AC 50Hz, 400/230V, TN-C-S
Ochranné opatrenia podľa STN 332000-4-41 (2019):

Opatrenia základnej ochrany:

- zábrany alebo krytie a izolovanie

Ochranné opatrenia pri poruche:

- ochr. pospájanie a sam. odpojenie napájania v sieti TN

Von. vplyvy podľa STN 332000-5-51:

- podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov

Stupeň dodávky el. energie:

„3“ - podľa STN 341610 § 16107 a § 16110

Zaradenie EZ podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.:

- „B”
Zaradenie zdroja podľa Nariadenia komisie (EÚ) č. 2016/631:

- „A”

6. Stavebnotechnické riešenie stavby
Fotovoltický lokálny zdroj elektriny FLZ s inštalovaným výkonom FV generátora FVG 49,98 kWp a inštal. výkonom batériového úložiska BAT 60 kWh bude aj so všetkými perifériami (solárne panely FVG, rozvádzač RDC, menič napätia MN, rozvádzač RFV, batériové úložisko BAT a prepojovacie káble DC/AC) súčasťou poľnohospodárskej budovy (parcela KN-C 199), z toho solárne panely FVG budú umiestnené na streche budovy, rozvádzače a menič napätia vonku na fasáde budovy, bat. úložisko vonku na betónovom základe. Pre distribúciu vyrobenej elektriny z FLZ do el. inštalácie gazdovstva bude použitý nový rozvádzač RFV a exist. hlavný rozvádzač budovy RH. Tieto budú vybavené spínacími a ochrannými prvkami podľa výkresovej dokumentácie. Súčasťou spínacích a ochranných prvkov v rozvádzači RFV bude aj stýkač KM1 (hlavné rozpojovacie miesto HRM medzi FLZ a DS) na ktorý bude pôsobiť sieťová ochrana KA1 URNA0345-B. Sieťová ochrana bude v rozvádzači RFV zapojená cez skúšobné - meracie svorky X1234 podľa výkresovej dokumentácie. Všetky typy ochrán DS, ktoré sieťová ochrana KA1 dokáže zabezpečiť v súlade s podmienkami prevádzkovateľa DS (PDS) sú uvedené nižšie v bode 6.8. Pre FVG sú navrhnuté fotovoltické (solárne) monokrištalické panely DAH Solar o výkone 595 Wp a celkovom počte 84 ks. Podľa dispozície sedlovej strechy budú FV panely orientované na južnú svetovú stranu s uhlom náklonu od vodorovnej roviny cca 20°. Navrhované nosné a kotviace konštrukčné prvky sú vyrábané z ľahkého, pevného a nehrdzavejúceho kovu, ktoré musia zaistiť stabilné a trvanlivé uchytenie FV panelov a odolávať nepriaznivým vonkajším vplyvom. Jednotlivé vetvy FV panelov budú s DC rozvádzačom RDC a ďalej s DC stranou meniča napätia prepojené solárnymi DC káblami SOLAR 4 mm2. Všetky prepojovacie DC káble budú na streche vedené pozdĺž FV polí a označené po príslušných vetvách. Pre zmenu jednosmerného napätia (DC) generovaného FVG na striedavé (AC) bude použitý hybridný menič napätia MN typu Solinteg MHT-50K-100 400/230V o výkone 50 kW. K hybridnému meniču MN bude pripojené batériové úložisko BAT typu Sunwoda CIESS 60 (409,6 VDC) o výkone 60 kWh. Všetky prepojovacie káble vedené vnútornými aj von. priestormi budovy budú uložené v ochranných žľaboch a trubkách. Situácia, zloženie a zapojenie FLZ je zrejmé z výkresovej dokumentácie projektu. Konfigurácia FLZ (dimenzia, počet a zapojenie FV panelov) vrátane solárnych meničov a prepojovacích káblov je navrhnutá za pomoci PC konfigurátora. 
6.3. Monitorovanie FLZ

Solárne meniče Solinteg sú štandardne vybavené komunikačným rozhraním RS485 a WIFI modulom pre pripojenie do internetovej WAN/LAN siete pre priame alebo vzdialené monitorovanie výroby EE na svorkách generátora. Pre monitorovanie, komunikáciu a riadenie výkonu bude použitá riadiaca jednotka AIBOX s vlastným monitorovacím softvérom, ktorý ponúka prehľadné a jednoduché ovládacie rozhranie pre kontrolu funkčnosti FLZ. Poskytuje komplexné informácie o stave FLZ v reálnom čase, ale zobrazuje aj históriu nameraných hodnôt a udalostí. Monitorovanie FLZ, riadenie výkonu a prietokov EE do DS bude prebiehať aj prostredníctvom smart metra SMD630MCT, ktorý bude vďaka presným meraniam a komunikačného rozhrania RS485 riadiť a optimalizovať distribúciu a vlastnú spotrebu EE. Pre tento účel (meranie prietoku prúdu) budú do exist. rozvádzača RE na prívodné fázové vodiče L1L2L3 nainštalované meracie transformátory prúdu TA1 s presnosťou do 1%. V riadiacej jednotke AIBOX budú nastavené prietoky prúdu do DS na hodnotu 0 Watt.
6.4. Meranie el. energie

Meranie výroby EE na svorkách generátora (SMD630MCT) bude súčasťou rozvádzača RFV. Fakturačné polopriame meranie OM je umiestnené v elektromerovom pilierovom rozvádzači RE pri napájacej distribučnej skrine VRIS2 č. 0040-0254. Podmienky merania spotreby/dodávky EE a zloženie meracej súpravy určuje prevádzkovateľ DS. Hranica vlastníctva majetku medzi DS a OM je znázornená na výkrese č.2 proj. dokumentácie.
6.5. Kompenzácia jalového výkonu
Kompenzácia účinníka induktívneho charakteru bude v meničoch napätia FLZ nastavená na hodnotu 0,97.
6.6. Výkonové pomery

Na výpočet výkonu FLZ a výroby el. energie bola po dosadení všetkých potrebných údajov požitá internetová aplikácia http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php. Na výpočet celkovej ročnej výroby el. energie E (kWh) z FLZ môže byť požitý aj jednoduchý vzorec „E = 365 Pk rp Hh,I" VHe  Pk (kWp) je špičkový inštalovaný výkon systému, rp je odhadovaný výkonnostný pomer systému (obvyklá hodnota pre strešné systémy je 0.75) a Hh,i je mesačný alebo ročný priemer intenzity globálneho žiarenia na vodorovný a naklonený povrch. 

6.7. Krytie el. predmetov

Min. požiadavky na krytie el. predmetov podľa STN 332000-5-51:

- IP 34D (IP 44) - pre skrine a rozvádzače vo vonkajšom prostredí

- IP 20 - pre skrine a rozvádzače vo vnútornom prostredí
6.8. Ochrana pred dodávkou EE nedostatočnej kvality.

Riadiaci systém FLZ (menič napätia, sieťová ochrana KA1 a stýkač KM1 hl. rozpojovacieho miesta HRM v rozvádzači RFV) bude sledovať a riadiť výrobu a dodávku EE podľa podmienok PDS. Riadiaci systém FLZ (napäťové a frekvenčné relé URNA0345-B) bude sledovať najmä ochranu siete podpäťovú, prepäťovú, podfrekvenčnú, nadfrekvenčnú a nesymetriu napätia. V prípade dodávania EE so zníženou kvalitou musí riadiaci systém upraviť dodávku tak, aby spĺňala podmienky kvality PDS. Takto navrhnutá sieťová ochrana bude chrániť DS pred nekvalitnou dodávkou EE vyrobenou vo FLZ. V prípade, že riadiaci systém nebude schopný dodávku opraviť, celý FLZ sa odpojí stýkačom KM1 (HRM) v rozvádzači RFV. Signál na odpojenie bude privedený zo sieťovej ochrany. Odpojenie FLZ od DS nastane len v prípade, keď riadiaci systém FLZ nebude schopný upraviť nekvalitnú dodávku EE. Ochranné relé KA1 v rozvádzači RFV ako nezávislá ochrana siete na riadiacom systéme chodu výrobne bude zabezpečovať v súlade s podmienkami PDS najdôležitejšie ochrany rozvodnej siete (podpäťovú, prepäťovú, podfrekvenčnú, nadfrekvenčnú a nap. nesymetriu) vrátane okamžitého vypnutia FLZ pri strate napätia z DS. Všetky strážené ochrany a parametre DS, ktoré ochranné relé zabezpečuje sú uvedené v priloženom Návode na inštaláciu a prevádzku. Nadprúdovú ochranu bude zabezpečovať istič FA1 pred HRM v rozvádzači RFV. Riadiaci systém FLZ neumožňuje prevádzku v motorickom režime a z tohto dôvodu nie je potrebná inštalácia smerovej výkonovej ochrany vo funkcii spätnej wattovej ochrany. V prípade odchýlok sledovaných parametrov od nastavených hodnôt príde k automatickému odpojeniu FLZ od DS. Zapnutie HRM musí byť blokované do doby, pokiaľ nie je vo fáze, do ktorej je vyvedený výkon, napätie a frekvencia v rozsahu uvedenom v príslušnej technickej norme a musí byť v súlade s Nariadením komisie (EÚ) č. 2016/631 (zdroj typu A) a Technickými podmienkami PDS ako je uvedené nižšie. Opätovné pripojenie (oneskorený návrat) výrobne do DS je možné najskôr po uplynutí 5-15 minút od obnovenia napätia v DS. V prípade správne nastavených sledovaných parametrov hl. kompatibilnej úrovne napätia a frekvencie by nemalo dochádzať k rušivým vplyvom.
Nastaviteľné parametre sieťovej ochrany podľa požiadaviek PDS:
[image: image1.png]Pozadované nastavenie

Funkcia rozsah nastavenia tavenie pre vypnutie max. vypinadi cas
Podpitie U< 0,10-1,0U, 085U 155
Nadptie U> 1,0-12U 11U 3s
Nadfrefvencia f> 50-52Hz 515Hz 025
Podfrekvencia f< 475-50Hz 475Hz 02s





Nastavenie parametrov sieťovej ochrany KA1:
	Mode
	Level
	delay r
	Parameter
	Symbol
	Hodnota
	Symbol

vyp. času
	Vypínací

čas

	3x L-N

„spôsob merania U“
	1

„stupeň

ochrany“
	600s

„obnovovací

čas“
	Podpätie
	L-N↓
	207 V
	/ 100ms
	1500 ms

	
	
	
	Nadpätie
	L-N↑
	253 V
	/ 100ms
	3000 ms

	
	
	
	Nap.nesimetria
	Unbal
	20 %
	/ 100ms
	700 ms

	
	
	
	Podfrekvencia
	f↓
	47,5 Hz
	/ xy
	200 ms

	
	
	
	Nadfrekvencia
	f↑
	51,5 Hz
	/ xy
	200 ms


6.9. Ochrana proti skratu a preťaženiu

Všetky časti EZ musia byť dostatočne mechanicky pevné a nesmú nepriaznivo ovplyvňovať iné zariadenia ani okolité prostredie. EZ musí vyhovovať požiadavkám skratovej odolnosti v každom mieste inštalácie podľa STN 332000-4-43, STN 332000-4-473 a STN 332000-7-712. Ochrana EZ bude proti skratu a preťaženiu zabezpečená ističmi a poistkami. Navrhnuté EZ vyhovuje požiadavkám skratovej odolnosti, resp. kontrole na oteplenie vodičov pri skrate podľa STN EN 60909-0, STN 332000-4-43 a súvisiacich noriem. 

6.10. Ochranné pospájanie a uzemnenie
Všetky neživé (kovové) časti FLZ (nos. konštrukcie FVG, káblové žľaby, kryty rozvádzačov alebo skríň, SPD) budú pripojené - pospájané na hl. uzemňovaciu prípojnicu HUP samostatnými ochrannými vodičmi dimenzie podľa 1PS zapojenia výkresovej dokumentácie.
6.11. Ochrana pred bleskom

Pred atmosférickým prepätím, resp. priamym zásahom bleskom podľa STN EN 62305-1 (STN 341390) až STN EN 62305-4 sa doporučuje aby boli  solárne panely (FVG) na streche budovy zabezpečené umiestnením v ochrannom priestore bleskozvodu. Nakoľko v tomto prípade, pre plechovú strešnú krytinu, nie je možné dodržať dostatočnú vzdialenosť „S“, musia byť nosné kovové konštrukcie FVG s bleskozvodom prepojené bleskozvodovým vodičom AlMgSi 8 mm, alebo ekvivalentom. Zároveň musí byť vyhotovené ochranné pospájanie nosných konštrukcií FVG na HUP podľa bodu 6.10. Pred postupujúcimi prepäťovými vlnami je predmetná el. inštalácia zabezpečená prepäťovými ochranami (SPD) triedy T1+T2, ktoré budú súčasťou DC/AC rozvádzačov a T2 aj meniča napätia MN. Návrh bleskozvodu domu nie je súčasťou tejto projektovej dokumentácie. 
6.12. Ochrana pred koróziou

Všetky Fe časti sú opatrené ochrannou povrchovou úpravou pozinkovaním a farbou. 

6.13. Prevádzkové bezpečnostné zariadenia

6.13.1. Bezpečnostné vypínanie

FLZ je navrhnutý podľa STN 343085 a STN 332000-7-712 s rýchlym bezpečnostným systémom „FIRE SAFETY“ (RAPID SHUTDOWN SAFETY) pre riadené vypnutie FVG na streche budovy v prípade živelnej pohromy (požiaru, havárie,...) a to tak, že v DC obvodoch FVG, paralelne k dvojici FV panelov bude zapojený DC odpojovač Projoy PEFS-PL80S-21 čo je celkovo 42 ks. DC odpojovače sú navzájom sériovo prepojené komunikačným káblom až k napájaciemu zdroju 24VDC umiestnenému v AC rozvádzači RFV. Bezpečnostný systém „FIRE SAFETY“ zabezpečí okamžite beznapäťový stav DC obvodov resp. FVG v prípade keď niektorá jeho časť presiahne teplotu 85°C, alebo v prípade vybavenia (zatlačenia) STOP tlačidla, tzn. aj pri strate napájacieho napätia z rozvádzača RFV. Ostatné AC obvody sú navrhnuté podľa STN 332000-4-41 na rýchle odpojenie pri poruchovom prúde do 5s. V prípade úrazu, alebo živelnej pohromy (požiaru, havárie...) je možné el. prívod pre FLZ vrátane celej elektroinštalácie FLZ vypnúť hlavným vypínačom/ističom v napájacom  rozvádzači. FVG (FV panely) je možné samostatne od ostatných častí FLZ odpojiť DC odpínačom, ktorý je súčasťou napäťového meniča MN.
6.13.2. Bezpečnostné značenie

Skrine a rozvádzače el. inštalácie musia byť označené trvanlivými výstražnými tabuľkami alebo štítkami podľa STN IEC 60417, STN EN 61310-1 a STN 332000-7-712.

7. Plán organizácie výstavby

Vzhľadom na charakter stavby, stanovený rozsah prác a uvažovaný rozpočet nie je potrebné vypracovávať POV. Dočasný stavebný dvor pre uskladnenie materiálu, alebo ubytovanie pracovníkov (zariadenie staveniska) nie je potrebné zriaďovať, dovezený materiál bude hneď použitý na stavbe. Realizácia stavby vyžaduje min. štyroch pracovníkov s požadovanou kvalifikáciou v odbore a dvoch pre pomocné práce. Pred realizáciou stavby investor zabezpečí vstupy na dotknuté pozemky. Doprava materiálu a predpísaných mechanizmov bude zabezpečená po št. cestách a miestnych komunikáciách. Dodávateľ stavby v spolupráci s investorom a prevádzkovateľom exist. elektroinštalácie dohodne harmonogram vypínania el. energie a spôsob zabezpečenia beznapäťového stavu.
8. Bezpečnosť pri práci

Pri montážnych prácach vrátane údržby a opráv musia byť dôsledne dodržiavané ustanovenia príslušných zákonov a noriem, ktoré presne vymedzujú a určujú práce na EZ. Pracovníci dodávateľa musia mať kvalifikáciu (§ 21, 22, 23) a vykonané platné skúšky v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Prevádzkovateľ je ďalej povinný pri príprave a realizácii prác postupovať a zabezpečovať ustanovenia nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.. Všetky stavebné práce musia byť robené podľa platných predpisov a noriem, vyhlášky č. 59/82 Zb. a vyhlášky č. 374/1990 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Pred zahájením prác prevádzkovateľ EZ zabezpečí inštruktáž a poučenie pracovníkov dodávateľa o zásobovaní daného zariadenia EE zápisom do stavebnomontážneho denníka. Prevádzať manipulácie a obsluhovať technické zariadenia môžu podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. § 17 len pracovníci na to určený prevádzkovateľom EZ.

9. Uvedenie stavby do prevádzky

Pred uvedením EZ do prevádzky je potrebné:

- previesť prehliadku spôsobu a kvality vyhotovenia stavby, kontrolu 
akosti použitých zariadení, farebného, bezpečnostného a orient. značenia, pripojenia a krytia EZ, bezpečných vzdialenosti, skutočného stavu proj. dokumentácie EZ, atď. 

- preskúšať izolačný stav káblov a vodičov navzájom príslušnými meracími napätiami (250V, 500V) pričom namerané hodnoty musia spĺňať požiadavky platných STN, EN,

- zmerať impedanciu obvodov nn medzi fázami a vodičmi PEN a výsledky prekontrolovať podľa vzťahu Zs.Ia ( U0,

- zmerať spojitosť ochranných vodičov vrátane uzemnení medzi príslušnými ochran. svorkami, pričom hodnoty prechodových odporov musia byť ( 0,1(.

10. Spôsob prevádzky a údržby

Prevádzka FLZ nebude vyžadovať žiadny zvláštny spôsob údržby. Prevádzkovateľ bude zodpovedný za jeho bezpečný stav a za vykonávanie preventívnej údržby, vrátane pravidelných prehliadok a skúšok. Opravy a údržbu EZ môžu vykonávať len osoby na to určené a spôsobilé podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z.

11. Ochrana životného prostredia

Technické zariadenie svojím obsahom ani štruktúrou nebude negatívne ovplyvňovať hygienu životného prostredia danej lokality, nakoľko prevádzka FLZ neprodukuje nijaké škodlivé emisie – splodiny ani odpadové látky. Stavba sa nenachádza v chránenej krajinnej oblasti ani v ochrannom pásme vodného zdroja. S prípadným vzniknutým odpadom počas výstavby sa bude zaobchádzať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, ktoré upravujú povinnosti a práva pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi a v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov. Počas užívania stavby nebudú vznikať žiadne odpady.
12. Požiarna ochrana

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti exist. budovy (na ktorej bude zriadený FLZ) má byť vypracované v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem z odboru ochrany pred požiarmi a to najmä vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, STN 920201-1, STN 920201-2, STN 920201-3, STN 920201-4 a ich zmien, STN 920202-1, STN 920241, STN 920400, vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z., vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z.z., vyhlášky MV SR č. 478/2008 Z.z. a má byť súčasťou projektovej dokumentácie budov. Jedinou technickou normou je ATN 011 z roku 2022: Protipožiarna bezpečnosť stavieb s fotovoltickými elektrárňami a úložiskami elektrickej energie, spracovaná Asociáciou pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Táto ATN 011 je však nezáväzná, ale jej používateľ má možnosť využiť všetky aktuálne technické riešenia zodpovedajúce najnovšiemu poznaniu v oblasti vedy a techniky. Platnou tech. normou je STN 343085 z roku 2016: Pravidlá na zaobchádzanie s el. zariadením pri požiaroch alebo zátopách. Podmienky tejto STN budú splnené inštaláciou bezpečnostného vypínania podľa bodu 6.11.1. Pri návrhu FLZ na exist. stavbe je zohľadnená exist. koncepcia PBS pričom jej úroveň sa po inštalácii FLZ nijako nezníži. Všetky komponenty FLZ sú navrhnuté v súlade s požiadavkami STN 332000-5-51. Nevyhnutným podkladom pre správny návrh a prevádzku FLZ bol protokol o určení vonkajších vplyvov, pôsobiacich v mieste inštalácie FLZ a jeho kópia je prílohou k tejto projektovej dokumentácii. Pri návrhu a realizácii FLZ budú použité iba certifikované a osvedčené komponenty. Z hľadiska káblových rozvodov budú mať všetky použité káble požiarnu odolnosť min. 30 minút a pri prechodoch stavebnými konštrukciami medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi resp. priestormi budú použité požiarne utesnené prestupy (s použitím tesniacich protipožiarnych blokov HILTI CFS-BL a tmelu CFS-SP), ktoré budú zhotovené tak, aby mali min. rovnakú požiarnu odolnosť ako požiarna konštrukcia, cez ktorú prestupujú.
13. Vyhodnotenie zostatkových rizík

Projektantovi nie sú známe neodstrániteľné nebezpečenstvá. Tech. zariadenie nepredstavuje zdroj ohrozenia zdravia a bezpečnosti práce. Pri vyhotovení stavby podľa platných predpisov a noriem sa nepredpokladajú žiadne zostatkové riziká vplyvom EZ. Prevádzkovateľ zariadenia je povinný sledovať a vyhodnocovať možné nebezpečenstvá a prijímať účinné opatrenia na ich odstránenie alebo na ich obmedzenie.

14. Súpis použitých predpisov a STN

Vyhláška č. 508/2009, STN 332000-7-712, STN 33 2000-8-2, STN 332000-4-41, STN 332000-4-43, STN 332000-4-473, STN IEC 61140, STN 333320, STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-5-52, STN 332000-5-54, STN EN 62305-1 (STN 341390) až STN EN 62305-4,  STN EN 60529 (330330), STN 343100, STN 341610, STN EN 613 10-1, STN IEC 604 17, ST SEV 158-75, STN EN 60439-1, STN 331500 a súvisiace normy.
PAGE  
5

