## Krycí list
SOUPIS PRACÍ
Rozpočet |  | Vzduchotechnika |  | JKSO
Objekt |  | klimatizace MŠ Pražská Znojmo - kuchyně |  | SKP
Měrná jednotka
Stavba |  | MŠ Pražská Znojmo - kuchyně |  | Počet jednotek | 0
|  | Klimatizace MŠ Pražská Znojmo - kuchyně |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | KÄSTNER PROJEKT s.r.o. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | Ing. Marek Czudek |  | Cenová soustava
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rozpočet
Poř. | Název | M. | Množ- |  | C e n a K č |  | Hm. (kg)
č. |  | j. | ství | jed. | dodávka | montáž | jed. | celk.
ZAŘÍZENÍ č. 1 – Větrání kuchyně
1.01 | Sestavná VZT jednotka s desk. výměníkem, ErP 2018 | soub | 1 | 0 | 0 |  | 200 | 200
venkovní provedení
Qv=45000/4500 m3/h, Dpext=350/450 Pa
Ni=2x2,5 kW; I=2x3,2 A; U=400 V/50Hz,
Elektrický ohřev: ohřev: Qt=12 kW; 400 V/50 Hz
Složení přívod:
- kapsový filtr F7
- deskový výměník ZZT; suchá účinnost = 76,7 %
- radiální ventilátor s EC motorem
- přímý výparník/kondenzátor (R32; Qch/Qt=20,3/12 kW)
- elektrický ohřívač ohřívač
Složení odvod:
- tukový předfiltr G3
- kapsový filtr M5
- deskový výměník ZZT; suchá účinnost = 76,7 %
- radiální ventilátor s EC motorem
Příslušenství:
- systém měření a regulace
(čidla, externí rozvodnice, ovládač, ruční otočný vzdálený)
- klapka uzavírací na sání vč. servopohonu s 24 V
- klapka uzavírací na odvodu vč. servopohonu 24 V
- klapka by-pass vč. servopohonu 24 V
- pružna manžeta - 4 ks
- sifón pro odvod kondenzátu
1.01a | Montáž | soub | 1 | 0 |  | 0
1.02 | Kondenzační jednotka, chladivo R32 | soub | 1 | 0 | 0
Qch/Qt=4,6-22,4/4,6-25 kW; Ni=10,15 kW; U=400 V/50 Hz
Příslušenství:
- DX-kit 0-10 V
- kabelový ovládač
- pryžový podstavec - 2 ks
1.02a | Montáž | soub | 1 | 0 |  | 0
1.03 | Cu potrubí 12,7x28,6 vč. komunikačního kabelu, | bm | 8 | 0 | 0 |  | 200 | 1600
izolace a chladiva
1.03a | Montáž | bm | 8 | 0 |  | 0
1.04 | Tlumič hluku 612.100.5.100/1000 vč. náběhů a odtoků kulis | ks | 3 | 0 | 0 |  | 200 | 600
1.04a | Montáž | ks | 3 | 0 |  | 0
1.05 | Tlumič hluku 612.100.5.100/1500 vč. náběhů a odtoků kulis | ks | 1 | 0 | 0 |  | 200 | 200
1.5a | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
1.06 | Protiptáková mříž 919x612 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 200 | 400
1.06a | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
1.07 | Lamelový tukový filtr do potrubí, příruba 884x598 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 200 | 200
servesní přístup dole, počáteční/koncová tl. ztr. 44/130 Pa
1.07a | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
1.08 | Zákryt nerezový středový 1900x1050 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 200 | 200
s lamelovými tuk. filtry a osvětl.
1.08a | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
1.09 | Zákryt nerezový středový 1200x1000 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 200 | 400
s lamelovými tuk. filtry a osvětl.
1.09a | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
1.10 | Vyústka dvouřadá 525x225 s regulací a upevňovacím rám. | ks | 5 | 0 | 0 |  | 200 | 1000
1.10a | Montáž | ks | 5 | 0 |  | 0
1.11 | Vyústka dvouřadá 625x125 s regulací a upevňovacím rám. | ks | 1 | 0 | 0 |  | 200 | 200
1.11a | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
1.12 | Vyústka jednořadá 325x225 s regulací a upevňovacím rám. | ks | 1 | 0 | 0 |  | 200 | 200
1.12a | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
1.13 | Vyústka jednořadá 425x125 s regulací a upevňovacím rám. | ks | 1 | 0 | 0 |  | 200 | 200
1.13a | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
1.14 | Vyústka jednořadá 325x125 s regulací a upevňovacím rám. | ks | 2 | 0 | 0 |  | 200 | 400
1.14a | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
1.15 | Regulační klapka 400x315, ruční | ks | 1 | 0 | 0 |  | 200 | 200
1.15a | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
1.16 | Demontáž stávající vzduchotechniky | soub | 1 | 0 | 0 |  | 200 | 200
1.50 | Přívodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I
| rovné kusy | m2 | 20 | 0 | 0 |  | 12 | 240
| tvarovky | m2 | 25 | 0 | 0
| Montáž | soub | 1 |  |  | 0
1.51 | Odvodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I
| rovné kusy | m2 | 31 | 0 | 0 |  | 12 | 372
| tvarovky | m2 | 45 | 0 | 0
| Montáž | soub | 1 |  |  | 0
1.60 | Provedení elektro napojení pro VZT jednotku | soub | 1 | 0 |  | 0
jištěný přívod z vnitřního rozvaděče pro VZT jednotku,
jištěný přívod pro venkovní kondenzační jednotku
Qv=45000/4500 m3/h, Dpext=350/450 Pa
Ni=2x2,5 kW; I=2x3,2 A; U=400 V/50Hz,
Elektrický ohřev: ohřev: Qt=12 kW; 400 V/50 Hz
z rozvaděče včetně osazení jištění, kabeláže a revize
1.61 | Zhotovení vnitřní kanalizace pro odvod kondenzátu z | soub | 1 | 0 |  | 0
jednotky DN do 40mm
1.62 | Dodávka a montáž ocelové nosné konstrukce pro osazení | soub | 1 | 0 |  | 0
vzduchotechnické jednotky na střechu - žírově zinkováno
1.63 | Stavební přípomoce pro osazení VZT jednotky, odstranění | soub | 1 | 0 |  | 0
stávající VZT komory, zhotovení prostupů střechou, stěnami,
pro rozvod potrubí, elektro, zhotovení drážek, zednické
zapravení včetně maleb, izolace střech, odvozu suti apod.
| Zařízení č. 1 - celkem |  |  |  | 0 | 0 |  | 6812
Montážní, spojovací a těsnící materiál
| Materiál pro zhotovení závěsů na montáži | kg | 25 | 0 | 0 |  | 1 | 25
| Zhotovení závěsů | kg | 25 | 0 |  | 0
| Montáž závěsů | kg | 25 | 0 |  | 0
| Spojovací materiál | kg | 20 | 0 | 0 |  | 1 | 20
| Těsnící materiál | kg | 10 | 0 | 0 |  | 1 | 10
| Montážní, spojovací a těsnící materiál celkem |  |  |  | 0 | 0 |  | 55
Izolace tepelné a požární
Izolace tepelné minerální plstí o tloušťce
- 60 mm
| - dodávka | m2 | 40 | 0 | 0 |  | 5 | 200
| - montáž | m2 | 40 | 0 |  | 0
| Izolace celkem |  |  |  | 0 | 0 |  | 200
HZS
| Náklady na úpravu a přizpůsobení vzducho - | hod | 8 | 0 |  | 0
technického potrubí na stavbě
| Doprava vč. jeřábu | soub | 1 | 0 |  | 0
| Komplexní zkoušky | soub | 1 | 0 |  | 0
| Kompletační činnost | soub | 1 | 0 |  | 0
| HZS celkem |  |  |  |  | 0
| Vzduchotechnika celkem |  |  |  |  | 0 |  | #REF!