## Hárok1
Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky
|  | Požadovaná hodnota/minimálne požadované tech. parametre | Parametre ponúkaného zariadenia (vyplní uchádzač)
Technická špecifikácia
| · Menovitý výkon: | min. 47 kW až max.60 KW
| · Napätie a frekvencia: | na 400 V aj na 230 V. 50 Hz.
| · Typ alternátora: | Bezuhlíkový, synchrónny, s automatickou reguláciou napätia (AVR) s presnosťou minimálne ±1 %.
| · Zásuvková výbava: | 1x 63A (5p), 1x 32A (5p), 1x 16A (5p) 2x 230V s príslušným istením a prúdovým chráničom.
Motor a prevádzka
| · Palivo: | Motorová nafta (Diesel).
| · Otáčky: | min. 1400 ot./min až max 1600ot./min
| · Objem nádrže: | min. 100 litr. až max 200 litr.
Podvozok
| · Typ prívesu: | Homologizovaný jedno- alebo dvojnápravový príves na prevádzku po verejných komunikáciách.
| · Ťažné zariadenie: | Výškovo nastaviteľné oje s nájazdovou brzdou a spojovacím kĺbom na guľu ISO 50.
| · Výbava: | Oporné nohy pre stabilitu počas prevádzky, rezervné koleso a vonkajšie osvetlenie podľa platných predpisov.
| · Maximálna hmotnosť : | max. do 3000 kg
Ovládanie a bezpečnosť
| · Riadiaca jednotka: | Digitálny ovládací panel s monitorovaním napätia, prúdu, motohodín a hladiny paliva.
| · Ochrany: | Automatické odstavenie pri nízkom tlaku oleja, vysokej teplote motora alebo preťažení.
| · Tlačidlo Total Stop: | Prístupné zvonku na kapote