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	                                                                                                                                                          Príloha č. 1 súťažných podkladov
	                                                                                                                                                                               Opis predmetu zákazky, vlastný návrh plnenia
[bookmark: _Hlk55404731][bookmark: _GoBack]Skladové kontajnery pre nebezpečné látky s požiarnou odolnosťou
Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky
Predmetom tejto zákazky je nákup skladových kontajnerov pre nebezpečné látky s požiarnou odolnosťou. 

Predmet zákazky
Zabezpečenie skladových kontajnerov pre nebezpečné látky s požiarnou odolnosťou je nevyhnutné pre úložiská materiálu pre výkon  pyrotechnických činností pre pracoviská KEÚ PZ  Bratislava, Slovenská Ľupča a Košice.    

Miesta dodania predmetu zákazky: 
1. Areál Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Rampová ulica č. 7, Košice, Kontajnerové úložisko (stojisko) KEÚ PZ v BA, pracovisko Košice a KR PZ KE,
2. Príboj 559, Slovenská Ľupča, Slovenská Ľupča VTU, vybudovanie kontajnerového úložiska,
3. Areál Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Sklabinská 1, Bratislava, Bratislava KEÚ PZ, vybudovanie kontajnerového úložiska               
Predpokladané množstvo tovaru spolu: 12 kusov skladových kontajnerov z toho:
· 4 ks - Areál Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Rampová ulica č. 7, Košice,
· 4 ks - Príboj 559, Slovenská Ľupča,
· 4 ks - Areál Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Sklabinská 1, Bratislava.
Minimálne technické parametre predmetu zákazky:
	Názov tovaru, typ a jeho špecifikácia
	Vlastný návrh plnenia
(doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Skladový kontajner pre nebezpečné látky s požiarnou odolnosťou
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Požadované minimálne technické parametre, funkcionality
	
	

	Charakteristika
	Skladový kontajner pre nebezpečné látky s požiarnou odolnosťou.
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Rozmer
	Celkové vonkajšie rozmery (bez prídavných zariadení): 
šírka: 2800 - 3100 mm
hĺbka: 2500 – 2800 mm
výška: 2 100 – 2500 mm
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Hrúbka steny/typ steny
	Izolačný sendvičový panel hrúbky min. 90 mm
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Zaťaženie podlahy
	Min. 1 000 kg / m2
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Celková hmotnosť prázdneho kontajnera
	Max. 2 800 kg
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Požiarna odolnosť
	Min. 90 minút (pri vonkajšom požiarnom zaťažení)
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Max zaťaženie strechy snehom
	Min. 100 kg/m²
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Svetlý rozmer dverí
	Min. 1 100 x 1 900 mm ( š x v )
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Typ dverí
	požiarna odolnosť min. 90 min (pri vonkajšom požiarnom zaťažení), dva bezpečnostné zámky bez možnosti uzamykania zvnútra (vyžadované  podľa vyhlášky č. 288/2015), protipanikové kovanie  umožňujúce rýchle a bezpečné otvorenie z vnútra, zariadenie na aretáciu otvorených dverí
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Typ podlahy
	Pevná antistatická podlaha bez škár.
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Vetranie
	Vstupný vetrací otvor prierezu minimálne 75 cm2 v spodnej časti dverí, výstupný pri strope protiľahlej steny, vetracie otvory prekryté pletivom s okami max. 2 mm. Ventilátor v nevýbušnom vyhotovení min. IP 55,  230 V, vypínač na vonkajšej stene kontajnera IP 65
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Osvetlenie
	Stropné led svietidlo, min. 1 900 lm, teplota svetla 3 000 – 4 000K, stupeň ochrany IP65. Vypínač IP65 na vonkajšej strane kontajnera
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Výška prahu
	Max. 200 mm
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Vnútorné vybavenie kontajnera
	Regál na dvoch stenách (zadná a bočná) s troma úrovňami prestaviteľných políc.
Sklopná pracovná doska (stolík) vedľa vstupných dverí, minimálne 40 x 60 cm, vo výške v rozpätí od 75 až 85 cm nad podlahou.
	(Doplní uchádzač)
	N/A

	Podmienky pre pripojenie
	Pripojenie zariadenia k el. sieti z vonkajšej strany pohyblivým prívodom.
Ochrana prívodného kábla prúdovým chráničom 300mA
Uzemňovacia svorka
Umiestnenie prívodného kábla a uzemňovacej svorky kontajnera bude prispôsobené rozmiestneniu pripájacích bodov na konkrétnom stojisku. Súčasťou objednávky kontajnerov bude aj príloha - Výkres rozmiestnenia pripájacích bodov.
	N/A
	(Doplní uchádzač)


[bookmark: _Hlk62136035]
Záruka
Doba poskytovanej záruky musí byť minimálne 48 mesiacov na všetky komponenty. Záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia predmetu zákazky kupujúcim pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole.

Ďalšie požiadavky na predmet zákazky pri plnení rámcovej dohody:
1. Súčasťou dodávky predmetu zákazky musí byť užívateľská dokumentácia výrobku (návod na použitie, údržbu, servis).
2. Revízna správa všetkých elektrických zariadení/komponentov predmetu zákazky.

Iné požiadavky na predmet zákazky, resp. vlastný návrh plnenia:
1. Informácia výrobcu o požiarnej odolnosti skladového kontajnera najmenej 90 min., doložená Certifikátom od oprávnenej osoby na posudzovanie tohto parametra.


Všetky požadované dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku (akceptovateľný je aj český jazyk).
[bookmark: _Hlk63787590]Pokiaľ sa originálna jazyková mutácia nevyskytuje v slovenskom alebo v českom jazyku, vyžaduje sa úradný preklad do slovenského jazyka.

Informácie a požiadavky na predmet zákazky

Pokiaľ by sa v opise predmetu zákazky nachádzali technické požiadavky, ktoré odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby a ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, tak verejný obstarávateľ dopĺňa takýto odkaz slovami „alebo ekvivalentný“, Uchádzač v takomto prípade vo svojej ponuke môže použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, úžitkové, funkčné a prevádzkové charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú požadované výrobky určené a to na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač.
Tovar musí byť nový, nepoužívaný, nepoškodený a nesmie byť recyklovaný, repasovaný či renovovaný.
Všetky komponenty uvedené v technickej špecifikácií musia byť vzájomne kompatibilné,  zmontovateľné a demontovateľné a opakovane použiteľné.
Celková ponúknutá cena musí zahŕňať všetky náklady s tým súvisiace a to najmä dodanie tovaru spolu s balným, vyložením na miesto dodania s finálnou montážou a uvedením do prevádzky.
Dodávateľ zabezpečí na príslušných miestach dodania osadenie kontajnerov na spevnenú plochu pomocou zdvíhacej techniky, ich zapojenie do NN a uzemnenie.


Ďalšie informácie:
1. Trvanie rámcovej dohody je stanovené na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody.
2. Tovar musí byť dodaný do 60 dní od doručenia objednávky.
