## Hárok1
Tabuľkové zhrnutie k jednotlivým lokalitám
Lokalita | MRK (kW) | RK (kW) | 15min maximum (kW) | Bežné zaťaženie (95% prípadov) | Voľná RK | Plánované vozidlá | Priemerná kapacita pre nabíjanie 1 vozidla (nom.) | Potrebná kapacita (nominálna) | Koeficient súdobosti | Požadovaná kapacita pre nabíjanie EV v kW | Porebné navýšenie výkonu pre NS v kW | Celková potreba navýšenia výkonu | Navrhovaný počet NS | Rozdiel | Možnosť expanzie | Navrhované riešenie | Navrhovaný systém EMS | Forma povolenia | Projekt požiarnej ochrany | Projektová dokumenácia | Výkaz výmer a rozpočet | Inžiniering | Dopravné náklady a ohbliadky | Spolu odhad nákladov
Malacky | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 11 | 22 | 1 | 22 | 22 | 22 | 2 | 0 | áno | Zriadenie nového OM s kapaciou 22kW (40A) | áno, iba medzi NS | ohláška | [5 empty] | 0
Holíč | 380 | 360 | 265.2 | 250 | 110 | 3 | 11 | 33 | 1 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | áno | Bez nutnosti navýšenia výkonu | nie | stavebný zámer | [5 empty] | 0
Senica - Hviezdoslavova | 111 | 23 | 12.26 | 8 | 15 | 3 | 11 | 33 | 1 | 33 | 18 | 18 | 3 | 0 | áno | Navýšenie RK o cca. 20 kW | nie | stavebný zámer | [5 empty] | 0
Senica - Železničná (ČOV) | 640 | 250 | 245.3 | 225 | 25 | 2 | 11 | 22 | 1 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | áno | Nutné riadenie výkonu | áno, externé zariadenie | ohláška | [5 empty] | 0
Brezová pod Bradlom | 21 | 21 | N/A | N/A | N/A | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | ?? | N/A | 1 | 0 | nie | Nutné riadenie výkonu | áno, externé zariadenie | ohláška | [5 empty] | 0
Senec (ČOV) | 270 | 210 | 226.8 | 200 | 10 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 16.8 | 1 | 0 | áno | Nutné navýšenie výkonu o 20 kW kvôli prekračovaniu RK | áno, externé zariadenie | ohláška | [5 empty] | 0
Modra | 53 | 53 | N/A | N/A | N/A | 6 | 11 | 66 | 0.5 | 33 | ?? | N/A | 4 | -2 | nie | Nutné riadenie výkonu | áno, externé zariadenie | stavebný zámer | [5 empty] | 0
BA - Vrakuňa (ČOV) | 2900 | 2000 | 2205 | 1500 | 500 | 9 | 11 | 99 | 0.5 | 49.5 | 0 | 205 | 9 | 0 | áno | Nutné nasadenie energetického managementu celého objektu, alebo navýšenie výkonu o cca. 205 kW kvôli prekročeniu RK | áno, externé zariadenie | stavebný zámer | [5 empty] | 0
BA - Devínska cesta | 2800 | 140 | 799 | 720 | -580 | N/A | 11 | N/A | N/A | N/A | 0 | 659 | N/A | N/A | áno | Nutné navýšenie výkonu o cca. 660 kW kvôli prekračovaniu RK | áno, externé zariadenie | stavebný zámer | [5 empty] | 0
BA - Sihoť | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 11 | 22 | 1 | 22 | N/A | N/A | 1 | 0 | áno | Nutné overiť dáta o rezervovanej kapacite | nie | ohláška | [5 empty] | 0
BA - Starohájska | 3050 | 1800 | 1851 | 1700 | 100 | 30 | 11 | 330 | 0.4 | 132 | 32 | 51 | 30 | 0 | áno | Nutné navýšenie RK o cca. 50 kW kvôli prekračovaniu RK | áno, externé zariadenie | stavebný zámer | [5 empty] | 0
BA - Betliarska (ČOV) | 1500 | 1320 | 1335.8 | 1100 | 220 | 16 | 11 | 176 | 0.4 | 70.4 | 0 | 15.8 | 16 | 0 | nie | Nutné navýšenie výkonu o cca. 16 kW kvôli prekračovaniu RK | áno, externé zariadenie | stavebný zámer | [5 empty] | 0
BA - Prešovská | 480 | 135 | 121.1 | 90 | 45 | 29 | 11 | 319 | 0.4 | 127.6 | 82.6 | 82.6 | 29 | 0 | áno | Nutné navýšenie výkonu o cca. 80 kW | áno, externé zariadenie | stavebný zámer | [5 empty] | 0
BA - Bojnická | 390 | 115 | 137.7 | 120 | -5 | 11 | 11 | 121 | 0.5 | 60.5 | 65.5 | 70.5 | 11 | 0 | áno | Nutné navýšenie výkonu o cca. 70 kW | áno, externé zariadenie | stavebný zámer | [5 empty] | 0
BA - Podunajské Biskupice | 1500 | 75 | 773 | 500 | -425 | 3 | 11 | 33 | 1 | 33 | 458 | 698 | 2 | -1 | áno | Nutné navýšenie výkonu o cca. 700 kW kvôli prekračovaniu RK | áno, externé zariadenie | ohláška | [5 empty] | 0
BA - Pri Šajbách | 35 | 12 | 9.1 | 7 | 5 | 2 | 11 | 22 | 1 | 22 | 17 | 17 | 2 | 0 | nie | Navýšenie RK na hodnotu MRK (35 kW) | áno, iba medzi NS | ohláška | [5 empty] | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on M2: [Zreťazený komentár] Vaša verzia programu Excel vám umožňuje čítať tento zreťazený komentár, avšak akékoľvek jeho zmeny sa odstránia, ak sa súbor otvorí v novšej verzii programu Excel. Ďalšie informácie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentár: Vrátane zohľadnenia prekračovania RK
Note on B7: [Zreťazený komentár] Vaša verzia programu Excel vám umožňuje čítať tento zreťazený komentár, avšak akékoľvek jeho zmeny sa odstránia, ak sa súbor otvorí v novšej verzii programu Excel. Ďalšie informácie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentár: 32A
Note on C7: [Zreťazený komentár] Vaša verzia programu Excel vám umožňuje čítať tento zreťazený komentár, avšak akékoľvek jeho zmeny sa odstránia, ak sa súbor otvorí v novšej verzii programu Excel. Ďalšie informácie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentár: 32A
Note on B9: [Zreťazený komentár] Vaša verzia programu Excel vám umožňuje čítať tento zreťazený komentár, avšak akékoľvek jeho zmeny sa odstránia, ak sa súbor otvorí v novšej verzii programu Excel. Ďalšie informácie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentár: 80A
Note on C9: [Zreťazený komentár] Vaša verzia programu Excel vám umožňuje čítať tento zreťazený komentár, avšak akékoľvek jeho zmeny sa odstránia, ak sa súbor otvorí v novšej verzii programu Excel. Ďalšie informácie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentár: 80A
Note on N9: [Zreťazený komentár] Vaša verzia programu Excel vám umožňuje čítať tento zreťazený komentár, avšak akékoľvek jeho zmeny sa odstránia, ak sa súbor otvorí v novšej verzii programu Excel. Ďalšie informácie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentár: Bez navýšenia s EMS