Predmet projektu:

Predmetom projektu je Elektroinštalácia pre : „ Denný stacionár ,  k.ú. Moravany nad Váhom “stupeň  projekt pre stavebné povolenie.

Investor: Obec Moravany nad Váhom , Kostolecká 175/4 , Moravany nad Váhom

Architekt: Ing. arch. Libor Chmelár

Projekt rieši:

1.    Dodávku a montáž napájacieho kábla z RE do RS

2.    Dodávku a montáž rozvádzača RS.

3.    Svetelná inštalácia.

4.    Zásuvková inštalácia.

5.    Napojenie technologických spotrebičov .

6.    Uzemnenie.

7.    Zbernicu potencionalového vyrovnania

8.    Bleskozvod.

9.    Rozvádzač merania RE.

10.  Kabelovú NN prípojku.

Projekt nerieši:

1.     Zabezpečovací systém EZS.

2.     Satelit  a komponenty antény.

Projekt je vypracovaný podľa:

1. Pracovných výkresov stavebných pre objekt

2. Požiadavok investora a riešiteľa interiéru

3. Platné STN normy:

- STN 33 2000-3 Elektrické inštalácie budov.

- STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie budov.

- STN 33 2000-4-43 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia.

- STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia.

- STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie budov.

- STN 33 2000-5-523 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia.

- STN 33 2000-5-54 Elektrické inštalácie budov.

- STN 33 2000-7-701 Elektrické inštalácie budov.

- STN 33 2000-7-702 Elektrické inštalácie budov.

STN IEC 61140 (33 2010) Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre

inštaláciu a zariadenia

- STN 33 2135-časť 1 Elektrické zariadenia v kúpeľniach, umyvárňach a sprchách

STN 33 2310 Predpisy pre elektrické zariadenia v rôznych prostrediach

- STN EN 62305-1 (341390) Ochrana pred bleskom.

- STN EN 62305-2 (341390) Ochrana pri zásahu blesku.

STN EN 62305-3 (341390) Ochrana pred bleskom.

STN EN 62305-4 (341390) Ochrana pred bleskom.

- STN 33 3210 Rozvodné zariadenia. Spoločné ustanovenia

STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest  Časť 1: Vnútorné pracovné miesta

a ďalšie s nimi súvisiace normy a predpisy.

Základné údaje:

1. Objekt je podľa miery ohrozenia zaradený do skupiny: B

2. Napäťová sústava: 3N+PE str. 50Hz,230/400V/TN – C,S

3. Ochrana pred pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke:

-     ochrana izolovaním živých častí.

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche:

- ochrana samočinným odpojením napájania

- pospájaním – doplnková

3.1 Ochrana samočinným odpojením napájania.

4. Prostredie je podľa STN 33 2000 5-51 článok 	3.1.1 – základné

5. Stupeň zabezpečenia dodávky el energie 3.

(Protokol o prostredí je súčasťou súhrnnej technickej správy PD)

6. Inštalovaný výkon Pre RD:

Pi ( svetelná inštalácia)…………………….5kW

Pi (zásuvková inštalácia)…………………..13 kW

Pi spolu……………………………………..18kW

Ps spolu…………………………………….14kW

Hlavné istenie pred meraním…………..3x25A

7.  Predpokladaná ročná spotreba el.energie…………………4000kWh

8.  Stupeň zabezpečenia dodávky el.energie:  3

9.Preukázanie odbornej spôsobilosti:

Osvedčenie na projektovanie projektantovi  Rudolfovi Škrabákovi bolo vydané technickou inšpekciou     a.s. podla §14 ods.1písm.c a §16 zákona č.124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po preverení odbornéj spôsobilosti. Číslo odbornej spôsobilosti 155 ITA 1998 EZ P A,B1 E1.1.

Pripojenie objektu:

Prípojka NN.

Jestvujúca vzdušná NN prípojka bude zdemontovaná, vrátane rozvádzača merania , ktorý je osadený v objekte. Pre objekt predajne je navrhnutá nová NN prípojka  ( zemná). Na jestvujúcom stĺpe vzdušného vedenia bude osadená nová poistková skrinka SPP2 a z nej bude káblom 1- NAYY 4x16 napojený rozvádzač merania inštalovaný na verejne prístupnom mieste pri objekte. Napájaci kábel bude na jestvujúcom stĺpe vzdušného vedenia chránený do výšky 2,2m ocelovou chráničkou, ktorá je k stĺpu pripáskovaná oceľovými páskami.

Rozvádzača merania odberu elektrickej energie projekčne označený RE ,  je inštalovaný na verejno prístupnom mieste z ulice. napojený je zemným káblom 1-NAYY-J 4x16 z poistkovej skrinky Z rozvádzača je  káblom 1-CYKY 5Jx10 , napojený  rozvádzač objektu . Napájací kábel bude uložený v káblovej ryhe v hĺbke uloženej podla STN.

Rozvádzač merania je typová plastová rozvodnica s dverami od výrobcu HASMA. V rozvádzači je inštalovaný trojfázový istič s hodnotou In=3x25A, a priestor pre trojfázový elektromer.

Pri križovaní napájacích káblov s komunikáciou budú káble uložené v ochrannej rúrke v hĺbke 1m od úrovne komunikácie .

Rozvádzač RS.

Rozvádzače RS je typová plastová rozvodnica s dverami s rozmermi   zapustená v stene .Rozvádzač je inštalovaný v miestnosti č.103 (chodba). Napojený je  káblom CYKY 5Jx10 z rozvádzača merania RE. V rozvádzači sú inštalované svetelné a zásuvkové a technologické okruhy pre napojenie celej požiarnej zbrojnice. Všetky zásuvkové okruhy  sú napojené cez trojpolové prúdové chrániče typu PF7-40/4/003-G.. V rozvádzači je inštalovaná kombinovaná prepäťová ochrana I. a II. stupeň.

Umelé osvetlenie priestorov:

Umelé osvetlenie priestorov je navrhnuté podla požiadaviek investora a hlavne STN noriem STN EN 12464-1. Osvetlenie je typovými úspornými svietidlami  inštalovanými na strope prípadne zapustenými v podhĺade. Pod spínačmi sú inštalované zásuvky pre potreby upratovania.

Osvetlenie komunikačných priestorov je svietidlami  prisadenými na strop podla výberu  stavebníka.  Ovládanie osvetlenia komunikačných priestorov je spínačmi inštalovanými na začiatku a konci prípadne v strede chodby. Sociálne priestory sú osvetlené stropnými svietidlami a svietidlami žiarivkovými  osadenými nad umyvadlom.  Napájacie káble pre svietidlá sú inštalované nad podhladmi a pod omietkou. Nad podhladom je kabeláž svorkovaná v krabiciach ACIDUR.  Hlavné napájacie trasy sú inštalované pod omietkou. Spínače inštalovať v spoločných zvislých rámikoch. Typ  a štandart spínačov podľa výberu stavebníka. Ovladače osvetlenia zpravidla od vstupných dverí do  miestnosti. Vchod do domu je osvetlený svietidlom podľa výberu investora, ktoré bude ovládať pohybový snímač pri vstupných dverách.. V socialnych priestoroch je pri vstupných dverách inštalovaný spínač ktorým sú spínané svietidlá nad zrkadlom a zapustené v podhľade. Vedla vstupných dverí do predajne je osadené nastenné svietidlo v ktorom je zabudovaný snímač pohybu s nastavením času a zotmenia..

Elektrická inštalácia:

Je navrhnutá celoplastovými káblami CYKY inštalovanými nad podhladmi a pod omietkou.  Spínače osvetlenia inštalovať v násobných krabičkách (prístrojových) a v spoločných rámikoch. Presné typy spínačov osvetlenia budu upresnené hlavným architektom prípadne investorom.

Pod zostavami spínačov osvetlenia budú inštalované silové zásuvky pre potreby upratovania.

V kúpelni  je zakladná ochrana samočinným odpojením od zdroja zvýšená pospojovaním, vodičom CY 6 mm zž. Spínače  osvetlenia inštalovať pri vstupných dverách do miestnosti vo výške cca 110cm od podlahy, pod spínačmi osvetlenia inštalovať zásuvky pre potreby upravovačky v predpísanej výške cca 20cm.

Bleskozvod:

Pre objekt predajne  je navrhnutá nová  bleskozvodná sústava .

Ako ochrana pred účinkom atmosférickej elektriny je navrhnutý  bleskozvod podľa  STN EN 311390 a STN EN 62 305-1 až 4. Objekt je zaradený do triedy LPS III, polomer valivej gule je 45m..Podpery vedenia PV na streche inštalovať v takej vzdialenosti , aby bol vodič dostatočne napnutý bez znatelného priehybu vodiča. Zemný odpor do 15 Ohm.

Ku komínu je  potrebné osadiť zachytávacie tyče JP2, v2m, na izolovaných tyčiach v bezpečnej vzdialenosti.  Opatrenie na zabezpečenie krokového napätia je okolo zvislých zvodov uložená 150 mm vrstva štrku v okruhu 3m.

Uzemnenie .

Po obvode objektu objektu  uložiť zemniaci pás FeZn 30/4mm. Z neho bude pripojená hlavná uzemňovacia svorky HUS , inštalovaná pod rozvádzačom  RS. V miestach osadenia zkušobných svoriek SZ bude zemniaci pás vyvedený s príslušnou rezervou. Spoje zrealizovať dvoma svorkami SR02 a ošetriť proti korózii asfaltojutovým náterom.

Pre objekt bude riešená hlavné uzemňovacia prípojnica HUS (umiestnená pod rozvádzačom prípadne v rozvádzači RS). Na túto svorkovnicu sa vodičmi C10mm zž v zmysle STN 33 2000-5-54 a typizovanými svorkami vodivo pripoja:

- neživé vodivé časti rozvádzača

- vodivé kovové konštrukcie káblových rozvodov

- vodivé kovové konštrukcie nosnej časti budovy

- hlavné potrubia (VZT, voda, plyn)

Hlavná uzemňovacia svorkovnica HUS sa cez skúšobnú svorku pripoja na vonkajšie uzemnenie objektu vodičom  FeZn fí 10mm. Na ne sa pripoja pospojovanie kúpelní a všetkých nevodivých kovových častí. Doplnkové pospájanie je navrhnuté v priestore kúpeľní vodičom CY4.

Vnútorný systém ochrany pred bleskom

Ekvipotenciálne pospájanie sa dosiahne ak budú do LPS zapojené kovové časti stavby, inštalácií a prepäťovými ochrannými zariadeniami. Uvedené je zabezpečené napríklad nasledovným spôsobom:

- v požadovaných priestoroch sú vyvedené prívody k prípojniciam na vyrovnanie potenciálov napojených na ekvipotencionálne pospájanie stavby

- na ekvipotencionálne prípojnice sú pripojené vodivé časti elektrických zariadení a inžinierskych sieti pomocou vodičov CY

- prepäťové ochranné zariadenia SPD príslušnej triedy sú umiestnené v hlavných a podružných rozvádzačoch a v blízkosti zásuviek napájajúcich elektronické zariadenia.

Príklad zváraných spojov prútov armovania v železobetóne

Dĺžka zvarov jednotlivých armovaných prútov má byť minimálne 30mm v zmysle STN EN 62305-3.

Príklad na body pripojenia k armovaniu v železobetónovej stene

Legenda: 1-vodič vyrovnania potenciálu, 2-matica privarená k armovaniu, 3-armovací prút, 4-nedotykový odliatok ako upevňovací bod, 5-medený zlanený vodič pre vyrovnanie potenciálu, 6-ochranné opatrenie voči korózií, 7-oceľový profil C, 8-mieto zvaru.

Príklady použitia svoriek ako spojov medzi prútmi armovania a vodičmi

Legenda: 1-prút armovania, 2-kruhový vodič (drôt), 3-skrutka, 4-páskový vodič (pásik).

Principiálne schémy zapojenia svetelných okruhov:

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení elektroinštalácie ako aj montáže elektrických zariadení a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam v zmysle §4, odst. 1 zákona NR SR č. 124/2006

Elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenia musia byť posudzované podľa zákona NR SR č. 264/1999 Z.z – O technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody... a musia byť na každý elektroinštalačný výrobok a zariadenie od dodávateľa elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode. Vyhlásenie o zhode na predmetný elektroinštalačný výrobok a zariadenie tento výrobok a zariadenie oprávňuje používať za obvyklého prevádzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpečnosti a zdravia osôb a majetku.

Pri práci na elektrických zariadeniach a pri elektroinštaláciách z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyplývajúcich z navrhovaných riešení v tomto projekte elektroinštalácie, v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach je nutné dodržiavať ustanovenia STN 34 3100:2001:

Pre každú elektroinštaláciu sa musí určiť osoba zodpovedná za jej montáž a prevádzku na kvalifikačnej úrovni podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

Pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách dodržiavať pracovné postupy podľa kvalifikácie osôb.

Podľa STN 34 3100:2001 čl. 5 – zaisťovať bezpečnosť pri práci, ide o bezpečnostné oznamy, ochranné a pracovné pomôcky, technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti pri práci.

Podľa STN 34 3100:2001 čl. 6 – obsluhovať nainštalované elektrické zariadenia.

Podľa STN 34 3100:2001 čl. 7 – vykonávať práce na elektrických inštaláciách, čl. 7.1 – Spoločné ustanovenia, čl. 7.2 – práca na elektrických inštaláciách mn, čl. 7.3 – práca na elektrických inštaláciách nn, čl. 7.5 – práca na elektrických inštaláciách vykonávaná cudzím (vyslanými) pracovníkmi.

Podľa STN 34 3100:2001 čl. 8 – zabezpečovať protipožiarne opatrenia a hasenie požiarov na elektrických inštaláciách. Obsluhu a prácu na elektrických vedeniach vonkajších a káblových vykonávať a riadiť podľa  STN 34 3101:1987/a a súvisiacich predpisov a STN. Obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch vykonávať a riadiť podľa  STN 34 3107:1967/a a súvisiacich predpisov a STN. Ochranné opatrenia proti nebezpečným účinkom statickej elektriny zabezpečovať v zmysle STN  a súvisiacich predpisov.

Odporúčam dodržiavať podľa STN EN 50110-1:2001 – Prevádzka elektrických inštalácií, ustanovenia čl. 4 – Základné princípy, čl. 5 – Zvyčajné prevádzkové postupy, čl. 6 – Pracovné postupy, čl. 7 – Postupy na údržbárske práce...

Bezpodmienečne dbajte na to, aby všetky práce na elektroinštalácii boli urobené len odborníkmi v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z., §14. Odborná spôsobilosť pracovníkov na činnosť na elektrických zariadeniach musí byť posudzovaná podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z.§19, §20, §21, §22, §23 a §24. Pohyblivé a podajné prívody sa musia klásť a používať tak,aby sa nemohli poškodiť a aby boli zabezpečené proti posunutiu a vytrhnutiu zo svoriek.

Pri používaní rozpájateľných spojov nesmie byť v rozpojenom stave na kontaktoch vidlíc napätie.Elektrrické zariadenia,ktoré sú pripojené pohyblivým prívodom,musia sa pri premiestňovaní odpojiť od elektrickej siete,pokiaľ nie sú upravené tak,že sa môže s nimi manipulovaťi pod napätím.Pri napájaní zariadení šnúrou,ochranný vodič v šnúre musí byť dlhší ako krajné (fázové) vodiče,pre úprípad zlyhania odľahčovacej svorky – aby bol posledným prerušeným vodičom.

Dočasné elektrické zariadenia,alebo ich časti musia byť v čase,keď sa nepoužívajú,vypnuté,pokiaľ  ich  vypnutie neohrozí bezpečnosť osôb a technických zariadení.Hlavný vypínač musí byť trvalo prístupný a viditeľne označený.Dočasné elektrické zariadenia sa nesmú zriaďovať v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.                                                        	Stroje,zariadenia,alebo ich časti musia byť zabezpečené proti samovoľnému spusteniu po prechodnej strate napätia v sieti,okrem prípadov,pri ktorých samovoľné spustenie nie je spojené s nebezpečenstvom úrazu,poruchy,alebo prevádzkovej nehody.Samovoľné spustenie stroja alebo zariadenia nesmie nastať ani v prípade náhodného skratu,alebo uzemňovaciehio spojenia v riadiacich obvodoch.Porucha v riadiacich okruhoch nesmie znemožniť ani núdzové,alebo havarijné zastavenie stroja alebo zariadenia.

Rozvádzač,resp.rozvodnica (ďalej len rozvádzač),pre elektrickú inštaláciu môže vyrábať len subjekt,ktorý vlastní oprávnenie na výrobu rozvádzačov podľa vyhl. 508/2009 Z.z.

Rozvádzač musí byť vyrobený podľa ,STN EN 604 39-2/2002,STN IEC 60439-3+A1/1998(A2/2002,C2/2006),STN EN 604 39-4/2005,STN EN 604 39-5/2000(A1/2001).

K rozvádzaču musí byť dodaná sprievodná dokumentácia s určením podmienok na jeho inštaláciu,prevádzku,údržbu a pre používanie prístrojov,kroeé sú jeho súčasťou.

Pripojovacie svorky,objímky a pod.,slúžiace na pripojenie neživých častí s vonkajšími ochrannými vodičmi,nesmú mať inú funkciu.

Rozvádzač v izolačnom kryte musí byť viditeľne označený číslom symbolu z vonkajšej strany rozvádzača.Spoje medzi prúdovými časťami sa musia urobiť takými prostriedkami,ktoré zabezpečia dostatočný a stály tlak.

Vykonanie kusovej skúšky vo výrobni rozvádzača,nezbavuje montážnu organizáciu,ktorá rozvádzač inštaluje,povinnosť prekontrolovať rozvádzač po jeho preprave a inštalovaní podľa STN 33 20 00-/2007.                                                                      Elektroinštalácia a elektrické zariadenia musia byť vo všetkých svojích častiach konštruované,vyrobené,montované a prevádzkované s prihliadnutím na prevádzkové napätie tak,aby sa nestali pri zvyčajnom používaní zdrojom úrazu,požiaru,alebo výbuchu.

Pracovné postupy je nutné realizovať na základe platnej technickej a konštrukčnej dokumentácie,vyhotovenej podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z.,§5príloha 2,zákona č. 264/1999 Z.z.,príloha č.4,STN 33 20 00-1/2002 a im pridruženým predpisom  STN. Elektrické zariadenia sa smú používať (prevádzkovať) iba za prevádzkových a pracovných podmienok,pre ktoré boli konštruované a vyrobené.Všetky časti elektrického zariadenia musia byť mechanicky pevné,spoľahlivo upevnené a nesmú nepriaznivo ovplyvňovať iné zariadenia,musia byť dostatočne dimenzované a chránené proti účinkom skratových prúdov a preťaženiu. Je nutné zabrániť prúdom spôsobujúcim úraz a nadmerné teploty.ktoré môžu spôsobiť požiar, alebo škodlivé účinky,ktoré ohrozujú bezpečnosť osôb,hospodárskych zvierat a majetku.Do rozvodných zariadení musia byť inštalované odpájacie prístroje – hlavné vypínače pre vypínanie elektroinštalácie ako celku a prístroje pre vypínanie jednotlivých obvodov,pre okamžité prerušenie napájania, s ich označením,bezpečným a rýchlym ovládaním.Všetky časti elektrickej inštalácie.ktoré släžia na zaistenie bezpečnosti osôb v prípade nebezpečenstva (napr.hlavné vypínače zariadení),musia byť nápadne označené a v ich blízkosti musí byť umiestnená bezpečnostná značka,alebo nápis s príslušným pokynom.Všetky elektrické zariadenia,ktoré môžu spôsobiť vysoké teploty,alebo elektrický oblúk,musia sa umiestniť a chrániť tak,aby sa zabránilo nebezpečenstvu vzniku a rozšírenia požiaru horľavých látok,aby sa nezhoršovali navrhnuté podmienky chladenia podľa ich návodu na montáž od výrobcu a dodávateľa.

Ak budú elektrické zariadenia uvádzané do prevádzky po častiach,musia byť ich nehotové časti spoľahlivo odpojené a zabezpačené proti nežiaducému zapojeniu,prípadne musia byť zabezpačené inak,aby pod napätím nedošlo k ohrozeniu osôb.

Elektrické zariadenia,u ktorých  sa zistí,že ohrozujú život,alebo zdravie osôb,treba ihneď odpojiť a zabezpečiť.   Elektrické zariadenia na verejne prístupných miestach,musia byť vybavené výstražnou značkou podľa STN EN 613 10-1/2000,upozorňujúcou na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, alebo označené na kryte bleskom červenej farby.

Elektrická inštalácia sa musí usporiadať tak,aby medzi elektrickými a cudzími inštaláciami nenastali vzájomné škodlivé účinky.

Elektrické vedenia musia byť uložené a vyhotovené tak,aby boli prehľadné,čo najkratšie,a aby sa križovali len v odôvodnených prípadoch.Priechody elektrického vedenia stenami a konštrukciami musia byť vyhotovené tak,aby nebolo ohrozené elektrické vedenie,podklady ani okolité priestory.

Vzdialenosti vodičov a káblov navzájom,od častí budov,od nosných konštrukcií sa musia zvoliť podľa druhu izolácie a spôsobu ich uloženia.Spoje,ktorými sa izolované elektrické vedenia spájajú,nesmú znižovať stupeň izolácie  elektrického vedenia.V rúrkach a podobnom úložnom materiále sa nesmú vodiče spájať. Najmä sa musia urobiť opatrenia: proti dotyku, alebo priblíženiu sa k častiam s nebezpečným napätím (živým častiam), proti nebezpečnému dotykovému napätiu na prístupných vodivých neživých častiach (obaloch, púzdrách, krytoch a konštrukciách), v zmysle STN EN 61140:2000 a STN 33 2000-4-41:2007,  proti škodlivým účinkom atmosferických výbojov, v zmysle STN EN 62305-1,2,3,4 a STN 33 2000-5-54:2008, proti nebezpečenstvu vyplývajúcemu z nábojov statickej elektriny, v zmysle STN 33 2030:1984 proti nebezpečným účinkom elektrického oblúku, proti škodlivému pôsobeniu prostredia na bezpečnosť elektroinštalácie a elektrického zariadenia. Ak emituje zariadenie nejaký druh žiarenia, treba zabezpečiť, aby používateľ, alebo pracovník technickej obsluhy nebol vystavený nadmerne vysokej úrovni tohto žiarenia.Ide o šírenie zvukových vĺn, vysokofrekvenčné žiarenie, infračervené žiarenie, viditeľné a kohorentné svetlo s vysokou intenzitou, ultrafialové svetlo, ionizujúce žiarenie atď.

Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť elektrických zariadení v zmysle vyhlášky č. 508/2009Z.z. §9 až §13, sa preveruje predpísanými prehliadkami a skúškami podľa STN 33 1500:1990, STN 33 1600:1996, STN 33 2000-6:2007.

Pri odbornej prehliadke a odbornej skúške sa vyhodnotí:  zhodnosť elektroinštalácie s technickou dokumentáciou správna funkcia ochranných a zabezpečovacích zariadení, výsledký všetkých prehliadok a skúšok, vrátane nameraných hodnôt veličín a použitých meracích prístrojov, doklady k zariadeniu (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod.), ak sú potrebné z hľadiska celkového posúdenia, ďalšie skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť zariadenia.

Po ukončení elektroinštalačných prác a po odovzdaní správy z odbornej prehliadky a odbornej skúšky a projektu skutočného vyhotovenia elektroinštalácie a elektrického zariadenia ,je určený odborne spôsobilý pracovník montážnej organizácie popviný investora a pracovníkov investora, resp. majiteľa a pod.poučiť v zmysle §20 vyhlášky č. 508/2009 Z.z., o možných ohrozeniach elektrickým prúdom pri neodbornom zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami resp. o poškodení elektrických zariadení neobvyklým  a neodborným zasahovaním do elektrických zariadení a elektroinštalácie. Z predmetného poučenia je treba urobiť zápis s podpisom zúčasnených.

Montážna organizácia elektroinštalácie a elektrických zariadení je zodpovedná za vykonanie poučenia investora v zmysle §20, vyhlášky č.508/2009 Z.z.

Záver.

Projektová dokumentácia je vypracovaná podľa platných noriem STN, predpisov a vyhlášok. Montážne práce musia byť vykonávané podľa platných predpisov a noriem STN, za dôkladného dodržiavania bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a používania predpísaných ochranných pomôcok a prostriedkov.

Pred uvedením zariadenia transformačnej stanice do prevádzky musí prevádzkovateľ zabezpečiť prvú úradnú skúšku!

PROTOKOL

- o určení vplyvov prostredí

Objekt :	SO 01 – Stacionár

- Dátum :			22.5.2018

- Zloženie komisie :

(Mená sú uvádzané bez titulov)

- predseda:			Ing. arch. Libor Chmelár			- architekt

- členovia:

- Škrabák Rudolf				- projektant elektro

- Ing. Kažimír Karol			- projektant elektro

Pracovné výkresy stavby, obhliadka parcely objektu a okolia, katalógy a podklady výrobcov a dodávateľov technológie.

Príloha:	Príloha č.1	Tabuľka vonkajších vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51(2007)

Popis zariadenia:

Jedná sa o samostatne stojaci objekt  Denný  Stacionár, ktorý je napojený na jestvujúcu rozvodnú sieť pred objektom. Meranie odberu bude na verejno prístupnom mieste pred vstupom na pozemok. Rozvádzač merania je štandartná typová plastová rozvodnica v ktorej je osadené  jedno elektrárenské meranie s hlavným istením pred elektromermi   3 x 25 A.

Elektrická inštalácia je v štandartnom vyhotovení celoplastovými káblami CYKY pod omietkou a nad podhladmi

Rozhodnutie:

Denný Stacionár

Podľa STN 33 20 00-5-51 – vonkajšie vplyvy pozri prílohy k protokolu o prostredí.

Zdôvodnenie:

Prostredia pre jednotlivé miestnosti rodinného domu sú určené na základe projekčných podkladov jednotlivých profesií v súlade v súčasnosti platných noriem STN.

Dátum:19.3.2019

Ing. arch. Libor Chmelár						                                 	       predseda komisie

| Príloha č.1: Tabuľka vonkajších vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Názov (označenie) priestory |  |  |  | Denný Stacionár |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Denný Stacionár |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vplyv | Kód | Trieda | Charakt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P r o s t r e d i e | Teplota okolia | AA3 |  | -25+ 5oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AA5 |  | +5 +40oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AA6 |  | +5 +60oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AA7 |  | -25+55oC | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atmosfér. podmienky okolia | AB3 | R.vlhk.10-100%,A.v.0,5-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AB5 | R.vlhk.5-85%,A.v.1-25g/m3 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AB6 | R.vlhk.10-100%,A.v.1-35g/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AB8 | R.vlhk.15-100%,A.v.0,04-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nadmorská výška | AC1 | > 2000 m |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AC2 | < 2000 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výskyt vody | AD1 | Zanedbateľný | IPX0 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AD2 | Voľne pad.kvapky | IPX 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AD3 | Rozprašovanie | 60oC IPX3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AD4 | Striekanie | IPX4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výskyt cudzích pevných predmetov | AE1 | Zanedbateľný | IP0X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AE3 | Veľmi malé predm. | 1mm IP3X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AE4 | Ľahká prašnosť | 10-35mg/m2/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AE5 | Mierna prašnosť | 350mg/m2/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Korózia | AF1 | Zanedbateľná |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Náraz | AG1 | Mierny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AG2 | Stredný | Priemysel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vibrácie | AH1 | Mierne |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AH2 | Stredné | Priemysel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rastliny a plesne | AK1 | Bez nebezpečenstva |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AK2 | Nebezpečný |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Živočíchy | AL1 | Bez nebezpečenstva |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elmag.pôsob. | AM1 | Zanedbateľné |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Slnečné žiarenie | AN1 | Nízke | _<500W/m2 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AN2 | Stredné | _<700W/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AN3 | Vysoké | _<1120W/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seizmické účinky | AP1 | Zanedbateľné | _<30 Gal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AP2 | Nízke | _<300 Gal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Búrková činnosť | AQ1 |  | < 25 dní/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AQ2 |  | > 25 dní/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pohyb vzduchu | AR1 | Pomalý | _> 1m/sek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AR2 | Stredný | 1m/s<R_<5m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vietor | AS1 | Malý | Rýchlosť_<20m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V y u ž i t i e | Schopnosť osôb | BA1 | Laici |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BA2 | Deti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BA3 | Invalidi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BA4 | Poučené osoby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BA5 | Znalé osoby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dotyk so zemou | BC2 | Zriedkavý |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BC3 | Častý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podmienky evakuácie | BD1 | Normálne | Obyt.budovy | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BD2 | Obtiažne | Výškové bud. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BD3 | Preplnené | Obch.dom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Povaha sprac. alebo sklad. látok | BE1 | Bez nebezpečenstva |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BE2 | Nebezp.požiaru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BE3 | Nebezp.výbuchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BE4 | Nebezp.kontaminácie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konštrukcie | Konštrukčné materiály | CA1 | Nehorľavé |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CA2 | Horľavé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Konštrukcia budovy | CB1 | Zanedb.nebezpeč. |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CB2 | Šírenie ohňa | Nútené vetr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CB3 | Posun | Sadanie pôdy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CB4 | Poddajná,nestabilná | Stany a pod. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |