## ĽADOVÁ VODA
Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky s cenovou ponukou
Názov spoločnosti: | ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK spol. s r.o.
IČO: | 34 122 940
Sídlo spoločnosti: | Dunajský Klátov 268, 930 21 Dunajský Klátov
Názov projektu: | Rozšírenie spracovania ekologickej výroby, zavedenie novej technológie s digitálnym spracovaním údajov
Opis predmetu zákazky obsahuje požiadavky na technickú špecifikáciu a parametre
Názov zákazky: Rozšírenie výroby ľadovej vody
Vymedzenie častí | Opis technická/ Technická špecifikácia požadované technické parametre | číselný údaj/Hodnota/ charakteristika parametra - požadovaná hodnota | Parametre navrhovanej technológie |  | Cena spolu bez DPH v EUR
Ľadobanka (1 ks) | Vyhotovenie | ľadobanka bez kondenzačnej jednotky | áno / nie
| Model | názov | uviesť hodnotu
| Kapacita ľadobanky | 350 kWh | áno / nie
| Objem nádrže | min 7,0 m³ | áno / nie
| Vzduchové dúchadlo | súčasť dodávky | áno / nie
Kondenzačná jednotka | Typ jednotky | kondenzačná chladiaca jednotka s polohermetickým piestovým kompresorom | áno / nie
| Chladiaci výkon | 26,5 kW pri Te = 15 °C a teplote okolia +32 °C | áno / nie
| Elektrické napájanie | 400 V, 50 Hz; maximálny prevádzkový prúd 36,3 A | áno / nie
| Hlučnosť | max. Lp = 50 dB(A) / 10 m | áno / nie
Riadiaci a napájací rozvádzač | Funkcia rozvádzača | napájanie a riadenie kondenzačnej jednotky a akumulačného tanku vrátane dúchadla a merania hrúbky ľadu v tanku | áno / nie
Potrebná automatika | Potrebná automatika | áno/nie | áno / nie
Montáž (1 súbor) | Celková montáž | Montáž rozvodov chladenej vody - prepojenie- vstup a výstup, elektroinštalácia pripojenia | áno / nie
Názov zákazky: Rozšírenie výroby ľadovej vody
| Cena celkom v EUR bez DPH |  | 0
DPH
| Cena celkom v EUR |  | 0
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie v riadku DPH hodnotu 0,00 EUR.
Identifikačné údaje: |  |  |  |  | Nie som platca DPH (vložte do označenej bunky písmeno "X")
Obchodné meno:
Sídlo*:
IČO**:
DIČ / IČ DPH:
Telefón a e-mail:
Vypracoval:
Miesto: |  | Dátum: |  | Podpis:
* alebo obdobné údaje v prípade zahraničných uchádzačov/dodávateľov.
** alebo obdobné identifikačné údaje v prípade zahraničných uchádzačov/dodávateľov.
Vyplniť IBA modrou farbou podfarbené polia!