## FVE
Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky s cenovou ponukou
Názov spoločnosti: | NiKA, s.r.o.
IČO: | 47968613
Sídlo spoločnosti: | Nová 134 017 01 Považská Bystrica
Názov projektu: | Inovácia technologického procesu výroby syrov a inštalácia OZE v podniku NiKA, s.r.o.
Opis predmetu zákazky obsahuje požiadavky na technickú špecifikáciu a parametre
Názov zákazky: Fotovoltický lokálny zdroj FVE NiKA, s.r.o.+BESS
Vymedzenie častí | Opis technická/ Technická špecifikácia požadované technické parametre | číselný údaj/Hodnota/ charakteristika parametra - požadovaná hodnota | Parametre navrhovanej technológie |  | Cena spolu bez DPH v EUR
Projekčné práce | Projektova dokumentacia v rozsahu Dokumentacia skutkoveho vyhotovenia | áno | áno / nie
Inžiniering | Povolenia, Funkčné skušky, MPP, revizie, uvedenie do prevadzky | áno | áno / nie
Fotovoltické moduly | Fotovoltické moduly – technická špecifikácia | 455 Wp; minimálna účinnosť FV modulu ≥ 22,8 % pri štandardných testovacích podmienkach | áno / nie
| Minimálny požadovaný inštalovaný výkon fotovoltických modulov | 124,7 kWp | áno / nie
Meniče | Meniče – technická špecifikácia | 50 kW + 25 kW + 20 kW | áno / nie
| Minimálny požadovaný inštalovaný výkon meničov | 95 kW | áno / nie
| Zapojenie DC a trasovanie DC kabeláže | áno | áno / nie
Nosná konštrukcia | Strešná nosná konštrukcia pre fotovoltické panely | áno | áno / nie
Systém DC | Fotovoltické káble | min 6 mm² | áno / nie
| Konektory MC4 | áno | áno / nie
| Káblové žľaby | áno | áno / nie
| UV-odolné káblové sťahovacie pásky | áno | áno / nie
Systém AC | AC rozvádzač | áno | áno / nie
| AC silové káble | AYKY | áno / nie
| AC kabeláž a pripojenia | áno | áno / nie
| kapacita | 197 kWh | áno / nie
| hybridné chladenie | áno | áno / nie
| Klimatizovaný vonkajší kryt | áno | áno / nie
| Protipožiarny kryt batériového systému | áno | áno / nie
| Energetická kapacita | 197 kWh | áno / nie
| Napätie 400 V AC (3L, N, PE), 50 Hz | áno | áno / nie
| Výkon kVA | 50 kW | áno / nie
| Prúd A | 72 A (pri 400 V) | áno / nie
| druh batérie | LiFePO4 | áno / nie
| teplotný rozsah | neuvádza | áno / nie
Systém uzemnenia | Uzemňovací vodič | AlMgSi | áno / nie
| Uzemňovací kábel | CYA 16 mm² | áno / nie
| Uzemňovacie komponenty | áno | áno / nie
| Uzemňovacie svorky fotovoltických modulov | áno | áno / nie
| Káblové oká | áno | áno / nie
| Svorky z nehrdzavejúcej ocele | áno | áno / nie
Systém ASDR | System ASDR | nie | áno / nie
Názov zákazky: Fotovoltický lokálny zdroj FVE NiKA, s.r.o.
| Cena celkom v EUR bez DPH |  | 0
DPH
| Cena celkom v EUR |  | 0
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie v riadku DPH hodnotu 0,00 EUR.
Identifikačné údaje: |  |  |  |  | Nie som platca DPH (vložte do označenej bunky písmeno "X")
Obchodné meno:
Sídlo*:
IČO**:
DIČ / IČ DPH:
Vypracoval:
Miesto: |  | Dátum: |  | Podpis:
* alebo obdobné údaje v prípade zahraničných uchádzačov/dodávateľov.
** alebo obdobné identifikačné údaje v prípade zahraničných uchádzačov/dodávateľov.
Vyplniť IBA modrou farbou podfarbené polia!