## Technická špecifikácia
Pokyny k vyplneniu: Vypĺňajú sa žlto vyznačené polia !!!
Príloha č. 1:
Výzva na predloženie ponúk - prieskum trhu za učelom určenia PHZ
Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu
Názov predmetu: | Rozšírenie existujúceho FVZ na 70 kW | [7 empty] | Počet kusov: | 1
Miesto / poznámka: k.ú. Búč
Vymedzenie častí |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) |  | Názov výrobcu | Typové označenie
FV MODULY |  |  | Celkový inštalovaný výkon DC |  | 30,00 kWp | kWp | hodnota:
|  |  | Počet modulov |  | 60 ks | ks | hodnota:
|  |  | Menovitý výkon jedného modulu |  | 500 Wp/modul | Wp/modul | hodnota:
|  |  | Technológia a základné vyhotovenie modulu |  | bifaciálny monokryštalický FV modul, N-type TOPCon, sklo/sklo; systémové napätie 1 500 V DC; výkonová tolerancia 0 až +10 W; vyhotovenie vhodné pre strešnú FVE | - | áno/nie:
|  |  | Elektrické parametre pri STC |  | Uoc 43,2 V; Umpp 36,6 V; Imp 13,67 A; Isc 14,51 A; účinnosť 22,1 % | V / A / % | hodnota:
|  |  | Systémové napätie |  | 1 500 V DC | V DC | hodnota:
|  |  | Rozmery, hmotnosť a plocha modulu |  | rozmery modulu 1 994 × 1 134 × 30 mm; hmotnosť 28,4 kg; plocha 2,261 m²/modul | mm / kg / m² | hodnota:
|  |  | Prevádzkové podmienky a mechanické zaťaženie |  | prevádzková teplota -40 až +85 °C; zaťaženie snehom do 5 400 Pa, vetrom do 2 400 Pa; výkonová tolerancia 0 až +10 W | - | hodnota:
|  |  | Rozdelenie FV poľa |  | predbežne 3 stringy × 20 modulov; po 1 stringu na vstup B každého meniča; konečné overenie podľa PD a návrhovej minimálnej teploty | súbor | áno/nie:
|  |  | Nosná konštrukcia a rozmiestnenie |  | konštrukcia vhodná pre danú strechu; rozmiestnenie FV poľa ; existujúci stav sa nezapočítava do rozsahu rozšírenia | súbor | áno/nie:
MENIČE, MLPE A ZUE |  |  | Hybridné FVE meniče - počet a výkonová konfigurácia |  | 3 ks × 10 kW SMA Sunny Tripower Smart Energy hybridný striedač; menovitý výkon jedného meniča 10 kW AC; 3f, 400 V AC | ks / kW | hodnota:
|  |  | Celkový menovitý AC výkon FVE meničov |  | 30 kW AC | kW | hodnota:
|  |  | Pripojený výkon FV poľa na nové meniče |  | 30,00 kWp celkom; 10,00 kWp na každý nový menič | kWp | hodnota:
|  |  | Maximálne DC vstupné napätie / systémové napätie |  | max. DC vstupné napätie meniča 1 000 V DC; systémové napätie FV modulov 1 500 V DC; stringy musia zostať v povolenom rozsahu meniča | V DC | hodnota:
|  |  | Rozsah napätia MPP |  | MPP rozsah 280 až 800 V DC; predbežné stringové napätie pri STC 732 V (20 × 36,6 V); konečný návrh podľa PD | V DC | áno/nie:
|  |  | Minimálne / štartovacie vstupné napätie |  | minimálne vstupné napätie 150 V; štartovacie vstupné napätie 180 V | V DC | áno/nie:
|  |  | Počet MPP trackerov / stringových vstupov |  | 2 nezávislé MPP trackery na jeden menič; vstup A: 1 string, vstup B: 2 stringové vstupy; predbežne spolu 3 stringy × 20 modulov na vstupoch B | ks | hodnota:
|  |  | Max. využiteľný / skratový prúd na jeden vstup |  | max. využiteľný vstupný prúd A/B 12,5/25 A; max. skratový prúd A/B 20/40 A; navrhnutý string na vstupe B: Imp 13,67 A, Isc 14,51 A | A | áno/nie:
|  |  | AC napätie a frekvencia |  | 3/N/PE, 380/400/415 V, 50 Hz; sieť TN-C/TN-S podľa miesta pripojenia | V / Hz | hodnota:
|  |  | Výstupné istenie a AC vývod |  | 3× nový vývod meniča cez istič B16A/3; CYKY-J 5×16 mm² medzi RH a R-FVZ-AC; CYKY-J 5×2,5 mm² cez BACKUP; konečné dimenzovanie podľa PD | A / mm² | hodnota:
|  |  | Ochrany a komunikácia FVE meničov |  | ochrany, monitoring, komunikácia a paralelná prevádzka s distribučnou sústavou podľa PD a pripojovacích podmienok PDS | - | áno/nie:
|  |  | Zariadenia rýchleho vypnutia FV modulov - počet |  | 60 ks zariadení rýchleho vypnutia pri riešení 1 zariadenie/modul; pri viacmodulovom zariadení zodpovedajúci počet pre všetkých 60 modulov | ks | hodnota:
|  |  | Zariadenia rýchleho vypnutia - elektrické parametre |  | kompatibilné s FV modulmi 500 Wp (Umpp 36,6 V, Uoc 43,2 V, Imp 13,67 A, Isc 14,51 A); systémové napätie min. 1 000 V DC, odporúčané 1 500 V DC | W / V / A | áno/nie:
|  |  | Zariadenia rýchleho vypnutia - funkcia |  | rýchle vypnutie FV modulov; aktivácia bezpečnostným vypínačom; funkcia a zapojenie podľa PD a požiadaviek bezpečnosti | - | áno/nie:
|  |  | Hybridný menič / záložný box - počet |  | 3 ks hybridný menič 10 kW; batériové pripojenie a záložný/backup vývod podľa PD | ks | hodnota:
|  |  | Batériová časť - DC parametre |  | vysokonapäťová batéria pripojená k hybridnému meniču; kapacita batériovej časti min. 38,0 – max. 42,0 kWh | kWh | hodnota:
|  |  | Zálohovaný vývod - AC parametre |  | zálohovaný vývod cez backup load podľa PD; 400/230 V, 50 Hz; pripojenie Inverter AC / Grid / Backup load | V / Hz | hodnota:
|  |  | Ochrany, komunikácia a kompatibilita batériovej časti |  | BMS riadiace jednotky, ochrany, komunikácia a kompatibilita s hybridným striedačom podľa PD a zvoleného technického riešenia | - | áno/nie:
|  |  | Batériové úložisko - počet batériových modulov |  | min. 10 – max. 16 ks batériových modulov; min. 4 – max. 4 ks BMS riadiacich jednotiek | ks | hodnota:
|  |  | Batériové úložisko - nominálna energia |  | min. 40,0 – max. 42,0 kWh | kWh | hodnota:
|  |  | Batériová technológia |  | vysokonapäťové modulárne batériové úložisko s aktívnym BMS; technológia vhodná pre stacionárne FV aplikácie | - | áno/nie:
|  |  | Napätie a prúdová kompatibilita |  | kompatibilita batériového úložiska s hybridným striedačom | V / A | áno/nie:
|  |  | BMS, komunikácia a integrácia |  | 4 ks BMS riadiaca jednotka; integrácia s hybridným meničom, smartmetrom, monitoringom a ochrannými funkciami podľa PD | - | áno/nie:
|  |  | Bezpečnosť, prostredie a požiarna ochrana |  | umiestnenie, istenie, vetranie a protipožiarne opatrenia podľa PD, PBS a pokynov výrobcu zvoleného zariadenia | - | áno/nie:
PRIPOJENIE A EMS |  |  | Prevádzkový režim zariadenia |  | lokálny zdroj v paralelnej prevádzke s distribučnou sústavou; zálohované vývody podľa PD; bez zahrnutia existujúceho stavu | - | áno/nie:
|  |  | HRM a meranie |  | R-FVZ-AC 400 V / 63 A, HRM so stykačom 63 A; 4-kvadrantový elektromer / komunikačný modul podľa PDS | - | áno/nie:
|  |  | Sieťové ochrany a vypínací reťazec |  | relé kontroly nesymetrie fáz, výpadku fázy, sledu fáz, napätia a frekvencie; stykač HRM a vypínací reťazec podľa PD | - | áno/nie:
|  |  | Funkcie energetického manažmentu |  | smartmeter, komunikácia s meničom, monitoring výroby a riadenie prevádzky podľa PD a pripojovacích podmienok | - | áno/nie:
|  |  | Obmedzenie dodávky a MRK |  | dodávka a prípadné obmedzenie výkonu podľa pripojovacích podmienok PDS | kW | hodnota:
|  |  | Komunikačné rozhrania |  | RS485, FTP Cat.5E a riadiace/signálne vedenia podľa PD; komunikačné rozhrania kompatibilné s použitými zariadeniami | - | áno/nie:
|  |  | Licencia a servisný prístup |  | servisný prístup a licencia podľa zvoleného technického riešenia; bez obmedzenia základných regulačných a monitorovacích funkcií | - | áno/nie:
Funkčná skúška |  |  | Funkčná skúška |  | funkčné skúšky, meranie, kontrola HRM, ochrán, komunikácie a synchronizačných podmienok pred uvedením do prevádzky | súbor | áno/nie:
REALIZÁCIA |  |  | Materiál, elektroinštalácia, montáž a mechanizácia |  | kompletná DC/AC časť rozšírenia, rozvádzače, káble, istenie, ochrany, nosná konštrukcia, montáž, BOZP a uvedenie do prevádzky | súbor | áno/nie:
|  |  | Projektová, revízna a odovzdávacia dokumentácia |  | realizačný projekt, výpočty, statika, PBS, východisková revízia, návody, protokoly zo skúšok a odovzdávacia dokumentácia | súbor | áno/nie:
|  |  | Pripojovací a administratívny proces |  | koordinácia s PDS; podklady k pripojeniu, funkčná skúška, záverečné odovzdanie a súčinnosť pri administratíve | súbor | áno/nie:
|  |  | Záruka na dielo a rozsah nezahrnutých prác |  | min. 60 mesiacov na dielo; komponenty podľa záručných podmienok výrobcov; rozsah nezahrnutých prác podľa zmluvy | - | hodnota:
Likvidácia odpadu |  |  | Dokumentácia likvidovaného odpadu a vážne lístky |  | áno; triedenie, odvoz a doklady o zhodnotení alebo likvidácii odpadu | - | áno/nie:
Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia | Doprava na miesto realizácie |  | Manipulácia s materiálom, žeriav alebo zdvíhacie zariadenie |  | áno; doprava na miesto realizácie, manipulácia a potrebná zdvíhacia mechanizácia zahrnuté | - | áno/nie:
Predkladateľ cenovej ponuky:
Obchodné meno: | [7 empty] | V ..................................................................................... | dňa | ..............................................
Sídlo / miesto podnikania:
IČO:
Zastúpený:
Dátum vypracovania cenovej ponuky:
Platnosť cenovej ponuky: | [7 empty] | Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:
Názov položky | Požadované množstvo | Jednotka | Jednotková cena bez DPH v EUR | Jednotková cena bez DPH v EUR
Položka č. 1 - Cistus krétsky extrakt | 1 | ks
Položka č. 2 - Echinacea purpurová extrakt | 1 | ks
Položka č. 3 - Acerola extract | 1 | ks
Položka č. 4 - Citrusové bioflavonoidy | 1 | ks
Položka č. 5 - Antivírusový peptid 1 | 1 | ks
Položka č. 6 - Antivírusový peptid 2 | 1 | ks
Položka č. 7 - Antivírusový peptid 3 | 1 | ks
Položka č. 8 - Ďalšie súčasti predmetu zákazky | 1 | ks
| 1 | ks
| 1 | ks
| 1 | celok
Cena spolu v EUR bez DPH |  |  | #REF! | #REF!
DPH 20 % |  |  | #REF! | #REF!
Cena spolu v EUR s DPH |  |  | #REF! | #REF!

## Cena
Príloha č.2
Sumár fotovoltaika
P.č. | Názov | súbor | cena bez DPH
1. | FTVE Búč | 1
| Cena celkom |  | 0
Potvrdenie údajov o ponúkanom tovare/zariadení oprávneným zástupcom uchádzača
Názov a adresa uchádzača:
IČO:
Dňa:
Meno, podpis razítko

## Pokyny
POKYNY
k vypracovaniu cenovej ponuky
Technická špecifikácia fotovoltaika: Viď prílohy č. 1 ( všeobecná špecifikácia
vo formáte. Excel).
Uchádzač v stĺpci Ponúkaná hodnota uvedie ku každej položke špecifikácie parameter
ponúkaného zariadenia/tovaru, alebo slovom áno/nie potvrdí resp. nepotvrdí jeho
vybavenosť oproti požiadavke obstarávateľa.
Uchádzačom vyplnená technická špecifikácia musí byť
uchádzačom opečiatkovaná, /ak pečiatku uchádzač používa/ a podpísaná štatutárnym
orgánom - oprávnenou osobou a musí mať uvedený dátum vypracovania.
Cenovú ponuku obstarávateľ požaduje zaslať vo formáte PDF prostredníctvom tohto
obstarávacieho systému JOSEPHINE.
V systéme JOSEPHINE uchádzač predkladá cenu celkom
cena bez DPH - Príloha č. 2