## Specifikacia predmetu zakazky
Príloha č. 1 Cenová ponuka/ Technická špecifikácia predmetu zákazky
Pozn: Uchádzač/Predkladateľ ponuky vypĺňa zeleným podfarbené polia
Názov zákazky: Chladiarenská technológia - sklad ovocia
Obstarávateľ: POMI, s.r.o., Látkovce 441, Bánovce nad Bebravou 957 01, IČO:36 566 322
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodné meno uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO uchádzača*:
Platca DPH: áno/nie
Telefón a e-mail uchádzača:
*alebo obdobný identifikačný údaj ak sa jedná o zahraničného uchádzača
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Chladiarenská technológia
| Časť technológie | Minimálne požadované parametre | Požadovaná hodnota | Hodnota parametra predkladateľa ponuky **
Systém AC (kontrolovaná atmosféra)/ULO (atmosféra s veľmi nízkym obsahom kyslíka)
1 | Absorbér CO2 | Automatické riadenie cyklu a regenerácia - kapacita min. 400 Kg CO2/24h pri 3% | spĺňa
2 | Trojitý kolektor z pozinkovanej ocele | 6 pozícií, pneumatické klapky s dvojitým účinkom | spĺňa
3 | Potrubia na analýzu plynu | Z polyamidu, centralizované v strojovni | spĺňa
4 | Diferenčné manometre | Vodný stĺpec do 25 mm | spĺňa
5 | Pretlakové a podtlakové bezpečnostné klapky | Z PVC s tesnením, suchý model Ø 100 mm | spĺňa
6 | Ventily na kompenzáciu tlaku | Objemový regulačný vak z PVC/nylonovej tkaniny, s posúvačmi | spĺňa
7 | Odvádzanie vzduchu z výfukových ventilov | Nezávislé potrubia pre odvod a regeneračný vzduch vyvedené von | spĺňa
8 | Prístroje na meranie diferenciálneho tlaku | PDController, rozsah -500 až 500 Pa, presnosť ±3%, výstup 4-20 mA, IP65 | spĺňa
9 | Zásobník a distribučná linka N2 | Pripojené k existujúcemu generátoru | spĺňa
10 | Systém zvlhčovania "Air System" | Rozprašovanie vody pomocou stlačeného vzduchu alebo N2, elektrický rozvádzač a trysky | spĺňa
Chladiaci systém
11 | Čerpadlové skupiny s miešacím ventilom | Odstredivé čerpadlo, 3-cestný ventil, 2 teplotné senzory (IN/OUT), odmrazovací ohrievač, vanička | spĺňa
12 | Chladiče vzduchu (Výparníky) | Kapacita 89 kW min. prietok vzduchu je 40000m3/h | spĺňa
13 | Hlavný elektrický rozvádzač | Pre 3 komory, silový a riadiaci okruh, digitálny termostat, programátor odmrazovania | spĺňa
14 | PLC na riadenie funkcií komôr | S vlastným programom pre riadenie komôr | spĺňa
15 | Teplotné sondy | V počte 5 ks na jednu komoru | spĺňa
16 | Potrubia a izolácia | Nerez/PVC pre výparníky/čerpadlá. Polyuretánová izolácia min. hr. 60mm v hliníkovom opláštení | spĺňa
Montáž a materiál
17 | PVC materiál a montáž | Plynotesné prechody cez steny, elektrické silové prepojenia podľa noriem CEI | spĺňa
Dodacie podmienky/záruka
18 | Dodanie materiálu | 120 dní od objednávky | spĺňa
19 | Doba montáže | 90 dní | spĺňa
20 | Záruka | 1 rok od uvedenia do prevádzky | spĺňa
** Uchádzač uvedie "spĺňa" resp. "nespĺňa v riadkoch kde je požadované aby cenová ponuka spĺňala daný parameter.
Uveďte názov a typové označenie ponúkaného tovaru:
Cenová ponuka
Cena v EUR bez DPH:
DPH:
Cena v EUR s DPH:
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu/ prípadne osoby oprávnenej na predloženie cenovej ponuky v mene uchádzača v rámci realizovaného prieskumu trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky:
Podpis a pečiatka:
Miesto a dátum podpisu: