## sumár
Príloha č. 1a
Výkaz na ocenenie predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ: |  | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.; skrátený názov: JAVYS, a. s.
Obchodné meno uchádzača:
Predmet zákazky: |  | Opravy a údržba zariadení MaRT
Opravy a údržba zariadení MaRT
P.č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladaný počet MJ | Jednotková cena v EUR bez DPH | cena za položku v EUR bez DPH
1 | Plánovaná oprava zariadení MaRT | súbor | 1 | 0 | 0
2 | Oprava, údržba kontrola komponentov, systémov, technická pomoc mimo KP | hodina | 1000 |  | 0 | cena za MJ (hodina) = HZS, t. j. hodinová zúčtovacia sadzba
3 | Oprava, údržba kontrola komponentov, systémov, technická pomoc v KP | hodina | 630 |  | 0 | cena za MJ (hodina) = HZS, t. j. hodinová zúčtovacia sadzba
4 | Inžinierske činnosti mimo KP | hodina | 250 |  | 0 | cena za MJ (hodina) = HZS, t. j. hodinová zúčtovacia sadzba
5 | Inžinierske činnosti v KP | hodina | 150 |  | 0 | cena za MJ (hodina) = HZS, t. j. hodinová zúčtovacia sadzba
6 | SW práce mimo KP | hodina | 250 |  | 0 | cena za MJ (hodina) = HZS, t. j. hodinová zúčtovacia sadzba
7 | SW práce v KP | hodina | 150 |  | 0 | cena za MJ (hodina) = HZS, t. j. hodinová zúčtovacia sadzba
8 | Náhradné diely nešpecifikované pre korektívnu opravu zariadení MaRT | súbor | 1 | 50000 | 50000
9 | Diagnostika poruchy zariadenia | ks | 100 |  | 0
| Celková cena v EUR bez DPH za celý predmet zákazky |  |  |  | 50000
Popis položiek (2,3,4,5,6,7)
2.3 | Oprava, údržba kontrola komponentov, systémov, technická pomoc pozostáva: | Opravy meracej a regulačnej techniky, hardwar technologických počítačových systémov, technologického informačného systému a priemyselnej televízie
4.5 | Inžinierske činnosti pozostávajú: | Vypracovanie projektov, dokumentácie zmeny pre návrh na zmeny a modifikácie
6.7 | SW práce pozostávajú: | Softwarové opravy technologických počítačových systémov, technologického informačného systému a priemyselnej televízie
Pozn.
V hárku ,,Plánovaná oprava zariadení"
Stĺpec ,,F" KP - Kontrolované pásmo - znamená umiestnenie zariadenia v KP alebo mimo KP
V stlpci R (TPP) sa nachádzajú čísla postupov k popisu činnostiam (stĺpec M, N)
V hárku "TPP"
Postupy k popisu činnostiam (názov a číslo) sú uvedené v hárku "TPP"
Položka č.9
Diagnostika poruchy zariadenia - zistenie výskytu poruchy s presnosťou potrebnou pre opravu zariadenia a na vypracovania cenovej ponuky tejto opravy.
Jednotkovú cenu žiadame predkladať maximálne na dve desatinné miesta.
V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním plnenia. Uchádzač si nebude uplatňovať žiadne iné náklady.
Poznámka:
Červeno podfarbené bunky neprepisovať-pevná suma
Žlto podfarbené bunky neprepisovať-plánované množstvá
Oranžovo podfarbená bunka-prenesie sa celková cena z hárku ,,Plánovaná oprava zariadení" z bunky Q985
Zeleno podfarbené bunky-doplniť jednotkové ceny, obchodné meno uchádzača
Modro podfarbené bunky neprepisovať - automatický prepočet
Iné zmeny a zásahy nie sú povolené!

## Plánovaná oprava zariadení
P.č. | Projektové číslo | Názov zariadenia | NS | Objekt | KP | Správca | Typ | Typ Názov | Popis druhu zariadenia | Leg 430/2011 | Leg 508/2009 | ČDT | Popis ČDT | Počet | Jednotková cena v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH | TPP | TPP Názov | Poznámka | Zdôvodnenie nulovej jednotkovej ceny položky (ak sa uplatňuje)
1 | ER.MaR.631B V1:R VZT | El.rozvadzač MaR automatiky,R VZT | 4210-18308 | 631b:V1 | N | 0X053 | ... | ... | elektro - podružný rozvádzač |  | EB | OZ | Obsluha zariadenia | 3 |  | 0 | 31815 | SKR - Obsluha zariadenia
2 | 30PdI017 | dif. tlak chrompiku na čerpadlách KPJ 21AP01,02 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | PdI21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31508 | SKR-Kontrola obvodu typPdl21-MSK PdI21.1.3 | MSK PdI21.1.3
3 | 30PdI147 | Tlak - demivoda chladica brydovych par | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | PdI21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31508 | SKR-Kontrola obvodu typPdl21-MSK PdI21.1.3 | MSK PdI21.1.3
4 | 30PIAB005 | Tlak- chrompik za filtrom | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | PIA21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31510 | SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21-MSK PdIA21.1.2 | MSK PIA21.1.2
5 | 30TIC020 | Teplota- fridex v odlučovači poz.26 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | MSK TIA21.1.20
6 | 301.RMDT | Rozvádzač MaR | 4210-18308 | 301VS:V1 | N | 0X053 |  |  | elektro - podružný rozvádzač |  |  | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 14077 | SKR - Profilaktická prehliadka zariadení OST RP1
7 | 37PI01 | Tlak vody na rozdeľovači výstupu čerpadiel VOCH | 2220-23950 | 34/1 | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31219 | Kontrola obvodu typ PI12 | MSK PI12.1
8 | 37TLS01 | Klapka reg. vzduchu na výstupe ventilátora 37TLD01 | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR | XA20 | Indikácia stavu z elektrozariadenia - kontakt | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
9 | 37TLS06 | Klapka regulácie v miestnosti chladnutia ingotov | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR | XA20 | Indikácia stavu z elektrozariadenia - kontakt | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
10 | 37ZPW42 | Teplota chladiacej vody na vstupe do výmenníka | 2220-23950 | 34/1 | A | ODSKR | TIA31 | Meranie teploty prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -713 | Kontrola MSK TIA31.1.1 | MSK TIA31.1.1
11 | 40LRA203 | Signalizácia úniku v záchytnej jímke | 2220-23207 | 808 | A | ODSKR | LA13 | Vodivostné meranie hladiny | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31155 | Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.2.2 | Kontrola MSK LA13.2.2
12 | 45B01001 | Detektor - Únik zem. plynu metánu | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR |  |  | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31721 | Kontrola detektora CO-LEXMED GABA 2S22
13 | 45SK020011 | Prefuk ionexov - ventil otvorený | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | GA30 | Meranie inej polohy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
14 | 6LA22 | Signalizácia max. hladiny v nádrži C-kanal.c.2 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA11 | Meranie hladiny pomocou plaváku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 11595 | SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1 | MSK LA11.1
15 | 6LI101 | Meranie hladiny v nádrži kanalizácie 83/1S | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LIA15 | Meranie hladiny reflexným radarom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK LIA15.1.3
16 | 6LI103 | Meranie hladiny v nádrži kanalizácie 83/2S | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LIA15 | Meranie hladiny reflexným radarom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK LIA15.1.3
17 | 60P258 - TNS | Tlak - prívod stl. vzduchu - kolektor (TNS) | 2220-23641 | 840M | N | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31218 | SKR-Kontrola obvodu typ PI12-MSK PI12.1 | Kontrola MSK PI12.1
18 | 60T005a | Protimrazová ochrana systému P-1 | 2220-23641 | 840M | N | ODSKR | TA11 | Meranie teploty - priamoukaz. teplomer kvapalinový | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31556 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.4.1 | Kontrola MSK TA11.4.1
19 | 7QIR20 | Meranie koncentrácie vodíka v nádrži N3 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | QIA21 | Meranie obsahu vodíka | meranie - obvod | BT-3E |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31536 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.2.2 | MSK QIA21.2.2
20 | 71PI06 - TNS | Meranie tlaku čeriaci vzduch | 2220-23500 | 641/VVBK | N | ODSKR | PA12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0 | 31179 | Kontrola obvodu typ PA12
21 | 724 - SE - 007 | Signal.arm.pred čerpadlom 724-P-002 | 2220-23201 | 724 | A | ODSKR | XA20 | Indikácia stavu z elektrozariadenia - kontakt | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
22 | 724- PV -DU3 - APK | Signal.uniku dvoj.potrub.DN108 | 2220-23201 | 724 | A | ODSKR | LA11 | Meranie hladiny pomocou plaváku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
23 | 73CL3006 | Ochrana preplnenia v nádrži kondenzátu BB30002B | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | LS25 | Meranie hladiny kapacitným snímačom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31159 | Kontrola obvodu typ LAS25-MSK LA25.1.1 | Kontrola MSK LA25.1.1
24 | 7-38-BQ6 | Signalizácia úniku z PrT | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA13 | Vodivostné meranie hladiny | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31494 | Kontola obvodu typ LA13-MSK LA13.5
25 | 76CL11003 | Ochrana proti preplneniu G-BB110001 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | LA11 | Meranie hladiny pomocou plaváku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31136 | Kontrola obvodu typ LA11-MSK 13.8.1 | Kontrola MSK LA13.8.1
26 | 76CP4024 - TNS | Meranie tlaku na saní čerpadla G-AP 40003 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31218 | SKR-Kontrola obvodu typ PI12-MSK PI12.1 | Kontrola MSK PI12.1
27 | 76CT2003 | Regulácia teploty v dopalovacej komore AV20002 | 2220-23208 | 808 | A | ODSKR | TIART22 | Meranie teploty termočlánkom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31244 | Kontola obvodu typ TIAT22-MSK TIA22.2.2 | Kontrola MSK TIA22.2.2
28 | 76CT7009 | teplota v dochladzovacej komore boxu G-BU70005 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | TIA21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31246 | Kontrola merania teploty v dochladzovacej komore,cirkulačnej vody,chladiacej vody,spalín,pred pračko | Kontrola MSK TIA21.1.3
29 | 86TIZAL0156 | Ochr.ohrievača proti zamrz.(T vzd.za ohrievačom) | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | TASI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 14617 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1 | Kontrola MSK TIA32.1.
30 | ER.MaR.60:RMR | El.rozvadzač MaR a automatiky ,RMR | 4210-40100 | 60 | N | 0X053 | ... | ... | elektro - podružný rozvádzač |  | EB | OZ | Obsluha zariadenia | 3 |  | 0 | 31815 | SKR - Obsluha zariadenia
31 | O-29CP302 - BP2 | Zanesenie fitrov H13 filtrač.stanice | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PdIA21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu
32 | 10TZ01CL01 | Radarové čidlo Siemens SILTRANS LR250 | 2220-23621 | 810 | A | ODSKR |  |  | metrológia - meradlo (S) |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31164 | Kontrola obvodu typ LIA12-MSK LIA12.4.1 | Kontrola MSK LIA15.1.1
33 | 11LI62 | Hladina v jimke J1 | 2220-30354 | 41 tech.c. | A | ODSKR | LIA23 | Meranie hladiny- hydrost. beztlak.- ponorný snímač | meranie - obvod | BT-4 |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31165 | Kontrola obvodu typ LIA23-MSK LIA23.2.2 | MSK LIA23.2.2
34 | 11PI10.12 | Tlak kompresora Č2 pre VOCH | 2220-30354 | 41 tech.c. | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | 31239 | Kontrola obvodu typ PI12
35 | 20LIA325 | Hladina- koncentrat v aparate A11B | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | LIA22 | Meranie hladiny- hydrost. beztlakové mimo nádoby | meranie - obvod |  |  | OVR | Overenie | 3 |  | 0 | 14609 | Overenie obvodu typ LIA-MSK LIA22.2.1 | MSK LIA22.2.1
36 | 20T907 B .08 | Protimraz. ochr. vzduch. | 2220-23201 | 809 | N | ODSKR | TIA32 | Meranie teploty prevodníkom s napäťovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 14617 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1 | MSK TIA32.1.1
37 | 20T911.08 | Protimraz. ochr. vzduch. | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | TIA32 | Meranie teploty prevodníkom s napäťovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 14617 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1 | MSK TIA32.1.1
38 | 20T914.08 | Protimraz. ochr. vzduch. | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | TIA32 | Meranie teploty prevodníkom s napäťovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 14617 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1 | MSK TIA32.1.1
39 | 25LIA0218 | Auto.reg.hladiny v zasobníku AM26.1 | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | LIA22 | Meranie hladiny- hydrost. beztlakové mimo nádoby | Merací obvod |  |  | OVR | Overenie | 3 |  | 0 | 14609 | Overenie obvodu typ LIA-MSK LIA22.2.1 | MSK LIA22.2.1
40 | 25LICA0227 | Mer.hladiny v zásobniku odpad.vôd AM27.2 | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | LIA22 | Meranie hladiny- hydrost. beztlakové mimo nádoby | Merací obvod |  |  | OVR | Overenie | 3 |  | 0 | 14609 | Overenie obvodu typ LIA-MSK LIA22.2.1 | MSK LIA22.2.1
41 | 30PI011 | Tlak- odvetravanie napojene na VZT O13C | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | PI21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31217 | SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21 | MSK PI21.1.1
42 | 30PI201 | Podtlak v trase odsávania KPQ01.01 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | PdIA21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31217 | SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21 | MSK PdIA21.2.2
43 | 30TIA202 | Teplota vsádzky do vitrifikačnej pece | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TI31 | Meranie teploty prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31657 | Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA31 | MSK TIA31.5.2
44 | 30TI050 | Teplota chladiacej vody- prívod | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | MSK TIA21.1.20
45 | 30TI143 | Teplota- demivoda z chladica SMK | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | MSK TIA21.1.20
46 | 37+V-B511 | Signalizácia zaplavenia miestnosti 8b | 2220-23950 | 34/1 | A | ODSKR | LA13 | Vodivostné meranie hladiny | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -671 | Kontrola MSK LA13.2.1 | Kontrola MSK LA13.5
47 | 40LRA204 | Signalizácia úniku v záchytnej jímke | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | LA13 | Vodivostné meranie hladiny | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31155 | Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.2.2 | Kontrola MSK LA13.2.2
48 | 45CL1001 | Min.hladina v homogenizačnej nadrži 45NA02002 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TI31 | Meranie teploty prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -657 | Kontrola MSK LI25.3.1 | MSK LI25.3.1
49 | 45SK020007 | Nástreku.ionexov - ventil otvorený | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | GA30 | Meranie inej polohy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
50 | 45SK020008 | Nástreku.ionexov - ventil zatvorený | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | GA30 | Meranie inej polohy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
51 | 45SL01008 | Hladina vody spalin.výmenníka | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | LI12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -657 | Kontrola MSK LI25.3.1 | MSK LI25.3.1
52 | 45ST01011 | Max.teplota mlynčeka dávkovača 45SD01005 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TI31 | Meranie teploty prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -713 | Kontrola MSK TIA31.1.1 | MSK TIA31.1.1
53 | 45ST01018 | Teplota vody pred výmenníkom 45SV01001 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TI31 | Meranie teploty prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -713 | Kontrola MSK TIA31.1.1 | MSK TIA31.1.1
54 | 60L344 | Hladina v prijímacom bazéne 01 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | LIA12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31164 | Kontrola obvodu typ LIA12-MSK LIA12.4.1 | Kontrola MSK LIA12.4.1, merací obvod seizmicky odolný po úroveň SL-2
55 | 60T021 | Teplota - protimrazová ochrana systému P-5 | 2220-23641 | 840M | N | ODSKR | TA11 | Meranie teploty - priamoukaz. teplomer kvapalinový | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31555 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.2.1 | Kontrola MSK TA11.2.1
56 | 636.RMR | Rozvádzač MaR | 4210-18308 | 636:V1 | N | 0X053 |  |  | elektro - podružný rozvádzač |  |  | OZ | Obsluha zariadenia | 3 |  | 0 | 31815 | SKR - Obsluha zariadenia
57 | 639.RMR | Rozvádzač MaR | 4210-80050 | 639:V1 | N | 0X053 |  |  | elektro - podružný rozvádzač |  |  | OZ | Obsluha zariadenia | 3 |  | 0 | 31815 | SKR - Obsluha zariadenia
58 | 7LA38 / 7-34-SQ2 | Signalizácia max. hladiny v nádrži N1 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA11 | Meranie hladiny pomocou plaváku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31135 | Kontrola obvodu typ LA11- MSK LA11.4
59 | 724 - SE - 004 | Signalizácia arm.pre nádrž 724-T-001 | 2220-23201 | 724 | A | ODSKR | XA20 | Indikácia stavu z elektrozariadenia - kontakt | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
60 | 724 - SE - 023 | Signal.arm.za čerpadlom 724-P-003 | 2220-23201 | 724 | A | ODSKR | XA20 | Indikácia stavu z elektrozariadenia - kontakt | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
61 | 724- PV -DU9 | Signal.uniku dvoj.potrub.DN65 do jimky 724-T-003 | 2220-23201 | 724 | A | ODSKR | LA11 | Meranie hladiny pomocou plaváku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
62 | 74CL4006 | Ochrana preplnenia betónového kontajnera | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | LAS25 | Meranie hladiny kapacitným snímačom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31160 | Kontrola ochrany preplnenia betónového kontajnera | Kontrola MSK LA14.2.1
63 | 76CT2006 | Ochrana prekročenia teploty na el.ohrivaku BC20001 | 2220-23208 | 808 | A | ODSKR | TIA21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31594 | Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.5 | Kontrola MSK TIA21.1.5
64 | 76CT4018 - TNS | Mer.teploty na spalinovom výmenníku G-CH40001 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31634 | Kontrola obvodu typ TI12-MSK TI12.1.1 | Kontrola MSK TI12.1.1
65 | 8PI242 | tlak demivody v SS200 pre Č3 | 2220-30360 | 34 tech.c. | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | 31238 | Kontrola obvodu typ PI12-manometer
66 | 86TIZAL0206A | Ochr.ohrievača proti zamrznutiu(T vzd.za ohrievač) | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | TASI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 14617 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1 | Kontrola MSK TIA32.1.1
67 | 0KLF22CPD002 | Diferenčný tlak na filtri O-220 II.ST 0KLF22BT002 | 2220-23220 | 808/1-01 | A | FSSKR |  |  | meranie - tlaková diferencia |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | 31850 | Kalibrácia diferenčný tlak na filtry typ LD301-MSK PIA21.3.1
68 | 0KPG12CW001 | Hmot.sudov pln.fix.RAsolami- I. 0KPG12AZ004 | 2220-23220 | 808/1-01 | A | FSSKR |  |  | meranie - hmotnosť, množstvo |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | 31852 | Kalibrácia hmotnosti typ MP30/00-MSK WI10.1.1
69 | 0QNZ09CP413 | Tlakomer na prívodeTV do západnej vetvy TL12 | 2220-23220 | 808/1-01 | A | FSSKR |  |  | meranie - tlak |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0 | 31816 | Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4
70 | 10CHN1 | Meranie základovej dosky objektu 810 | 2210-23621 | 810 | A | ODSKR | RS 485 | Geomonitor II | meranie - ostatné |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -801 | Kontrola MSK LIA25.1.1 | Postup MSK LIA25.1.1
71 | 20T906 A .08 | Protimraz. ochr. vzduch. | 2220-23201 | 809 | N | ODSKR | TIA32 | Meranie teploty prevodníkom s napäťovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 14617 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1 | MSK TIA32.1.1
72 | 30TIAB022 | Teplota- lozisko KPJ 21 AP 01 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | 31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | MSK TIA21.1.20
73 | 30TI007 | Teplota- plyny pred kolonou | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | MSK TIA21.1.20
74 | 30TI132 | Teplota- privod demivody k doplnovaniu | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | MSK TIA21.1.20
75 | 30TI141 | Teplota- demivoda z chladica KI | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | MSK TIA21.1.20
76 | 45KV04002.2 | Vozík+dráha-polohový snímač poloha 1 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | GA30 | Meranie inej polohy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
77 | 45SP01017 - PICA2 | Rozvod teplej vykur.vody-Tlak nemr.zm syst.PICA2 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | PA12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -554 | Kontrola MSK PIA21.4 | MSK PIA21.4
78 | 6LA19 | Signalizácia max. hladiny v nádrži C-kanal.c.1 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA11 | Meranie hladiny pomocou plaváku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 11595 | SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1 | MSK LA11.1
79 | 6LIRA84 | Meranie hladiny v jímke C-kanalizácie J1 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LIA23 | Meranie hladiny- hydrost. beztlak.- ponorný snímač | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31505 | Kontrola obvodu typ LIA23 | MSK LIA23.2.1
80 | 6LIRA86 | Meranie hladiny v jímke N-kanalizácie J2 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LIA23 | Meranie hladiny- hydrost. beztlak.- ponorný snímač | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31505 | Kontrola obvodu typ LIA23 | MSK LIA23.2.1
81 | 60T017a | Protimrazová ochrana systému P-4 | 2220-23641 | 840M | N | ODSKR | TA11 | Meranie teploty - priamoukaz. teplomer kvapalinový | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31556 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.4.1 | Kontrola MSK TA11.4.1
82 | 653.RMR | Rozvádzač MaR | 4210-88308 | 653:V1 | N | 0X053 |  |  | elektro - podružný rozvádzač |  |  | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 14077 | SKR - Profilaktická prehliadka zariadení OST RP1
83 | 7LA41 / 7-34-SQ4 | Signalizácia max. hladiny v nádrži N2 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA11 | Meranie hladiny pomocou plaváku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31135 | Kontrola obvodu typ LA11- MSK LA11.4
84 | 701PI07 | Meranie tlaku ovládací vzduch na výstupe | 2220-23500 | 641/VVBK | N | ODSKR | PA12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31179 | Kontrola obvodu typ PA12
85 | 7-38-BQ3 | Signalizácia úniku z PrT | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA13 | Vodivostné meranie hladiny | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31494 | Kontola obvodu typ LA13-MSK LA13.5
86 | 7-46-BQ12 | Signalizácia úniku z PrT | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA13 | Vodivostné meranie hladiny | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31494 | Kontola obvodu typ LA13-MSK LA13.5
87 | 76CT2002 | Regulácia teploty za dopalovacou komorou AV20002 | 2220-23208 | 808 | A | ODSKR | TIAT22 | Meranie teploty termočlánkom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31244 | Kontola obvodu typ TIAT22-MSK TIA22.2.2 | Kontrola MSK TIA22.2.2
88 | 76CT4022 | Teplota cirkulačnej vody z chladiča G-CH40001 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | TIA21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31246 | Kontrola merania teploty v dochladzovacej komore,cirkulačnej vody,chladiacej vody,spalín,pred pračko | Kontrola MSK TIA21.1.3
89 | 760-II.11.RMR | Rozvádzač MaR | 4210-18308 | 760-II.11 | N | 0X053 |  |  | elektro - podružný rozvádzač |  | EB | OZ | Obsluha zariadenia | 3 |  | 0 | 31815 | SKR - Obsluha zariadenia
90 | 8PI220 | tlak vzduchu na RV- otryskávač OTECO I | 2220-30353 | 34 tech.c. | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | 31237 | Kontrola obvodu typ PI12-manometer
91 | O-29CP501 - BP1 | Podtlak v objekte 724 | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PdIA21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31217 | SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21
92 | 0KPG02CL005 | Signalizácia úniku koncentrátu | 2220-23220 | 808/1-01 | A | FSSKR |  |  | meranie - ovládacie a signalizačné prvky MaR | BT-4 |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 12079 | Kontrola MSK LA13.1.2
93 | 0QNZ09CP410 | Tlakomer na prív. TV pred cirk. čerp. do záp. vet. | 2220-23220 | 808/1-01 | A | FSSKR |  |  | meranie - tlak |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0 | 31816 | Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4
94 | 0QNZ09CP423 | Tlakomer na prívode TV do východnej vetvy TL14 | 2220-23220 | 808/1-01 | A | FSSKR |  |  | meranie - tlak |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0 | 31816 | Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4
95 | 25LIA0219 | Auto.reg.hladiny v zasobníku AM26.2 | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | LIA22 | Meranie hladiny- hydrost. beztlakové mimo nádoby | Merací obvod |  |  | OVR | Overenie | 3 |  | 0 | 14609 | Overenie obvodu typ LIA-MSK LIA22.2.1 | MSK LIA22.2.1
96 | 30PdI144 | Tlak - demivoda medzi rozdelovacom a zberacom | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | PdI21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31509 | SKR-Kontrola obvodu typ Pdl21-MSK PdI21.1.2 | MSK PdI21.1.2
97 | 30PI001 | Tlak- vykurovacia para za red. stanicou | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | PIA21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31510 | SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21-MSK PdIA21.1.2 | MSK PIA21.1.2
98 | 30TIA31 | Teplota vsázky do vitrifikačnej pece | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TI22 | Meranie teploty termočlánkom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31675 | SKR-Kontrola obvodu typTIA22-MSK TI22.3.1 | MSK TIA22.4.1
99 | 37TLS02 | Klapka reg. vzduchu na výstupe ventilátora 37TLD02 | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR | XA20 | Indikácia stavu z elektrozariadenia - kontakt | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
100 | 37TLS05 | Klapka reg. prietoku vzduchu v miestnosti drviča | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR | XA20 | Indikácia stavu z elektrozariadenia - kontakt | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
101 | 37VFS03 | Klapka regulácie prietoku chlad. vody na výstupe | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR | XA20 | Indikácia stavu z elektrozariadenia - kontakt | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
102 | 40LRA220 | Signalizácia úniku v záchytnej vani | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | LA13 | Vodivostné meranie hladiny | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31155 | Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.2.2 | Kontrola MSK LA13.2.2
103 | 45SP01013 | Podtlak za kotlom 45SV01001 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | PI21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -554 | Kontrola MSK PIA21.4 | MSK PIA21.4
104 | 45SP04001 | Maximalny tlak vzduchu 4SP04001 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | PI21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -554 | Kontrola MSK PIA21.4 | MSK PIA21.4
105 | 45ST01014 | Spaľovacie zariadenie Teplota za kotlom 45SV01001 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TI31 | Meranie teploty prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -713 | Kontrola MSK TIA31.1.1 | MSK TIA31.1.1
106 | 45VE02002 - o | Vstupný ventil - otvorený | 2220-99999 | 809 | A | ODSKR | GA30 | Meranie inej polohy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
107 | 45VP02008.1 | Prím.nadrž - nožový posúvač horný otvorený | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | GA30 | Meranie inej polohy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
108 | 60Q002 | Meranie koncentrácie vodíka vo vzduchu / O-1 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | QIA21 | Meranie obsahu vodíka | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 14612 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.3.1 | Kontrola MSK QIA21.3.1, merací obvod seizmicky odolný po úroveň SL-2
109 | 60T016a | Protimrazová ochrana systému P-4 | 2220-23641 | 840M | N | ODSKR | TA11 | Meranie teploty - priamoukaz. teplomer kvapalinový | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31556 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.4.1 | Kontrola MSK TA11.4.1
110 | 653.RMR | Rozvádzač MaR | 4210-88308 | 653:V1 | N | 0X053 |  |  | elektro - podružný rozvádzač |  |  | OZ | Obsluha zariadenia | 3 |  | 0 | 31815 | SKR - Obsluha zariadenia
111 | 7LIR36 / 7-34-BQ1 | Meranie hladiny v nádrži NPN1 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LIA15 | Meranie hladiny reflexným radarom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 14607 | Kontrola stavoznaku | MSK LIA15.1.3
112 | 71LIA04 | Meranie hladiny v zásobníku cementu - 1 | 2220-23500 | 641/VVBK | N | ODSKR | LIAT12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31166 | Kontrola obvodu typ LIAT12
113 | 71PI05 - TNS | Meranie tlaku ovládací vzduch na vstupe | 2220-23500 | 641/VVBK | N | ODSKR | PA12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | 31179 | Kontrola obvodu typ PA12
114 | 724- L2 | Hladina v jímke 724-T-003 | 2220-23201 | 724 | A | ODSKR | LI12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -657 | Kontrola MSK LI25.3.1 | MSK LI25.3.1
115 | 7-38-BQ9 | Signalizácia úniku z PrT | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA13 | Vodivostné meranie hladiny | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31494 | Kontola obvodu typ LA13-MSK LA13.5
116 | 7-4-SQ2 | Hladina nádrže MSN - maximálna | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA11 | Meranie hladiny pomocou plaváku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31135 | Kontrola obvodu typ LA11- MSK LA11.4
117 | 76CT5009 | Mer.teploty pred BT50001B /aerosolové filtre/ | 2220-23810 | 808 | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31634 | Kontrola obvodu typ TI12-MSK TI12.1.1 | Kontrola MSK TI12.1.1
118 | ER.MaR.632C:RMR | El. rozvadzač MaR a automatiky, RMR | 4210-40100 | 632c:V1 | N | 0X053 |  |  | elektro - podružný rozvádzač |  | EB | OZ | Obsluha zariadenia | 3 |  | 0 | 31815 | SKR - Obsluha zariadenia
119 | O-29AA508 | Signalizacia stavu požiarnej klapky | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | XA10 | Indikácia stavu prvkom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu
120 | O-29AC301 | Signalizacia stavu ohrievač1 | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | XA10 | Indikácia stavu prvkom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu
121 | P4 | Signalizácia stavov prívod. VZT syst. pretavby | 2220-23950 | 34 tech.c. | N | ODSKR |  |  | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
122 | RMR.803V1:ER | Rozvádzač MaR a elektro | 4210-18308 | 803:V1 | N | 0X053 | ... | ... | elektro - podružný rozvádzač |  |  | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 14077 | SKR - Profilaktická prehliadka zariadení OST RP1
123 | VYK/808-KRAO.111:MO | Merač tepla clonový W012 v FS KRaO | 4200-23218 | 808/1-01 | A | 0T038 |  |  | meranie - ostatné |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 | 20654 | SKR - Overenie merača | Plán v zmysle vyhlášky č. 201/2000, MZ/MR/ZSM Riadenie meracích zariadení, metrologický poriadok.
124 | 0KLF21CPD001 | Dif. tlak na filtri O-210 I.ST 0KLF21BT001 | 2220-23220 | 808/1-01 | A | FSSKR |  |  | meranie - tlaková diferencia |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | 31850 | Kalibrácia diferenčný tlak na filtry typ LD301-MSK PIA21.3.1
125 | 20PIA358 | Tlak- vzduch v aparate H07B | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PIA21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31517 | SKR-Kontrola obvodu typ PIA21-MSK PIA 21.1.2
126 | 30PdIA024 | Tlak - odvetravanie na jednom filtri poz.24 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | PdIA21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31217 | SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21 | MSK PdIA21.1.2
127 | 30TI041 | Teplota vzdušniny v trase KPQ01.01.03 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | MSK TIA21.1.20
128 | 37PI50 | Tlak vody v rozvádzači TPČ 37ZPW02 | 2220-23950 | 34/1 | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31219 | Kontrola obvodu typ PI12 | MSK PI12.1
129 | 37TLS07 | Klapka reg. prietoku vzduchu v miestnosti velína | 2220-23950 | 34/1 | A | ODSKR | XA20 | Indikácia stavu z elektrozariadenia - kontakt | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
130 | 37TLS17 | Klapka regulácie prietoku vzduchu chladiča ingotov | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR | XA20 | Indikácia stavu z elektrozariadenia - kontakt | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4.2
131 | 40LRA206 /14.2 CL1001 max./ | Signalizácia úniku v záchytnej jímke m.č.007 | 2220-23214 | 808 | A | ODSKR | GA10 | Meranie polohy armatúr | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31155 | Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.2.2 | Kontrola MSK LA13.2.2
132 | 40LRA214 | Signalizácia úniku v záchytnej vani pod čerpadlom | 2220-23208 | 808 | A | ODSKR | LA13 | Vodivostné meranie hladiny | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31155 | Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.2.2 | Kontrola MSK LA13.2.2
133 | 40LRA218 | Meranie úniku RA médií CS | 2220-23207 | 808 | A | ODSKR | LA14 | Meranie hladiny vibračné | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31157 | Kontrola obvodu typ LA14-Kontrola MSK LA14.1 | Kontrola MSK LA14.1
134 | 45PH01001.1 | Horák rotačnej pece - riadiaca časť | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | GA30 | Meranie inej polohy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
135 | 45SP01003.1 | Tkaninový filter Filter 1 45RF01001 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | PI21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -554 | Kontrola MSK PIA21.4 | MSK PIA21.4
136 | 45ST01020 - TICA1.3 | Vým.dochlad.spalín vstup. teplota vody 45VD01001 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TIT31 | Meranie teploty prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -713 | Kontrola MSK TIA31.1.1 | MSK TIA31.1.1
137 | 45ST01022 - TI 1.2 | Doskový výmenník -Výstup.teplota vody za 45VG01001 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TIT31 | Meranie teploty prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -713 | Kontrola MSK TIA31.1.1 | MSK TIA31.1.1
138 | 6LA24 | Signalizácia min. hladiny v nádrži C-kanal.c.2 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA11 | Meranie hladiny pomocou plaváku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 11595 | SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1 | MSK LA11.1
139 | 6PI118 | Tlak na výtlaku čerpadla 82/2S | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | PIA21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31241 | Kontrola obvodu typ PI21-MSK PI21.5 | MSK PI21.5
140 | 60P262 - TNS | Tlak pary do ohrieváku 9TU51W01 (TNS) | 2220-23641 | 840M | N | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31219 | Kontrola obvodu typ PI12
141 | 60T012b | Protimrazová ochrana systému P-3 | 2220-23641 | 840M | N | ODSKR | TA11 | Meranie teploty - priamoukaz. teplomer kvapalinový | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31556 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.4.1 | Kontrola MSK TA11.4.1
142 | 61.RMR | Rozvádzač MaR | 4210-40100 | 61:V1 | N | 0X053 |  |  | elektro - podružný rozvádzač |  |  | OZ | Obsluha zariadenia | 3 |  | 0 | 31815 | SKR - Obsluha zariadenia
143 | 62.RMR | Rozvádzač MaR | 4210-23403 | 62 tech.c. | N | 0X053 |  |  | elektro - podružný rozvádzač |  | EB | OZ | Obsluha zariadenia | 3 |  | 0 | 31815 | SKR - Obsluha zariadenia
144 | 71HA01 | Meranie vlhkosti kameniva | 2220-23500 | 641/VVBK | N | ODSKR | MIR10 | Meranie relatívnej vlhkosti | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31174 | Kontrola obvodu typ MIR10
145 | 724 - SE - 031 | Signal.arm.pre napojenie nadrží v obj.809/41 | 2220-23201 | 724 | A | ODSKR | XA20 | Indikácia stavu z elektrozariadenia - kontakt | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
146 | 724- PV -DU4 - APK | Signal.uniku dvoj.potrub.DN65 | 2220-23201 | 724 | A | ODSKR | LA11 | Meranie hladiny pomocou plaváku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
147 | 73CL3001 | Ochrana preplnenia v nádrži koncentrátu BB30002A | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | LS25 | Meranie hladiny kapacitným snímačom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31159 | Kontrola obvodu typ LAS25-MSK LA25.1.1 | Kontrola MSK LA25.1.1
148 | 73-PK/SK-SL2 | Havarijná hladina kontajner PK/SK | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | LA11 | Meranie hladiny pomocou plaváku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31135 | Kontrola obvodu typ LA11- MSK LA11.4 | Kontrola MSK LA11.4
149 | 7-35-BQ3 | Signalizácia úniku z nádrže N2 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA13 | Vodivostné meranie hladiny | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31494 | Kontola obvodu typ LA13-MSK LA13.5 | MSK LA13.5
150 | 7-38-BQ7 | Signalizácia úniku z PrT | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA13 | Vodivostné meranie hladiny | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31494 | Kontola obvodu typ LA13-MSK LA13.5
151 | 76CP4001 | Kontrola tl.v pracom okruhu práčky BK40001 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | PASIRT21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31215 | Kontrola obvodu typ PASIRT21-MSK PIA21.6 | Kontrola MSK PIA21.6
152 | 86TIZAL0107 | Ochr.ohrievača proti zamrznutiu(T vratnej vody) | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | TASI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31574 | Kontrola obvodu typ TASI21-MSK TIA21.2.3 | Kontrola MSK TIA21.2.3
153 | 9PI123 | Tlak v ohrieváku TÚV | 2220-30305 | 47 tech.c. | N | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | 31239 | Kontrola obvodu typ PI12
154 | ER.MaR.632C:RMR | El. rozvadzač MaR a automatiky, RMR | 4210-40100 | 632c:V1 | N | 0X053 |  |  | elektro - podružný rozvádzač |  | EB | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 14077 | SKR - Profilaktická prehliadka zariadení OST RP1 | 5 KS rozvádzačov
155 | VYK/590A.152:MO | Merač tepla v 590A SHN | 4200-16201 | 590a:V1 | N | 0T038 |  |  | Merací obvod |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 | 20654 | SKR - Overenie merača | Plán v zmysle vyhlášky č. 201/2000, MZ/MR/ZSM Riadenie meracích zariadení, metrologický poriadok.
156 | 0KLF23CPD002 | Dif. tlak na filtri O-230 II.ST 0KLF23BT002 | 2220-23220 | 808/1-01 | A | FSSKR |  |  | meranie - tlaková diferencia |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | 31850 | Kalibrácia diferenčný tlak na filtry typ LD301-MSK PIA21.3.1
157 | 0QNZ09CP200 | Tlakomer na prívode do BLOK" TL8" | 2220-23220 | 808/1-01 | A | FSSKR |  |  | meranie - tlak |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0 | 31816 | Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4
158 | 0QNZ09CP210 | Tlakomer na prívode HV do nástenných súprav TL7 | 2220-23220 | 808/1-01 | A | FSSKR |  |  | meranie - tlak |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0 | 31816 | Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4
159 | 0QNZ20CP423 | Tlakomer na TVZ TL10 | 2220-23220 | 808/1-01 | A | FSSKR |  |  | meranie - tlak |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0 | 31816 | Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4
160 | 1PI24 | Tlak vzduchu v rozdeľovači obj.50/20 | 2220-30355 | 50/20.1 | N | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | 31239 | Kontrola obvodu typ PI12
161 | 13.11-U1007 | DETEKTOR CO | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR |  |  | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31721 | Kontrola detektora CO-LEXMED GABA 2S22
162 | 13.11-U1013 | DETEKTOR CO | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR |  |  | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31721 | Kontrola detektora CO-LEXMED GABA 2S22
163 | 30LA211 | Horná hladina vo V-TEX 400 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA14 | Meranie hladiny vibračné | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31496 | Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14 | MSK LA14.3
164 | 30PdI148 | Tlak - demivoda chladiča kondenzátora II | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | PdI21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31508 | SKR-Kontrola obvodu typPdl21-MSK PdI21.1.3 | MSK PdI21.1.3
165 | 30TI139 | Teplota- demivoda z chladica el. kondenzátu | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | MSK TIA21.1.20
166 | 37PI55 | Tlak vzduchu na prívode do CAMFIL SJZ37TLN02 | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31219 | Kontrola obvodu typ PI12 | MSK PI12.1
167 | 45 ST04003 | Teplota v homog.nadrži 45HM04001 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TI31 | Meranie teploty prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -713 | Kontrola MSK TIA31.1.1 | MSK GB10.4
168 | 45HV02002.2 | Trasp.ionexov oplachovanie - ventil zatvorený | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | GA30 | Meranie inej polohy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
169 | 45NP 04002 | Nožový posúvač 2 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR |  |  | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
170 | 45SL01009 | Hladinomer vody dochl..výmenníka | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | LI12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -657 | Kontrola MSK LI25.3.1 | MSK LI25.3.1
171 | 45STI8 | Teplota-výstup chlad.vody z vým.dochladz.spalín | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -713 | Kontrola MSK TIA31.1.1 | MSK TIA31.1.1
172 | 45ST01023 - TI 2.1 | Teplota nemr.zm glykol pred vým.45VG01001 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TIT31 | Meranie teploty prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -713 | Kontrola MSK TIA31.1.1 | MSK TIA31.1.1
173 | 45UV01006.1 | Klapka pred havarij.ventilatorom 45CE01003-o | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | GA30 | Meranie inej polohy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
174 | 45VE02006.3 | Dávkovač - lopata vpred | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | GA30 | Meranie inej polohy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
175 | 6LA6 | Signalizácia min.hladiny v jimke C-kanalizácie J1 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA11 | Meranie hladiny pomocou plaváku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31134 | SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1.2 | MSK LA11.1.2
176 | 7LIR39 / 7-34-BQ2 | Meranie hladiny v nádrži NPN2 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LIA15 | Meranie hladiny reflexným radarom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 14607 | Kontrola stavoznaku | MSK LIA15.1.3
177 | 701PSAL.121 | Signalizácia tlaku vzduchu na ovládanie | 2220-23500 | 641/VVBK | N | ODSKR | PA12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31178 | Kontrola obvodu typ PA12-MSK PA12.4
178 | 71LIA01 | Meranie hladiny v zásobníku plniva | 2220-23500 | 641/VVBK | N | ODSKR | LIAT12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31166 | Kontrola obvodu typ LIAT12
179 | 724 - P - 003 | Signal.chodu čerpadla | 2220-23201 | 724 | A | ODSKR | XA20 | Indikácia stavu z elektrozariadenia - kontakt | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
180 | 724 - SE - 009 | Signal.arm.za čerpadlom 724-P-009 | 2220-23201 | 724 | A | ODSKR | XA20 | Indikácia stavu z elektrozariadenia - kontakt | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
181 | 724 - SE - 026 | Signal.arm.pred čerpadlom 724-P-004 | 2220-23201 | 724 | A | ODSKR | XA20 | Indikácia stavu z elektrozariadenia - kontakt | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
182 | 724- T1.2 | Teplota v nadrži 724-T-002 | 2220-23201 | 724 | A | ODSKR | TI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -713 | Kontrola MSK TIA31.1.1 | MSK TIA31.1.1
183 | 74CW3001 | Váženie dávkovacej nádrže BB30001 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | WIART10 | Meranie váhy | meranie - obvod |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | 31851 | Kalibrácia váženie typ WIART10-MSK WI10.1.1 | Kontrola MSK WI10.1.1
184 | 74-4-BQ2 | Max. hladina kontajner | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | LA13 | Vodivostné meranie hladiny | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31154 | Kontrola max. hladiny kontajnera | Kontrola MSK LA13.8.1
185 | 76CT7010 | Teplota v dochladzovacej komore boxu G-BU70004 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | TIA21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31246 | Kontrola merania teploty v dochladzovacej komore,cirkulačnej vody,chladiacej vody,spalín,pred pračko | Kontrola MSK TIA21.1.3
186 | 8PI232 | tlak vzduchu Kemper 8000 | 2220-30360 | 32 tech.c. | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | 31236 | Kontrola obvodu typ PI12
187 | 8PI240 | tlak vzduchu na RV- otryskávač OTECO II | 2220-30353 | 34 tech.c. | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | 31237 | Kontrola obvodu typ PI12-manometer
188 | 8PI243 | tlak demivody v SS200 pre Č4 | 2220-30360 | 34 tech.c. | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | 31238 | Kontrola obvodu typ PI12-manometer
189 | O-29AA304 | Signalizacia stavu požiarnej klapky | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | XA10 | Indikácia stavu prvkom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu
190 | 0KLF22CPD001 | Diferenčný tlak na filtri O-220 I.ST 0KLF22BT001 | 2220-23220 | 808/1-01 | A | FSSKR |  |  | meranie - tlaková diferencia |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | 31850 | Kalibrácia diferenčný tlak na filtry typ LD301-MSK PIA21.3.1
191 | 0KPG02CF001 | Prietok za dávkovac.čerpadlom KRAO 0KPG02AP003,004 | 2220-23220 | 808/1-01 | A | FSSKR |  |  | meranie - prietok |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | 31854 | Kalibrácia prietoku MSK FI30.1.1
192 | 0KPG21CL007 | Signalizácia úniku zahusteného koncentrátu | 2220-23220 | 808/1-01 | A | FSSKR |  |  | meranie - ovládacie a signalizačné prvky MaR | BT-4 |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 12079 | Kontrola MSK LA13.1.2
193 | 0KPG22CL002 | Výška hladiny cementovej zálievky v VBK | 2220-23220 | 808/1-01 | A | FSSKR |  |  | meranie - hladina, stav | BT-4 |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31775 | SKR-Kontrola obvodu typ LIA-MSK LIA12.1.1
194 | 0QNZ09CP201 | Tlakomer na prívode HV do BLOK | 2220-23220 | 808/1-01 | A | FSSKR |  |  | meranie - tlak |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0 | 31816 | Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4
195 | 0QNZ09CP400 | Tlakomer na TVR TL11 | 2220-23220 | 808/1-01 | A | FSSKR |  |  | meranie - tlak |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0 | 31816 | Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4
196 | 1PI21 | Tlak vzduchu vo vzdušníku kompresora K1 | 2220-30355 | 50/20.1 | N | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | 31239 | Kontrola obvodu typ PI12
197 | 10TL01CT01 | Protimrazový termostat | 2220-23621 | 810 | A | ODSKR |  |  | metrológia - meradlo (S) |  |  | KON | Kontrola | 4 |  | 0 | 31555 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.2.1 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.2.1
198 | 11PI10.13 | Tlak vo vzdušníku VOCH za kompresormi | 2220-30354 | 41 tech.c. | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | 31239 | Kontrola obvodu typ PI12
199 | 13.11-U1012 | DETEKTOR CO | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR |  |  | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31721 | Kontrola detektora CO-LEXMED GABA 2S22
200 | 20T904.08 | Protimraz. ochr. vzduch. | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | TIA32 | Meranie teploty prevodníkom s napäťovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 14617 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1 | MSK TIA32.1.1
201 | 20T915.08 | Protimraz. ochr. vzduch. | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | TIA32 | Meranie teploty prevodníkom s napäťovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 14617 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1
202 | 30PdI151 | Tlak - demivoda chladica kondenzatoru el. | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | PdI21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31508 | SKR-Kontrola obvodu typPdl21-MSK PdI21.1.3 | MSK PdI21.1.3
203 | 30TIAB023 | Teplota- lozisko KPJ 21 AP 02 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | 31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | MSK TIA21.1.20
204 | 30TIA33 | Teplota vsázky do vitrifikačnej pece | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TI22 | Meranie teploty termočlánkom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31656 | Kontrola obvodu typ TI22-MSK TIA22.3.1 | MSK TIA22.4.1
205 | 37TLS04 | Klapka reg. vzduchu na vstupe ventilátora 37TLD02 | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR | XA20 | Indikácia stavu z elektrozariadenia - kontakt | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
206 | 45 DR04001 | Max.hladina v dochla.komore 45DK04001 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | LIT12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -657 | Kontrola MSK LI25.3.1
207 | 45SP01008 | Podtlak pred tk.filtrom 2 45RF01002 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | PI21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -554 | Kontrola MSK PIA21.4 | MSK PIA21.4
208 | 45ST01024 - TI 2.2 | Teplota nemr.zm glykol za vým.45VG01001 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TIT31 | Meranie teploty prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -713 | Kontrola MSK TIA31.1.1 | MSK TIA31.1.1
209 | 45VE02005.4 | Dávkovač - koryto vzad | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | GA30 | Meranie inej polohy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
210 | 60T012a | Protimrazová ochrana systému P-3 | 2220-23641 | 840M | N | ODSKR | TA11 | Meranie teploty - priamoukaz. teplomer kvapalinový | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31556 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.4.1 | Kontrola MSK TA11.4.1
211 | 71LIA03 | Meranie hladiny v zásobníku kameniva | 2220-23500 | 641/VVBK | N | ODSKR | LIAT12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31166 | Kontrola obvodu typ LIAT12
212 | 724 - SE - 025 | Signal.arm.pred čerpadlom 724-P-003 | 2220-23201 | 724 | A | ODSKR | XA20 | Indikácia stavu z elektrozariadenia - kontakt | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
213 | 724- PV -DU5 - APK | Signal.uniku dvoj.potrub.DN108 | 2220-23201 | 724 | A | ODSKR | LA11 | Meranie hladiny pomocou plaváku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
214 | 7-38-BQ1 | Signalizácia úniku z PrT | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA13 | Vodivostné meranie hladiny | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31494 | Kontola obvodu typ LA13-MSK LA13.5
215 | 7-46-BQ16 | Signalizácia úniku z PrT | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA13 | Vodivostné meranie hladiny | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31494 | Kontola obvodu typ LA13-MSK LA13.5
216 | 7-46-BQ20 | Signalizácia úniku z PrT | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA13 | Vodivostné meranie hladiny | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31494 | Kontola obvodu typ LA13-MSK LA13.5
217 | 76CP 006 - TNS | meranie tlaku na tlakovej nádobe BIG BLATER | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31218 | SKR-Kontrola obvodu typ PI12-MSK PI12.1 | Kontrola MSK PI12.1
218 | 76CT4004 | Kontrola teploty pred práčkou BK40001 | 2220-23208 | 808 | A | ODSKR | TIA21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31246 | Kontrola merania teploty v dochladzovacej komore,cirkulačnej vody,chladiacej vody,spalín,pred pračko | Kontrola MSK TIA21.1.3
219 | 76CT4013 | Teplota cirkulačnej vody z výmenníka H-CH40002 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | TIA21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31246 | Kontrola merania teploty v dochladzovacej komore,cirkulačnej vody,chladiacej vody,spalín,pred pračko | Kontrola MSK TIA21.1.3
220 | 76CT4020 | Teplota chladiacej vody do výmenníka G-CH40002 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | TIA21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31246 | Kontrola merania teploty v dochladzovacej komore,cirkulačnej vody,chladiacej vody,spalín,pred pračko | Kontrola MSK TIA21.1.3
221 | 76CT5004 | Kontrola teploty na aerosolových filt.BT50001A | 2220-23208 | 808 | A | ODSKR | TIAT21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31714 | Kontrola obvodu typ TIAT21-MSK TIA21.1.9 | Kontrola MSK TIA21.1.9
222 | 76CT5006 | Ochrana teploty na aerosolových filtr.BT50001A | 2220-23208 | 808 | A | ODSKR | TAT21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31615 | Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.10 | Kontrola MSK TIA21.1.10
223 | 86TIZAL0206 | Ochr.ohrievača proti zamrznutiu(T vzd.za ohrievač) | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | TASI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 14617 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1 | Kontrola MSK TIA32.1.1
224 | ER.MaR.60:RMR | El.rozvadzač MaR a automatiky ,RMR | 4210-40100 | 60 | N | 0X053 | ... | ... | elektro - podružný rozvádzač |  | EB | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 14077 | SKR - Profilaktická prehliadka zariadení OST RP1
225 | 0KDB10CF001 | Prietok za čerp.špec.kanal.0KDB10AP001,002 | 2220-23220 | 808/1-01 | A | FSSKR |  |  | meranie - prietok |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | 31854 | Kalibrácia prietoku MSK FI30.1.1
226 | 0KLF01CPD001 | Diferenčný tlak na filtri P-100 0KLF01BT001 | 2220-23220 | 808/1-01 | N | FSSKR |  |  | meranie - tlaková diferencia |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | 31850 | Kalibrácia diferenčný tlak na filtry typ LD301-MSK PIA21.3.1
227 | 0QNZ20CP100 | Tlakomer na HVZ TL4 | 2220-23220 | 808/1-01 | A | FSSKR |  |  | meranie - tlak |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0 | 31816 | Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4
228 | 10TL02CT01 | Protimrazový termostat | 2220-23621 | 810 | A | ODSKR |  |  | metrológia - meradlo (S) |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31555 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.2.1 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.2.1
229 | 13.11-U1008 | DETEKTOR CO | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR |  |  | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31721 | Kontrola detektora CO-LEXMED GABA 2S22
230 | 20LIA324 | Hladina- koncentrat v aparate A11A | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | LIA22 | Meranie hladiny- hydrost. beztlakové mimo nádoby | meranie - obvod |  |  | OVR | Overenie | 3 |  | 0 | 14609 | Overenie obvodu typ LIA-MSK LIA22.2.1 | MSK LIA22.2.1
231 | 20T913.08 | Protimraz. ochr. vzduch. | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | TIA32 | Meranie teploty prevodníkom s napäťovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 14617 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1 | MSK TIA32.1.1
232 | 30GI301 | Poloha armatúry KPQ01.01.03 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | GI10 | Meranie polohy armatúr | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31475 | Kontrola obvodu typ GI10 | MSK GI10.3.4
233 | 30GI302 | Poloha armatúry KPQ01AA40 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | GI10 | Meranie polohy armatúr | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31475 | Kontrola obvodu typ GI10 | MSK GI10.3.4
234 | 30PA153 | Tlak - demivoda na upchavku odparky | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | PIA12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31516 | SKR-kontrola obvodu typ PIA12-MSK PIA12.3 | MSK PIA12.3
235 | 30PA154 | Tlak - demivoda chladica bryd. par | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | PIA12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31516 | SKR-kontrola obvodu typ PIA12-MSK PIA12.3 | MSK PIA12.3
236 | 30PdI145 | Tlak - demivoda chladica induktora | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | PdI21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31509 | SKR-Kontrola obvodu typ Pdl21-MSK PdI21.1.2 | MSK PdI21.1.2
237 | 30TIA32 | Teplota vsázky do vitrifikačnej pece | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TI22 | Meranie teploty termočlánkom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31656 | Kontrola obvodu typ TI22-MSK TIA22.3.1 | MSK TIA22.4.1
238 | 30TI009 | Teplota- aktivny kondenzat za KII poz.25 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | MSK TIA21.1.20
239 | 30TI131 | Teplota- primarna chladiaca voda na výstupe | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | MSK TIA21.1.20
240 | 37PI52 | Tlak vzduchu v regenerač. filtri CAMFIL SJZ37TLN02 | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31219 | Kontrola obvodu typ PI12 | MSK PI12.1
241 | 37TLS03 | Klapka reg. vzduchu na vstupe ventilátora 37TLD01 | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR | XA20 | Indikácia stavu z elektrozariadenia - kontakt | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
242 | 37ZPW44 | Hladina vody v nádrži VOCH | 2220-23950 | 34/1 | A | ODSKR | LI25 | Meranie hladiny kapacitným snímačom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -657 | Kontrola MSK LI25.3.1 | MSK LI25.3.1
243 | 45B01003 | Detektor - Únik oxid uholnatý CO2 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR |  |  | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31721 | Kontrola detektora CO-LEXMED GABA 2S22
244 | 45B01004 | Detektor - Únik oxid uholnatý CO2 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR |  |  | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31721 | Kontrola detektora CO-LEXMED GABA 2S22
245 | 45HV02001.2 | Trans.ionexov - Cirkulácia ventil zatvorený | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | GA30 | Meranie inej polohy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
246 | 45SK020012 | Prefuk ionexov - ventil zatvorený | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | GA30 | Meranie inej polohy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
247 | 45SP01010 | Podtlak pred ventilotorm 45CE01002 alebo 45CE01003 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | PI21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -554 | Kontrola MSK PIA21.4 | MSK PIA21.4
248 | 45ST01003 | Teplota - výstupný komín | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TI31 | Meranie teploty prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -713 | Kontrola MSK TIA31.1.1 | MSK TIA31.1.1
249 | 45ST04002 | Teplota v homog.nadrži 45HM04001 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TI31 | Meranie teploty prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -713 | Kontrola MSK TIA31.1.1 | MSK GB10.4
250 | 45UV04002.1 | Klapka pred prac.ventil 45CE01002 - o | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | GA30 | Meranie inej polohy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
251 | 5TA305 | Protimrazová ochrana P3/2 | 2220-30353 | 34 tech.c. | A | ODSKR | TA21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | 31557 | Kontrola obvodu typ TA21-MSK TIA21.1.4 | MSK TIA21.1.4
252 | 6XA102 | Uzavretie veka komory č.2 filtra | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | GA30 | Meranie inej polohy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.2
253 | 6XA103 | Uzavretie veka komory č.3 filtra | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | GA30 | Meranie inej polohy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.2
254 | 60T008a | Protimrazová ochrana systému P-2 | 2220-23641 | 840M | N | ODSKR | TA11 | Meranie teploty - priamoukaz. teplomer kvapalinový | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31556 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.4.1 | Kontrola MSK TA11.4.1
255 | 631A.RMR | Rozvádzač MaR | 4210-18308 | 631a:V1 | N | 0X053 |  |  | elektro - podružný rozvádzač |  |  | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 14077 | SKR - Profilaktická prehliadka zariadení OST RP1
256 | 7PI1 | tlak vzduchu vo vzdušníku kompresora KAESER | 2220-30352 | 32 tech.c. | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0 | 31235 | Kontrola obvodu typ PI12
257 | 701PSAL.123 | Signalizácia tlaku vzduchu na vibr. stoly | 2220-23500 | 641/VVBK | N | ODSKR | PA12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31178 | Kontrola obvodu typ PA12-MSK PA12.4
258 | 71PI267 - VS - TNS | Tlak UK z VZT | 2220-23500 | 641/VVBK | N | ODSKR | PA12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | 31214 | Kontrola obvodu typ PA12
259 | 724- T1.1 | Teplota v nadrži 724-T-001 | 2220-23201 | 724 | A | ODSKR | TI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -713 | Kontrola MSK TIA31.1.1 | MSK TIA31.1.1
260 | 73CL2002 | Ochrana preplnenia nádrže BB20001 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | LS25 | Meranie hladiny kapacitným snímačom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31159 | Kontrola obvodu typ LAS25-MSK LA25.1.1 | Kontrola MSK LA25.1.1
261 | 73CL2003 | Ochrana preplnenia nádrže destilátu BB20002 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | LS25 | Meranie hladiny kapacitným snímačom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31159 | Kontrola obvodu typ LAS25-MSK LA25.1.1 | Kontrola MSK LA25.1.1
262 | 7-38-BQ4 | Signalizácia úniku z PrT | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA13 | Vodivostné meranie hladiny | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31494 | Kontola obvodu typ LA13-MSK LA13.5
263 | 7-4-BQ4 | Signalizácia úniku z nádrže MSN | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA13 | Vodivostné meranie hladiny | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31494 | Kontola obvodu typ LA13-MSK LA13.5 | MSK LA13.5
264 | 7-46-BQ18 | Signalizácia úniku z PrT | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA13 | Vodivostné meranie hladiny | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31494 | Kontola obvodu typ LA13-MSK LA13.5
265 | 86TIZAL0006A | Ochrana ohrievača proti zamrznutiu | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | TASI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 14617 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1 | Kontrola MSK TIA32.1.1
266 | 86TIZAL0056 | Ochr.ohrievača proti zamrznutiu(T vzd.za ohrievač) | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | TASI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 14617 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1 | Kontrola MSK TIA32.1.1
267 | 0KPG15CW002 | Hmot.sudov,plniace zar.-homogenizátor-0KPG15AZ004 | 2220-23220 | 808/1-01 | A | FSSKR |  |  | meranie - hmotnosť, množstvo |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | 31852 | Kalibrácia hmotnosti typ MP30/00-MSK WI10.1.1
268 | 0QNZ20CP420 | Tlakomer na vratnej TV z východnej vetvy TL15 | 2220-23220 | 808/1-01 | A | FSSKR |  |  | meranie - tlak |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0 | 31816 | Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4
269 | 0QNZ52CP001 | Tlak CHV na rozvádzači CHV | 2220-23220 | 808/1-01 | N | FSSKR |  |  | meranie - tlak |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0 | 31816 | Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4
270 | 20T906 B .08 | Protimraz. ochr. vzduch. | 2220-23201 | 809 | N | ODSKR | TIA32 | Meranie teploty prevodníkom s napäťovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 14617 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1 | MSK TIA32.1.1
271 | 20T909.08 | Protimraz. ochr. vzduch. | 2220-23201 | 809 | N | ODSKR | TIA32 | Meranie teploty prevodníkom s napäťovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 14617 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1 | MSK TIA32.1.1
272 | 30LIAS004 | dolná hladina v koncentračnej odparke KPJ 16AT01 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LIA21 | Meranie hladiny hydrostat.tlakom - tlakové nádoby | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 14608 | Kontrola obvodu SKR plánovaná | MSK LIA21.2.2
273 | 30LIA005 | hladina aktívneho kondenzátu v nádrži KPJ 12BB01 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LIA21 | Meranie hladiny hydrostat.tlakom - tlakové nádoby | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 14608 | Kontrola obvodu SKR plánovaná | MSK LIA21.2.2
274 | 30LI102 | Hladina- kondenzat v nádrži KPJ 16 BB 01 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LI21 | Meranie hladiny hydrostat.tlakom - tlakové nádoby | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31503 | Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.1.1 | MSK LIA23.1.1
275 | 30PdIA021 | Tlak - odvetravanie na jednom filtri poz.24 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | PdIA21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31217 | SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21 | MSK PdIA21.1.1
276 | 30TI003 | Teplota- vykurovacia para v potrubí- | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | MSK TIA21.1.20
277 | 30TI145 | Teplota- demivoda z chladica KII | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | MSK TIA21.1.20
278 | 37VFP01 | Tlak chladiacej vody na vstupe chladiča pece | 2220-23950 | 34/1 | A | ODSKR | PI21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -554 | Kontrola MSK PIA21.4 | MSK PIA21.4
279 | 37VFS43 | Klapka regulácie prietoku požiarnej vody na vstupe | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR | XA20 | Indikácia stavu z elektrozariadenia - kontakt | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
280 | 45KV04002.1 | Vozík+dráha-indukč.snímač poloha1 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | GA30 | Meranie inej polohy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
281 | 45VP02009 | Prím.nadrž - nožový posúvač dolný ventil otvoriť | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | GA30 | Meranie inej polohy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
282 | 6LA8 | Signalizácia min.hladiny v jimke N-kanalizácie J2 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA11 | Meranie hladiny pomocou plaváku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31134 | SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1.2 | MSK LA11.2
283 | 6LIRA85 | Meranie hladiny v nádrži N-kanalizácie N81 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LIA15 | Meranie hladiny reflexným radarom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 14607 | Kontrola stavoznaku | MSK LIA15.1.2
284 | 60T004b | Protimrazová ochrana systému P-1 | 2220-23641 | 840M | N | ODSKR | TA11 | Meranie teploty - priamoukaz. teplomer kvapalinový | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31556 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.4.1 | Kontrola MSK TA11.4.1
285 | 7LA45 / 7-35-BQ1 | Signalizácia úniku z nádrže N1 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA13 | Vodivostné meranie hladiny | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31494 | Kontola obvodu typ LA13-MSK LA13.5
286 | 71LA11 | Signalizácia max. hladiny v zásobníku cement-2 | 2220-23500 | 641/VVBK | N | ODSKR | LA14 | Meranie hladiny vibračné | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31500 | Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14
287 | 71LIA06 | Meranie hladiny v zásobníku piesku-1 | 2220-23500 | 641/VVBK | N | ODSKR | LIAT12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31166 | Kontrola obvodu typ LIAT12
288 | 71PI366 - VS - TNS | Tlak -cirkulačná voda | 2220-23500 | 641/VVBK | N | ODSKR | PA12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | 31214 | Kontrola obvodu typ PA12
289 | 724 - SE - 010 | Signal.arm.pre jímku 724-T-003 výpuš.priv.potrubia | 2220-23201 | 724 | A | ODSKR | XA20 | Indikácia stavu z elektrozariadenia - kontakt | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
290 | 724- PV -DU6 - APK | Signal.uniku dvoj.potrub.DN65 | 2220-23201 | 724 | A | ODSKR | LA11 | Meranie hladiny pomocou plaváku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
291 | 7-35-BQ2 | Signalizácia úniku z nádrže N1 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA13 | Vodivostné meranie hladiny | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31494 | Kontola obvodu typ LA13-MSK LA13.5 | MSK LA13.5
292 | 7-38-BQ10 | Signalizácia úniku z PrT | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA13 | Vodivostné meranie hladiny | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31494 | Kontola obvodu typ LA13-MSK LA13.5
293 | 74CL1002 | Ochrana preplnenia nádrže BB10001 | 2220-23115 | 808 | N | ODSKR | LAT11 | Meranie hladiny pomocou plaváku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31161 | Kontrola obvodu typ LAT1-MSK LA11.8.1 | Kontrola MSK LA11.8.1
294 | 7-46-BQ14 | Signalizácia úniku z PrT | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA13 | Vodivostné meranie hladiny | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31494 | Kontola obvodu typ LA13-MSK LA13.5
295 | 76CP 001 - TNS | meranie tlaku na tlakovej nádobe G-BC2001 vzdušník | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31218 | SKR-Kontrola obvodu typ PI12-MSK PI12.1 | Kontrola MSK PI12.1
296 | 76CT2004 | Teplota v peci AV20001 spodná časť | 2220-23208 | 808 | A | ODSKR | TIART22 | Meranie teploty termočlánkom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31244 | Kontola obvodu typ TIAT22-MSK TIA22.2.2 | Kontrola MSK TIA22.2.2
297 | 76CT4002 | Meranie teploty v práčke BK40002 | 2220-23208 | 808 | A | ODSKR | TI13 | Meranie teploty - priamoukaz. teplomer plynový | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31635 | Kontrola obvodu typ TI13-MSK TI13.1.1 | Kontrola MSK TI13.1.1
298 | 76CT4007 | Teplota spalín pred chladičom G-CH40001 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | TIA21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31246 | Kontrola merania teploty v dochladzovacej komore,cirkulačnej vody,chladiacej vody,spalín,pred pračko | Kontrola MSK TIA21.1.3
299 | 76CT5001 | Ochrana el.ohrieváka BC50001 pred nadmernou tep. | 2220-23208 | 808 | A | ODSKR | TAT21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31594 | Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.5 | Kontrola MSK TIA21.1.5
300 | 76CT5002 | Meranie teploty za elektroohrievákom BC50001 | 2220-23208 | 808 | A | ODSKR | TI13 | Meranie teploty - priamoukaz. teplomer plynový | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31635 | Kontrola obvodu typ TI13-MSK TI13.1.1 | Kontrola MSK TI13.1.1
301 | 76-4-BQ2 | Max. hladina kontajner | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | LA13 | Vodivostné meranie hladiny | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31154 | Kontrola max. hladiny kontajnera | Kontrola MSK LA13.8.1
302 | 8PI225 | tlak vzduchu na RV- Kemper 8000 II | 2220-30353 | 34 tech.c. | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | 31236 | Kontrola obvodu typ PI12
303 | 86PI 003 - TNS | Tlak vo vzdušníku 13-BB 06001 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31218 | SKR-Kontrola obvodu typ PI12-MSK PI12.1 | Kontrola MSK PI12.1
304 | VYK/631B.131:MO | Merač tepla v 631B:V1 | 4200-16201 | 631b:V1 | N | 0T038 |  |  | Merací obvod |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 | 20654 | SKR - Overenie merača | Plán v zmysle vyhlášky č. 201/2000, MZ/MR/ZSM Riadenie meracích zariadení, metrologický poriadok.
305 | 0KDB10CF002 | Prietok za čerpadlom odpad. vôd 0KDB10AP003,004 | 2220-23220 | 808/1-01 | A | FSSKR |  |  | meranie - prietok |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | 31854 | Kalibrácia prietoku MSK FI30.1.1
306 | 0QNZ09CP100 | Tlakomer na HVR TL5 | 2220-23220 | 808/1-01 | A | FSSKR |  |  | meranie - tlak |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0 | 31816 | Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4
307 | 10LI37 | Meranie hladiny v J 5/2 | 2220-30354 | 41 tech.c. | A | ODSKR | LI23 | Meranie hladiny- hydrost. beztlak.- ponorný snímač | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31162 | Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.2.1 | MSK LIA23.2.1
308 | 13.11-U1004 | DETEKTOR ZEMNÉHO PLYNU | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR |  |  | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31720 | Kontrola detektora zemného plynu LEXMED GABA 2S21
309 | 20PI001 - TNS | Tlak bojlera na UV | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | 31219 | Kontrola obvodu typ PI12
310 | 30PI202 | Podtlak v boxe vitrifikačnej pece | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | PdIA21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31510 | SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21-MSK PdIA21.1.2 | MSK PdIA21.2.2
311 | 30TIA001 | Teplota- spodna cast odparky poz.14 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TIA21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31674 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA21.1.20 | MSK TIA21.1.20
312 | 37TLD02 | Signalizácia stavov ventilátora odsáv. vetvy 9.2 | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR | XA20 | Indikácia stavu z elektrozariadenia - kontakt | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
313 | 37TLT02 | Teplota vzduchu na výstupe chladiča ingotov | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR | TI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -557 | Kontrola MSK TI21.1.1 | MSK TI21.1.1
314 | 37TLU07 | Prietok vzduchu za ventilátorom P4 | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR | FI60 | Meranie prietoku iným prietokomerom (vírivý, ...) | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -647 | Kontrola MSK PdIA21.2.1 | MSK PdIA21.2.2
315 | 40LRA201 | Signalizácia úniku v záchytnej jímke | 2220-23208 | 808 | A | ODSKR | LA13 | Vodivostné meranie hladiny | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31155 | Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.2.2 | Kontrola MSK LA13.2.2
316 | 40LRA211 | Meranie úniku RA médií | 2220-23214 | 808 | A | ODSKR | LA11 | Meranie hladiny pomocou plaváku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31134 | SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1.2 | Kontrola MSK LA11.1.2
317 | 40LRA216 | Signalizácia úniku v záchytnej vani pod filtrom | 2220-23214 | 808 | A | ODSKR | LA13 | Vodivostné meranie hladiny | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31155 | Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.2.2 | Kontrola MSK LA13.2.2
318 | 45 SL02002 | Hladina v prevádz.nadrži 45NA02001-20% | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | LI12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -657 | Kontrola MSK LI25.3.1 | MSK LI25.3.1
319 | 45DP02001.1 | Poloha lopatky dopravníka 45DP02001 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | XA10 | Indikácia stavu prvkom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
320 | 45DP02001.2 | Posledná pozícia dopravníka 45VD01001 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | XA10 | Indikácia stavu prvkom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
321 | 45SP01014 - PICA3.1 | Výstupný tlak vody PICA 3.1-Tepl.spa.vým.45VG01001 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | PA12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -554 | Kontrola MSK PIA21.4 | MSK PIA21.4
322 | 45VP02008.2 | Prím.nadrž - nožový posúvač horný zatvorený | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | GA30 | Meranie inej polohy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
323 | 6LA18 | Signalizácia min. hladiny v nádrži N-kanalizácie | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA11 | Meranie hladiny pomocou plaváku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 11595 | SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1 | MSK LA11.1
324 | 6LA21 | Signalizácia min. hladiny v nádrži C-kanal.c.1 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA11 | Meranie hladiny pomocou plaváku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 11595 | SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1 | MSK LA11.1
325 | 60L225 | Hladina bazénovej vody v skladovom bazéne 116/2 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | LIA12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31164 | Kontrola obvodu typ LIA12-MSK LIA12.4.1 | Kontrola MSK LIA12.4.1, merací obvod seizmicky odolný po úroveň SL-2
326 | 60T005b | Protimrazová ochrana systému P-1 | 2220-23641 | 840M | N | ODSKR | TA11 | Meranie teploty - priamoukaz. teplomer kvapalinový | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31556 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.4.1 | Kontrola MSK TA11.4.1
327 | 60T017b | Protimrazová ochrana systému P-4 | 2220-23641 | 840M | N | ODSKR | TA11 | Meranie teploty - priamoukaz. teplomer kvapalinový | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31556 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.4.1 | Kontrola MSK TA11.4.1
328 | 724 - SE - 021 | Signal.arm.na výstupe z objektu nádrží | 2220-23201 | 724 | A | ODSKR | XA20 | Indikácia stavu z elektrozariadenia - kontakt | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
329 | 724 - SE - 024 | Signal.arm.za čerpadlom 724-P-004 | 2220-23201 | 724 | A | ODSKR | XA20 | Indikácia stavu z elektrozariadenia - kontakt | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
330 | 724- L1.2 | Hladina v nadrži 724-T-002 | 2220-23201 | 724 | A | ODSKR | LI12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -657 | Kontrola MSK LI25.3.1 | MSK LI25.3.1
331 | 724- PP1 patch panel - 809 | PP1 patch panel | 2220-23201 | 724 | A | ODSKR |  |  | meranie - obvod |  |  | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 12788 | SKR - 9) - Profilaktická prehliadka RS
332 | 7-4-SQ3 | Hladina nádrže MSN - havarijná | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA11 | Meranie hladiny pomocou plaváku | meranie - obvod | BT-4 |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 11595 | SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1 | MSK LA11.1
333 | 76CT4016 - TNS | Meranie teploty na výtlaku čerpadiel G-AP 40003(4) | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31634 | Kontrola obvodu typ TI12-MSK TI12.1.1 | Kontrola MSK TI12.1.1
334 | 76CT4024 - TNS | Meranie teploty na spalinovom výmenníku G-CH 40002 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31634 | Kontrola obvodu typ TI12-MSK TI12.1.1 | Kontrola MSK TI12.1.1
335 | 760-II.11.RMR | Rozvádzač MaR | 4210-18308 | 760-II.11 | N | 0X053 |  |  | elektro - podružný rozvádzač |  | EB | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 14077 | SKR - Profilaktická prehliadka zariadení OST RP1
336 | Datron 4708 | Kalibračný prístroj Datron 4708 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR |  |  | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 1 |  | 0 | 36415 | Kalibrácia meradla
337 | O-29AA306 | Signalizacia stavu požiarnej klapky | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | XA10 | Indikácia stavu prvkom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu
338 | 0KPG02CL004 | Signalizácia úniku koncentrátu a kalov | 2220-23220 | 808/1-01 | A | FSSKR |  |  | meranie - ovládacie a signalizačné prvky MaR | BT-4 |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 12079 | Kontrola MSK LA13.1.2
339 | 0KPG12CL001 | Výška hlad.pod plniacim zariad. FRO 0KPG12AZ002 | 2220-23220 | 808/1-01 | A | FSSKR |  |  | meranie - hladina, stav |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31775 | SKR-Kontrola obvodu typ LIA-MSK LIA12.1.1
340 | 0KPG15CL002 | Výš.hlad.pod plniacim zar.homgenizátor 0KPG15AZ002 | 2220-23220 | 808/1-01 | A | FSSKR |  |  | meranie - hladina, stav | BT-4 |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31775 | SKR-Kontrola obvodu typ LIA-MSK LIA12.1.1
341 | 30PdIA140 | Tlak - prim. chlad. voda na chladic KPJ 14 BC 01 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | PdIA21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31510 | SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21-MSK PdIA21.1.2 | MSK PdIA21.1.2
342 | 30TIAB021 | Teplota- lozisko KPJ 21 AP 01 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | 31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | MSK TIA21.1.20
343 | 30TIA36 | Teplota vsázky do vitrifikačnej pece | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TI22 | Meranie teploty termočlánkom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31656 | Kontrola obvodu typ TI22-MSK TIA22.3.1 | MSK TIA22.4.1
344 | 30TI019 | Teplota- kondenzat za odlučovačom poz.26 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | MSK TIA21.1.20
345 | 37TLS18 | Klapka regulácie prietoku vzduchu chladiča ingotov | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR | XA20 | Indikácia stavu z elektrozariadenia - kontakt | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
346 | 37VFP02 | Tlak chladiacej vody na výstupe chladiča pece | 2220-23950 | 34/1 | A | ODSKR | PI21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -554 | Kontrola MSK PIA21.4 | MSK PIA21.4
347 | 37VFS04 | Klapka regulácie prietoku chlad. vody na vstupe | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR | XA20 | Indikácia stavu z elektrozariadenia - kontakt | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
348 | 37ZPW43 | Teplota vody v zberači VOCH | 2220-23950 | 34/1 | A | ODSKR | TIA31 | Meranie teploty prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -713 | Kontrola MSK TIA31.1.1 | MSK TIA31.1.1
349 | 40LRA202 | Meranie úniku RA médií CS | 2220-23207 | 808 | A | ODSKR | LA14 | Meranie hladiny vibračné | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31157 | Kontrola obvodu typ LA14-Kontrola MSK LA14.1 | Kontrola MSK LA14.1
350 | 40LRA219 | Meranie úniku RA médií CS | 2220-23207 | 808 | A | ODSKR | LA14 | Meranie hladiny vibračné | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31157 | Kontrola obvodu typ LA14-Kontrola MSK LA14.1 | Kontrola MSK LA14.1
351 | 40LRA221 | Signalizácia úniku na podlahe | 2220-23207 | 808 | A | ODSKR | LA13 | Vodivostné meranie hladiny | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31155 | Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.2.2 | Kontrola MSK LA13.2.2
352 | 45 SL02001 | Hladina v prevádz.nadrži 45NA02001-100% havarijná | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | LI12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -657 | Kontrola MSK LI25.3.1 | MSK LI25.3.1
353 | 45SP01001 | Podtlak - čelo pece 45RP01001 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TI31 | Meranie teploty prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -554 | Kontrola MSK PIA21.4 | MSK PIA21.4
354 | 45VE02005.3 | Dávkovač - koryto vped | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | GA30 | Meranie inej polohy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
355 | 45VP02009.2 | Prím.nadrž - nožový posúvač dolný zatvorený | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | GA30 | Meranie inej polohy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
356 | 60P268 - TNS | Tlak vykurovacej vody rozdelovač R1 (TNS) | 2220-23641 | 840M | N | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31219 | Kontrola obvodu typ PI12
357 | 60T011a | Protimrazová ochrana systému P-3 | 2220-23641 | 840M | N | ODSKR | TA11 | Meranie teploty - priamoukaz. teplomer kvapalinový | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31556 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.4.1 | Kontrola MSK TA11.4.1
358 | 62.RMR | Rozvádzač MaR | 4210-23403 | 62 tech.c. | N | 0X053 |  |  | elektro - podružný rozvádzač |  | EB | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 14077 | SKR - Profilaktická prehliadka zariadení OST RP1
359 | 7LA44 / 7-34-SQ6 | Sgnalizácia max. hladiny v nádrži N3 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA11 | Meranie hladiny pomocou plaváku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31135 | Kontrola obvodu typ LA11- MSK LA11.4
360 | 7QIR19 | Meranie koncentrácie vodíka v nádrži N2 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | QIA21 | Meranie obsahu vodíka | meranie - obvod | BT-3E |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31536 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.2.2 | MSK QIA21.2.2
361 | 7QRA44 | Meranie koncentrácie vodíka v odťahu z DlS | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | QAS21 | Meranie obsahu vodíka | meranie - obvod | BT-3E |  | KON | Kontrola | 36 |  | 0 | -547 | Kontrola MFS QA21.1 | MSK QA21.1
362 | 701PI17 | Meranie tlaku vzduchu za regulátorom 1 | 2220-23500 | 641/VVBK | N | ODSKR | PA12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31180 | Kontrola obvodu typ PA12
363 | 71LIA07 | Meranie hladiny v zásobníku piesok - 2 | 2220-23500 | 641/VVBK | N | ODSKR | LIAT12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31166 | Kontrola obvodu typ LIAT12
364 | 74CL3001 | Ochrana preplnenia dávk.nádrže BB30001 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | LAT11 | Meranie hladiny pomocou plaváku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31161 | Kontrola obvodu typ LAT1-MSK LA11.8.1 | Kontrola MSK LA11.8.1
365 | 74CL4002 | Ochrana preplnenia nádrže BB40001 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | LAS25 | Meranie hladiny kapacitným snímačom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31159 | Kontrola obvodu typ LAS25-MSK LA25.1.1 | Kontrola MSK LA25.1.1
366 | 76CP 003 - TNS | mer.tlaku na zásobníku tl.vzduchu pre UVCU 4001.2 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31218 | SKR-Kontrola obvodu typ PI12-MSK PI12.1 | Kontrola MSK PI12.1
367 | 76CT4010 - TNS | Mer.teploty na expanznej nádobe 9627/1 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | TIA21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31658 | Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA21.1.2 | Kontrola MSK TIA21.1.2
368 | 76CT4017 | Teplota spalín za chladičom G-CH40001 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | TIA21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31246 | Kontrola merania teploty v dochladzovacej komore,cirkulačnej vody,chladiacej vody,spalín,pred pračko | Kontrola MSK TIA21.1.3
369 | 76CT5005 | Kontrola teploty na aerosolových filtr.BT50001B | 2220-23208 | 808 | A | ODSKR | TIAT21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31714 | Kontrola obvodu typ TIAT21-MSK TIA21.1.9 | Kontrola MSK TIA21.1.9
370 | 760-II.13.RMR | Rozvádzač MaR | 4210-18308 | 760-II.13 | N | 0X053 |  |  | elektro - podružný rozvádzač |  |  | OZ | Obsluha zariadenia | 3 |  | 0 | 31815 | SKR - Obsluha zariadenia
371 | 8PI241 | tlak demivody v SS200 pre Č1 | 2220-30360 | 34 tech.c. | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | 31238 | Kontrola obvodu typ PI12-manometer
372 | 8PI244 | tlak demivody v SS200 pre Č5 | 2220-30360 | 34 tech.c. | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | 31238 | Kontrola obvodu typ PI12-manometer
373 | 86TIZAL0207 | Ochr.ohrievača proti zamrznutiu(T vratnej vody) | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | TASI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31574 | Kontrola obvodu typ TASI21-MSK TIA21.2.3 | Kontrola MSK TIA21.2.3
374 | ER.MaR.631B V1:R UK | El.rozvadzač MaR a automatiky,R UK | 4210-18308 | 631b:V1 | N | 0X053 | ... | ... | elektro - podružný rozvádzač |  | EB | OZ | Obsluha zariadenia | 3 |  | 0 | 31815 | SKR - Obsluha zariadenia
375 | ER.MaR.631B V1:R UK | El.rozvadzač MaR a automatiky,R UK | 4210-18308 | 631b:V1 | N | 0X053 | ... | ... | elektro - podružný rozvádzač |  | EB | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 14077 | SKR - Profilaktická prehliadka zariadení OST RP1
376 | O-29AN302 | Sigmalizácia stavu ventilátora | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | XA10 | Indikácia stavu prvkom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu
377 | 1PI112 | Tlak-odlučovač OVO | 2220-30353 | 34 tech.c. | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | 31237 | Kontrola obvodu typ PI12-manometer | MSK PI12.1
378 | 1PI22 | Tlak vzduchu vo vzdušníku kompresora K2 | 2220-30355 | 50/20.1 | N | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | 31239 | Kontrola obvodu typ PI12
379 | 10LIA6 | Meranie hl.v nadr.bríd.kondenz.vody N5/22 | 2220-30354 | 41 tech.c. | A | ODSKR | LIA15 | Meranie hladiny reflexným radarom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 14607 | Kontrola stavoznaku | MSK LIA15.1.2
380 | 11LI63 | Hladina v jimke J2 | 2220-30354 | 41 tech.c. | A | ODSKR | LIA23 | Meranie hladiny- hydrost. beztlak.- ponorný snímač | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31162 | Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.2.1 | MSK LIA23.2.1
381 | 20T905.08 | Protimraz.ochrana vzduch | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | TIA32 | Meranie teploty prevodníkom s napäťovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 14617 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1 | MSK TIA32.1.1
382 | 20T912 A .08 | Protimraz. ochr. vzduch. | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | TIA32 | Meranie teploty prevodníkom s napäťovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 14617 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1 | MSK TIA32.1.1
383 | 20T912 B .08 | Protimraz. ochr. vzduch. | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | TIA32 | Meranie teploty prevodníkom s napäťovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 14617 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1 | MSK TIA32.1.1
384 | 30LA212 | Zaplavenie záchytnej vaničky pod V-TEX 400 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA11 | Meranie hladiny pomocou plaváku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31135 | Kontrola obvodu typ LA11- MSK LA11.4 | MSK LA11.4
385 | 30PA155 | Tlak - demivoda chladica induktora | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | PIA12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31516 | SKR-kontrola obvodu typ PIA12-MSK PIA12.3 | MSK PIA12.3
386 | 30PI009 | Tlak- odvetravanie pred vyvevou poz.27 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | PI21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31514 | Kontrola obvodu typ PI21-MSKPI21.11
387 | 30TIA34 | Teplota vsázky do vitrifikačnej pece | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TI22 | Meranie teploty termočlánkom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31656 | Kontrola obvodu typ TI22-MSK TIA22.3.1 | MSK TIA22.4.1
388 | 37PI51 | Tlak vody na rozdeľovači výstupu čerpadiel VOCH | 2220-23950 | 34/1 | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31219 | Kontrola obvodu typ PI12 | MSK PI12.1
389 | 37PI54 | Tlak vzduchu na prívode do CAMFIL SJZ37TLN02 | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31219 | Kontrola obvodu typ PI12 | MSK PI12.1
390 | 37ZPW40 | Tlak vody na rozdeľovači výstupu čerpadiel VOCH | 2220-23950 | 34/1 | A | ODSKR | PIA21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -554 | Kontrola MSK PIA21.4 | MSK PIA21.4
391 | 40LRA210 | Meranie úniku RA médií CS | 2220-23214 | 808 | A | ODSKR | LA14 | Meranie hladiny vibračné | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31157 | Kontrola obvodu typ LA14-Kontrola MSK LA14.1 | Kontrola MSK LA14.1
392 | 45 NA02002 | Teplota v homogenizačnej nadrži | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TI31 | Meranie teploty prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -713 | Kontrola MSK TIA31.1.1 | MSK TIA31.1.1
393 | 45NA 02002 | Hladina v prevádz.nadrži | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | LI12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -657 | Kontrola MSK LI25.3.1 | MSK LI25.3.1
394 | 45SP01007 | Tkaninový filter Podtlak pred filtrom 1 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | PI21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -554 | Kontrola MSK PIA21.4 | MSK PIA21.4
395 | 45ST-74.F07-M14 | Teplota miešadla 45HM04001 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TI31 | Meranie teploty prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -713 | Kontrola MSK TIA31.1.1 | MSK TIA31.1.1
396 | 7LA47 / 7-35-BQ5 | Signalizácia úniku z nádrže N3 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA13 | Vodivostné meranie hladiny | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31494 | Kontola obvodu typ LA13-MSK LA13.5
397 | 701PSAL.122 | Signalizácia tlaku vzduchu na čerenie | 2220-23500 | 641/VVBK | N | ODSKR | PA12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31178 | Kontrola obvodu typ PA12-MSK PA12.4
398 | 71LA08 | Signalizácia max. hladiny v zásobníku plniva | 2220-23500 | 641/VVBK | N | ODSKR | LA14 | Meranie hladiny vibračné | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31500 | Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14
399 | 7-38-BQ5 | Signalizácia úniku z PrT | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA13 | Vodivostné meranie hladiny | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31494 | Kontola obvodu typ LA13-MSK LA13.5
400 | 7-4-SQ1 | Hladina nádrže MSN - prevádzková | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA11 | Meranie hladiny pomocou plaváku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31135 | Kontrola obvodu typ LA11- MSK LA11.4
401 | 76CP4030 - TNS | Meranie tlaku na spalinovom výmenníku G-CH40001 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31218 | SKR-Kontrola obvodu typ PI12-MSK PI12.1 | Kontrola MSK PI12.1
402 | 86TIZAL0106 | Ochr.ohrievača proti zamrznutiu(T vzd.za ohrievačo | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | TASI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 14617 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1 | Kontrola MSK TIA32.1.1
403 | O-29AA301 | Signalizacia stavu klapky | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | XA10 | Indikácia stavu prvkom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu
404 | VYK/760-II.13_1.133:MO | Merač tepla v 760-II.13_1:V1 | 4200-16201 | 760-II.13 | N | 0T038 |  |  | Merací obvod |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 | 20654 | SKR - Overenie merača | Plán v zmysle vyhlášky č. 201/2000, MZ/MR/ZSM Riadenie meracích zariadení, metrologický poriadok.
405 | VYK/760-II.13_3.135:MO | Merač tepla v 760-II.13_3:V1 | 4200-16201 | 760-II.13 | N | 0T038 |  |  | Merací obvod |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 | 20654 | SKR - Overenie merača | Plán v zmysle vyhlášky č. 201/2000, MZ/MR/ZSM Riadenie meracích zariadení, metrologický poriadok.
406 | 0QNZ09CP300 | Tlakomer na prívode HV z BLOK do ANULOIDU | 2220-23220 | 808/1-01 | A | FSSKR |  |  | meranie - tlak |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0 | 31816 | Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4
407 | 0QNZ20CP001 | Tlak TV na zberači TV | 2220-23220 | 808/1-01 | N | FSSKR |  |  | meranie - tlak |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0 | 31816 | Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4
408 | 1PI23 | Tlak vzduchu vo vzdušníku kompresora K3 | 2220-30355 | 50/20.1 | N | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | 31239 | Kontrola obvodu typ PI12
409 | 20PIA357 | Tlak- vzduch v aparate H07A | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PIA21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31517 | SKR-Kontrola obvodu typ PIA21-MSK PIA 21.1.2
410 | 20PI136 - TNS | Tlak- vzduch v aparate H07B | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | 31219 | Kontrola obvodu typ PI12
411 | 30PdIA020 | Tlak - odvetravanie na filtroch vetvy `B` poz.24 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | PdIA21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31217 | SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21 | MSK PdIA21.1.1
412 | 30TI130 | Teplota- primarna chladiaca voda na privode | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | MSK TIA21.1.20
413 | 37TLT01 | Teplota vzduchu na vstupe do regeneračných filtrov | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR | TI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -557 | Kontrola MSK TI21.1.1 | MSK TI21.1.1
414 | 37ZPW41 | Tlak chladiacej vody na vstupe do výmenníka | 2220-23950 | 34/1 | A | ODSKR | PIA21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -554 | Kontrola MSK PIA21.4 | MSK PIA21.4
415 | 40LRA209 | Meranie úniku RA médií CS | 2220-23207 | 808 | A | ODSKR | LA14 | Meranie hladiny vibračné | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31157 | Kontrola obvodu typ LA14-Kontrola MSK LA14.1 | Kontrola MSK LA14.1
416 | 45 NA02001 | Hladina v prevádz.nadrži 45CP02001-hav.unik media | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | LI12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -657 | Kontrola MSK LI25.3.1 | MSK LI25.3.1
417 | 45KV04002.3 | Vozík+dráha-indukč.snímač poloha 2 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | GA30 | Meranie inej polohy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
418 | 45NP 04001 | Nožový posúvač 1 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR |  |  | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
419 | 45PH04002.1 | Nožový posúvač 2 - ventil hore | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | GA30 | Meranie inej polohy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
420 | 45ST01008 | Teplota pred Tkan. filtrom 1 45RF01001 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TI31 | Meranie teploty prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -713 | Kontrola MSK TIA31.1.1 | MSK TIA31.1.1
421 | 45VP02009.1 | Prím.nadrž - nožový posúvač dolný otvorený | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | GA30 | Meranie inej polohy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
422 | 60L227 | Hladina bazénovej vody v skladovom bazéne 117 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | LIA12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31164 | Kontrola obvodu typ LIA12-MSK LIA12.4.1 | Kontrola MSK LIA12.4.1, merací obvod seizmicky odolný po úroveň SL-2
423 | 60L345 | Hladina v kontrolnom bazéne 02 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | LIA12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31164 | Kontrola obvodu typ LIA12-MSK LIA12.4.1 | Kontrola MSK LIA12.4.1, merací obvod seizmicky odolný po úroveň SL-2
424 | 60T011b | Protimrazová ochrana systému P-3 | 2220-23641 | 840M | N | ODSKR | TA11 | Meranie teploty - priamoukaz. teplomer kvapalinový | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31556 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.4.1 | Kontrola MSK TA11.4.1
425 | 7LA46 / 7-35-BQ3 | Signalizácia úniku z nádrže N2 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA13 | Vodivostné meranie hladiny | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31494 | Kontola obvodu typ LA13-MSK LA13.5
426 | 7LIR42 / 7-34-BQ3 | Meranie hladiny v nádrži NPN3 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LIA15 | Meranie hladiny reflexným radarom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 14607 | Kontrola stavoznaku | MSK LIA15.1.3
427 | 71LIA05 | Meranie hladiny v zásobníku cementu - 2 | 2220-23500 | 641/VVBK | N | ODSKR | LIAT12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31166 | Kontrola obvodu typ LIAT12
428 | 724 - P - 002 | Signal.chodu čerpadla | 2220-23201 | 724 | A | ODSKR | XA20 | Indikácia stavu z elektrozariadenia - kontakt | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
429 | 724- L1.1 | Hladina v nadrži 724-T-001 | 2220-23201 | 724 | A | ODSKR | LI12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -657 | Kontrola MSK LI25.3.1 | MSK LI25.3.1
430 | 724- L3 | Hladina v jímke 724-T-004 | 2220-23201 | 724 | A | ODSKR | LI12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -657 | Kontrola MSK LI25.3.1 | MSK LI25.3.1
431 | 74CL4004 | Ochrana preplnenia nádrže BB40002 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | LAS25 | Meranie hladiny kapacitným snímačom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31159 | Kontrola obvodu typ LAS25-MSK LA25.1.1 | Kontrola MSK LA25.1.1
432 | 76CT4005 | Meranie teploty za práčkou BK40002 | 2220-23208 | 808 | A | ODSKR | TI13 | Meranie teploty - priamoukaz. teplomer plynový | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31635 | Kontrola obvodu typ TI13-MSK TI13.1.1 | Kontrola MSK TI13.1.1
433 | 760-II.13.RMR | Rozvádzač MaR | 4210-18308 | 760-II.13 | N | 0X053 |  |  | elektro - podružný rozvádzač |  |  | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 14077 | SKR - Profilaktická prehliadka zariadení OST RP1
434 | 760-II.15.RMR | Rozvádzač MaR | 4210-18308 | 760-II.15 | N | 0X053 |  |  | elektro - podružný rozvádzač |  | EB | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 14077 | SKR - Profilaktická prehliadka zariadení OST RP1
435 | 9PI16 | Meranie tlaku v ohrievaku vody | 2220-30350 | 28 tech.c. | N | ODSKR | PIA21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | 31534 | Kontola obvodu typ PIA21-MSK PIA21.5
436 | 701-252-03:OOEV | Ventil-váha na vodu-plastifikátor B | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | MFH-5-1/8B | Ventil FESTO váha | prvok obvodov MaR |  |  | VY | Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou | 1 |  | 0
437 | 60P24767 | Deformačný tlakomer Emers VČ: DF156282 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | -548 | Kontrola MSK PI12.1
438 | 8PI235 | tlak vzduchu- ovládanie veka suda Fe | 2220-30360 | 32 tech.c. | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | -548 | Kontrola MSK PI12.1
439 | 20PI944.1 | Tlak. diferencia pred filtrom VZT systemu č.33C | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PdI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
440 | PIV/808-KRAO.113:MP | Prietokomer pitnej vody v FS KRaO | 4200-23207 | 808/1-01 | N | 0T038 |  |  | meranie - prietok |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 |  |  | Plán v zmysle vyhlášky č. 201/2000, MZ/MR/ZSM Riadenie meracích zariadení, metrologický poriadok.
441 | 20PI925.2 | Tlak. diferencia za filtrom VZT systemu č.25 | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PdI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
442 | 45ST01026 - TIC4.2 | Výmenník dochlad.spalín výstup.teplota | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TIT31 | Meranie teploty prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -718 | Kontrola MSK TA11.2.1 | MSK TIA31.1.1
443 | 30WI01 | Hmotnosť patróny v kontajneri A (VZ KPJ 25AE01) | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | WIART10 | Meranie váhy | meranie - obvod |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | -519 | Skúška merania hmotnosti - WI01 | MSK WI10.1.1
444 | 45SPI8 | Tlak - plynu do termoreaktora | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | -548 | Kontrola MSK PI12.1 | Kontrola MSK PI12.1
445 | 10TL03S21a/1 | Servopohon gerulačnej klapky | 2210-23621 | 810 | A | 810IS | Belimo SM24A-TP | Servopohon gerulačnej klapky | Servopohon |  |  | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0
446 | 20PI937.2 | Tlak. diferencia za filtrom VZT systemu č.37 | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PdI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
447 | 60P24824 | Deformačný tlakomer MP4-U VČ: 54282 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | -548 | Kontrola MSK PI12.1
448 | 8PI202 | tlak oleja- hydraul. nožnice US2/600 | 2220-30360 | 34 tech.c. | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | -548 | Kontrola MSK PI12.1
449 | 45STI2 | Teplota - chlad.vody pred 3 cest.ventilom | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -581 | Kontrola MSK TI12.1.1 | MSK TIA31.1.1
450 | 724 - FM - 002 | Prietok za čerpadlami 724-P-001,002 | 2220-23201 | 724 | A | ODSKR | FIA50 | Meranie prietoku ultrazvukovým prietokomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0
451 | 45SL02013 | Hladina v prevádz.nadrži 45CP02001 - min | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | LI12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -578 | Kontrola MSK LA13.5 | MSK LA13.5
452 | 45SPI2 | Tlak-vstup do syst.chlad.vody | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0 | -548 | Kontrola MSK PI12.1 | MSK PIA21.4
453 | 60T0028 | Teplomer Testoterm NL960 v.č. 0028 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | -581 | Kontrola MSK TI12.1.1
454 | 60T7973 | Digitálny teplomer Testo 901 VČ: 5609010 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | -581 | Kontrola MSK TI12.1.1
455 | EUROTEST 61557 -9379 | Prístroj na revízie elektrických zariadení | 2220-23220 | 200/RÚ | N | ELRAO |  |  | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 1 |  | 0
456 | 16UCO140 | Ovládanie armatúry M-215 - otvorenie | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR |  |  | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0
457 | 45SL01007 | Max.hladina filtra aktiv.uhlia 45DF01001 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | LI12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -800 | Kontrola MSK LA13.8.1 | MSK LA13.8.1
458 | 10TL03S23a/1 | Servopohon gerulačnej klapky | 2210-23621 | 810 | A | 810IS | Belimo SM24A-TP | Servopohon gerulačnej klapky | Servopohon |  |  | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0
459 | 20PI939.2 | Tlak. diferencia za filtrom VZT systemu č.39 | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PdI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
460 | 701-115-08:OOEV | Ventil-váha na cement | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | MFH-5-1/8B | Ventil FESTO váha | prvok obvodov MaR |  |  | VY | Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou | 1 |  | 0
461 | 7TdI121 | Meranie rozdielu teplôt v samoťažnej vetve DlS | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TIA21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -794 | Kontrola MSK TdIA21.1.1
462 | 45SL02008,45SL02011 | Únik do prevádz.nadrže 45NA02002 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | LI12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -578 | Kontrola MSK LA13.5 | MSK LA13.5
463 | 8PI201 | zanesenie filtra hydraul. nožníc US2/600 | 2220-30360 | 34 tech.c. | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | -548 | Kontrola MSK PI12.1
464 | 45SQ02002.1 | Signalizácia uniku kvapl.z hadice. 45CP02002 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | LI11 | Meranie hladiny pomocou plaváku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0
465 | 20TI500 | Teplota - VV výstup z VZT | 2220-23201 | 723 | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
466 | PRV1012643-92/202: MP | Vodomer /drenáž KŠ A/ Prvý dvoj rad. | 4220-23810 | 202/RÚ | A | 0T038 |  |  | metrológia - meradlo (S) |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 |  |  | Plán v zmysle vyhlášky č. 201/2000, MZ/MR/ZSM Riadenie meracích zariadení, metrologický poriadok.
467 | 45STI1 | Teplota-vstup do syst.chlad.vody | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -581 | Kontrola MSK TI12.1.1 | MSK TIA31.1.1
468 | 20PI940.1 | Tlak. diferencia pred filtrom VZT systemu č.40 | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PdI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
469 | 60T0013 | Teplomer Testoterm NL960 v.č. 0013 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | -581 | Kontrola MSK TI12.1.1
470 | 11LI1 | Meranie hladiny v odparke | 2220-30354 | 41 tech.c. | A | ODSKR | LIA24 | Meranie hladiny- zmenou tiaže ponoreného telesa | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -774 | Kontrola MSK LIA24.1.1 | MSK LIA24.1.1
471 | 20PI945.1 | Tlak. diferencia pred filtrom VZT systemu č.34-2 | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PdI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
472 | 30PIAC101 | Podtlak vzduchu v kobke č.710 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | PdIR21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -626 | Kontrola MSK PdIA21.6.3 | MSK PdIA21.6.4
473 | ALFA SCANER S TIENENIM | ALFA SCANER S TIENENIM | 5220-23131 | 808 | A | SPRAO |  |  | meranie - neutrónový tok, meranie výkonu reaktora |  |  | KAL | Kalibrácia | 2 |  | 0
474 | VYK 6SEN01 18791254/808:MP | Merač preteč. množstva vody vykurovacia voda | 4220-23115 | 808 | A | 0T038 |  |  | metrológia - meradlo (S) |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 |  |  | Plán v zmysle vyhlášky č. 201/2000, MZ/MR/ZSM Riadenie meracích zariadení, metrologický poriadok.
475 | 60P24764 | Deformačný tlakomer Emers VČ: DC076917 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | -548 | Kontrola MSK PI12.1
476 | 60T0995 | Digitálny teplomer Testo DQF - 836 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | -581 | Kontrola MSK TI12.1.1
477 | ALTAIR4xR | ANALYZATOR PLYNOV ALTAIR | 2210-23810 | 200/RÚ | A | RUSTR |  |  | Meradlo |  |  | KAL | Kalibrácia | 1 |  | 0
478 | PRV111303-98/202: MP | Vodomer /drenáž KŠ D/ Druhý dvoj rad. | 4220-23810 | 202/RÚ | A | 0T038 |  |  | metrológia - meradlo (S) |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 |  |  | Plán v zmysle vyhlášky č. 201/2000, MZ/MR/ZSM Riadenie meracích zariadení, metrologický poriadok.
479 | 8PI222 | tlak vzduchu za RV- prívod filtra KEMPER 9000 | 2220-30360 | 34 tech.c. | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | -548 | Kontrola MSK PI12.1
480 | 8PI230 | Hlavný prívod stlačeného vzduchu | 2220-30360 | 32 tech.c. | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | -548 | Kontrola MSK PI12.1
481 | 10-BT1 | Meranie teploty v pracovnej komore PS PDS | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TIA31 | Meranie teploty prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -705 | Kontrola MSK TIA31.5.1 | MSK TIA31.5.1
482 | 16UCC139 | Ovládanie armatúry M-214 - zatvorenie | 2220-30355 | NEEX. | A | ODSKR |  |  | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0
483 | 30LA008 | Hladina- v nadrži fridexu | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA25 | Meranie hladiny kapacitným snímačom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -824 | Kontrola MSK LA25.3.1 | MSK LA25.3.2
484 | 20PI500 | Tlak- expanzná nadrž | 2220-23201 | 723 | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
485 | 8PI106 | Tlak-obehove čerp. na V3 | 2220-30360 | 34 tech.c. | A | ODSKR | PIT12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | -548 | Kontrola MSK PI12.1
486 | 60P7892 | Deformačný tlakomer Emers VČ: 70495003 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | -548 | Kontrola MSK PI12.1
487 | 61.RMR | Rozvádzač MaR | 4210-40100 | 61:V1 | A | 0X053 |  |  | elektro - podružný rozvádzač |  |  | GO | Generálna oprava | 1 |  | 0
488 | PRV1111323-98/202: MP | Vodomer /drenáž KŠ D/ Druhý dvoj rad. | 4220-23810 | 202/RÚ | A | 0T038 |  |  | metrológia - meradlo (S) |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 |  |  | Plán v zmysle vyhlášky č. 201/2000, MZ/MR/ZSM Riadenie meracích zariadení, metrologický poriadok.
489 | 6LA110 | Hladina v komore č.1 filtra | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA25 | Meranie hladiny kapacitným snímačom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -824 | Kontrola MSK LA25.3.1 | MSK LA25.3.2
490 | VYK 05238-96 /840: MP | Merač preteč. množstva vyk. vody. | 4220-23641 | 840M | N | 0T038 |  |  | metrológia - meradlo (S) |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 |  |  | Plán v zmysle vyhlášky č. 201/2000, MZ/MR/ZSM Riadenie meracích zariadení, metrologický poriadok.
491 | 20PI931.2 | Tlak. diferencia za filtrom VZT systemu č.31A | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PdI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
492 | 45CQ1003 | Vlhkosť v homogenizačnej nadrži 45NA02002 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TI31 | Meranie teploty prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0
493 | 20PI925.1 | Tlak. diferencia pred filtrom VZT systemu č.25 | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PdI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
494 | 45SL02005 | Hladina v prevádz.nadrži 45NA02002 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | LI12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -795 | Kontrola MSK LIA15.1.1 | MSK MSK LIA15.1.2
495 | 20PI924.1 | Tlak. diferencia pred filtrom VZT systemu č.24 | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PdI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
496 | 20PI935.1 | Tlak. diferencia pred filtrom VZT systemu č.35 | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PdI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
497 | VYK 99080727/808:MP | Prietokomer, snímač a počítadlo. | 4200-23115 | 808 | A | 0T038 |  |  | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 1 |  | 0
498 | 701-215-08:OOEV | Ventil-váha na plnivo | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | MFH-5-1/8B | Ventil FESTO váha | prvok obvodov MaR |  |  | VY | Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou | 1 |  | 0
499 | 16UCC141 | Ovládanie armatúry M-215 - zatvorenie | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR |  |  | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0
500 | 45SL01006 | Max.naplnenie popolčekom filter 45RF01001 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | LI12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -837 | Kontrola MSK LA11.8.1 | MSK LA11.8.1
501 | 701-66-08:OOEV | Ventil-váha na piesok | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | MFH-5-1/8B | Ventil FESTO váha | prvok obvodov MaR |  |  | VY | Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou | 1 |  | 0
502 | 20PI926.1 | Tlak. diferencia pred filtrom VZT systemu č.26 | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PdI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
503 | 30LIA202 | Hladina chrompiku v prevádzkovej nádrži KPJ11BB02 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LI12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -878 | Kontrola MSK LI12.6.1 | MSK LI12.6.1
504 | 16UCO138 | Ovládanie armatúry M-214 - otvorenie | 2220-30355 | NEEX. | A | ODSKR |  |  | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0
505 | 20PI929.2 | Tlak. diferencia za filtrom VZT systemu č.29 | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PdI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
506 | 45SPI5 | Tlak-výstup.chlad.vody z teplovod.spal.vým | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0 | -548 | Kontrola MSK PI12.1 | MSK PI12.1
507 | 30PIAC102 | Podtlak vzduchu v kobke č.712 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | PdIR21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -626 | Kontrola MSK PdIA21.6.3 | MSK PdIA21.6.4
508 | 30WI02 | Hmotnosť patróny v kontajneri B (VZ KPJ 25AE02) | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | WIART10 | Meranie váhy | meranie - obvod |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | -519 | Skúška merania hmotnosti - WI01 | MSK WI10.1.1
509 | PRV1111302-98/202: MP | Vodomer /drenáž KŠ B/ Prvý dvoj rad. | 4220-23810 | 202/RÚ | A | 0T038 |  |  | metrológia - meradlo (S) |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 |  |  | Plán v zmysle vyhlášky č. 201/2000, MZ/MR/ZSM Riadenie meracích zariadení, metrologický poriadok.
510 | 701-177-00:OOEV | Ventil pneumatický-nádrž na SiOxid | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | 2VM32ZB | Ventil pneumatický | prvok obvodov MaR |  |  | VY | Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou | 1 |  | 0
511 | 16UCC143 | Ovládanie armatúry S-05 - zatvorenie | 2220-30354 | PK1 | N | ODSKR | HN11 | Obvod ručného samostatného ovládania | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0
512 | 6LA106 | Minimálna hladina jímke J0 - vypnutie čerpadla | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA11 | Meranie hladiny pomocou plaváku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -577 | Kontrola MSK LA11.4 | MSK LA11.4
513 | 830.4/DGA1:T | Dieselgenerátor DGA1 | 3220-16301 | 522:V1 | N | 1C184 |  |  | Generátor |  |  | VY | Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou | 1 |  | 0 |  |  | Oprava predohrevu motora a výmena AKB - DGA1
514 | 60T24840 | Tlakový teplomer D160 VČ: TC008722 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | -581 | Kontrola MSK TI12.1.1
515 | 60T24837 | Tlakový teplomer D160 VČ: F1297 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | -581 | Kontrola MSK TI12.1.1 | MSK TI12.1.1
516 | 45SPI3 | Tlak-chlad.vody na výst.pred dosk.výmen. | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0 | -548 | Kontrola MSK PI12.1 | MSK PIA21.4
517 | 30PIAC103 | Podtlak vzduchu v kobke č.714 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | PdIR21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -626 | Kontrola MSK PdIA21.6.3 | MSK PdIA21.6.4
518 | 60T8722 | Teplomer PTL v.č. TL008722 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | -581 | Kontrola MSK TI12.1.1
519 | 45ST-BT31 | Teplota v homogenizatore 45HM04001 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TI31 | Meranie teploty prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -576 | Kontrola MSK TIA22.2.2 | MSK TIA31.1.1
520 | 6LA107 | Maximálna hladina v jímke J4 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA11 | Meranie hladiny pomocou plaváku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -577 | Kontrola MSK LA11.4 | MSK LA11.4
521 | 61P410 | Tlak hélia na OS VJP003 - 9OS04E10 | 2220-23641 | 841M | A | ODSKR |  |  | meranie - obvod |  |  | KAL | Kalibrácia | 1 |  | 0 |  |  | Kalibrácia a kontrola merania v zmysle návodu na údržbu zariadenia SKR TPS
522 | 20PI940.2 | Tlak. diferencia za filtrom VZT systemu č.40 | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PdI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
523 | 60T24845 | Teplomer ICZ: 24845 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0
524 | 20PI939.1 | Tlak. diferencia pred filtrom VZT systemu č.39 | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PdI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
525 | 60T24830 | Tlakový teplomer D160 VČ: 244601047 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | -581 | Kontrola MSK TI12.1.1
526 | 20PI502 | Tlak- zberač VV | 2220-23201 | 723 | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
527 | EUROTEST 61557 -7204 | Prístroj na revízie elektrických zariadení | 2220-23115 | 32/A | N | ELRAO |  |  | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 1 |  | 0
528 | 45DS02002.2 | Váha šnekového dopravníka 45DFS02002 - plný | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | WIART10 | Meranie váhy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0
529 | 45SL02015 | Hladina v prevádz.nadrži 45NA02003 - min | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | LI12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -795 | Kontrola MSK LIA15.1.1 | MSK LI15.3.1
530 | 6LA105 | Objavenie vody v záchytnej jímke J0 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA11 | Meranie hladiny pomocou plaváku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -577 | Kontrola MSK LA11.4 | MSK LA11.4
531 | 30PIAC105 | Podtlak vzduchu v boxe vitrifik. pece KPJ18AZ01 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | PdIR21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -626 | Kontrola MSK PdIA21.6.3 | MSK PdIA21.6.4
532 | PRV1113456-98/202: MP | Vodomer /drenáž KŠ C/ Druhý dvoj rad. | 4220-23810 | 202/RÚ | A | 0T038 |  |  | metrológia - meradlo (S) |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 |  |  | Plán v zmysle vyhlášky č. 201/2000, MZ/MR/ZSM Riadenie meracích zariadení, metrologický poriadok.
533 | 20PI944.2 | Tlak. diferencia za filtrom VZT systemu č.33C | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PdI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
534 | 61P409M | Tlak hélia na OS VJP002 - 9OS04E09 | 2220-23641 | 841M | A | ODSKR |  |  | meranie - obvod |  |  | KAL | Kalibrácia | 1 |  | 0 |  |  | Kalibrácia a kontrola merania v zmysle návodu na údržbu zariadenia SKR TPS
535 | 30LIA101 | Hladina- demivoda v nádrži KPJ 14 BB 01 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LIA21 | Meranie hladiny hydrostat.tlakom - tlakové nádoby | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -825 | Kontrola MSK LIA21.1.2 | MSK LIA21.1.2
536 | 20TI501 | Teplota - VV výstup z VZT | 2220-23201 | 723 | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
537 | 45SL02002 | Hladina v prevádz.nádrži 45CP02001-ultrazvuk.sníma | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | LI12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -795 | Kontrola MSK LIA15.1.1 | MSK MSK LIA15.1.2
538 | 30LIA201 | Hladina chrompiku v prevádzkovej nádrži KPJ11BB01 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LI12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -878 | Kontrola MSK LI12.6.1 | MSK LI12.6.1
539 | 20PI936.2 | Tlak. diferencia pred filtrom VZT systemu č.36 | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PdI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
540 | PIV 5069529-96/47: MP | Merač preteč. množstva stud. vody /pit. voda/ | 4200-16304 | 47 tech.c. | N | 0T038 |  |  | metrológia - meradlo (S) |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 |  |  | MZ/MR/ZSM Riadenie meracích zariadení, metrologický poriadok.
541 | 37PdI56 | Dif. tlak na hepa filtri CAM SAFE 1 | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR | PdI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -583 | Kontrola MSK PdI12.2.1 | MSK PdI12.1
542 | 20PI928.1 | Tlak. diferencia pred filtrom VZT systemu č.28 | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PdI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
543 | PRV1111331-98/202: MP | Vodomer /drenáž KŠ A/ Prvý dvoj rad. | 4220-23810 | 202/RÚ | A | 0T038 |  |  | metrológia - meradlo (S) |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 |  |  | Plán v zmysle vyhlášky č. 201/2000, MZ/MR/ZSM Riadenie meracích zariadení, metrologický poriadok.
544 | 45SL02009 | Transort KRAO v prevádz.nadrži 45NA02002 - 17% | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | LI12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -578 | Kontrola MSK LA13.5 | MSK LA13.5
545 | 60P24825 | Deformačný tlakomer MP4-U VČ: 202501-807 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | -548 | Kontrola MSK PI12.1
546 | 20PI941.1 | Tlak. diferencia pred filtrom VZT systemu č.27C | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PdI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
547 | 45ST01001 | Teplota - za pecou 45RP01001 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TI31 | Meranie teploty prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -576 | Kontrola MSK TIA22.2.2 | MSK TIA31.1.1
548 | 6LA113 | Hladina vo filtri | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA25 | Meranie hladiny kapacitným snímačom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -824 | Kontrola MSK LA25.3.1 | MSK LA25.3.2
549 | PRV 9493927-03/808:MP | Merač preteč. množstva stud. vody. /Prev. voda/ | 4220-23115 | 808 | A | 0T038 |  |  | metrológia - meradlo (S) |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 |  |  | Plán v zmysle vyhlášky č. 201/2000, MZ/MR/ZSM Riadenie meracích zariadení, metrologický poriadok.
550 | 45SPI7 | Tlak - plynu do horáku pece | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0
551 | 45ST01010 | Teplota klapkového uzáveru -OK- Filter2 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TI31 | Meranie teploty prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -718 | Kontrola MSK TA11.2.1 | MSK TIA31.1.1
552 | VYK 110204565/809: MP | Merač preteč. množstva vykurovacej vody. | 4220-16303 | PKB2 | N | 0T038 |  |  | metrológia - meradlo (S) |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 |  |  | Plán v zmysle vyhlášky č. 201/2000, MZ/MR/ZSM Riadenie meracích zariadení, metrologický poriadok.
553 | 61T410 | Teplota na OS VJP003 - 9OS04E10 | 2220-23641 | 841M | A | ODSKR |  |  | meranie - obvod |  |  | KAL | Kalibrácia | 1 |  | 0 |  |  | Kalibrácia a kontrola merania v zmysle návodu na údržbu zariadenia SKR TPS
554 | 30LA106 | Hladina- v havarijnej jimke m.c.718 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LS25 | Meranie hladiny kapacitným snímačom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -824 | Kontrola MSK LA25.3.1 | MSK LA25.3.1
555 | 61T409 | Teplota na OS VJP002 - 9OS04E09 | 2220-23641 | 841M | A | ODSKR |  |  | meranie - obvod |  |  | KAL | Kalibrácia | 1 |  | 0 |  |  | Kalibrácia a kontrola merania v zmysle návodu na údržbu zariadenia SKR TPS
556 | 45SL02001 | Hladina v prevádz.nadrži 45CP02001-plavak.snimač | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | LI12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -577 | Kontrola MSK LA11.4 | MSK LA11.4
557 | 701-16-05:OOEV | Ventil-váha na kamenivo | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | MFH-5-1/8B | Ventil FESTO váha | prvok obvodov MaR |  |  | VY | Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou | 1 |  | 0
558 | 8PIA219 | tlak vzduchu- otryskávač OTECO | 2220-30360 | 34 tech.c. | A | ODSKR | PIA12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | -683 | Kontrola MSK PIA12.5
559 | 61T406 | Teplota na OS VJP001 - 9OS04E06 | 2220-23641 | 841M | A | ODSKR |  |  | meranie - obvod |  |  | KAL | Kalibrácia | 1 |  | 0 |  |  | Kalibrácia a kontrola merania v zmysle návodu na údržbu zariadenia SKR TPS
560 | 20PI926.2 | Tlak. diferencia za filtrom VZT systemu č.26 | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PdI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
561 | 701-128-01:OOEV | Ventil pneumatický-nádrž na cement | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | 2VM32ZB | Ventil pneumatický | prvok obvodov MaR |  |  | VY | Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou | 1 |  | 0
562 | 60P7894 | Deformačný tlakomer Emers VČ: 90395007 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | -548 | Kontrola MSK PI12.1 | Kontrola MSK PI12.1
563 | 60T24839 | Tlakový teplomer D160 VČ: TC008726 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | -581 | Kontrola MSK TI12.1.1
564 | 701-422-00:OOEV | Ventil pneumatický-oplach miešačky | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | 2VM32ZB | Ventil pneumatický | prvok obvodov MaR |  |  | VY | Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou | 1 |  | 0
565 | 45DS02002.1 | Váha šnekového dopravníka 45DS02002 - plný | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | WIART10 | Meranie váhy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 |  |  | MSK LI25.3.1
566 | 45ST01016 | Teplota klapkového uzáveru -OK- Filter1 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TI31 | Meranie teploty prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -718 | Kontrola MSK TA11.2.1 | MSK TIA31.1.1
567 | 60T24831 | Tlakový teplomer WIKA VČ: 1306 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | -581 | Kontrola MSK TI12.1.1
568 | 45SL01001 | Max.hladina dávkovača sody 45SD01001 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | LI12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -800 | Kontrola MSK LA13.8.1 | MSK LA13.8.1
569 | 60P24827 | Deformačný tlakomer Emers VČ: DD103622 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | -548 | Kontrola MSK PI12.1
570 | 45STI4 | Teplota - chlad.vody za 3 cest.ventilom | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -581 | Kontrola MSK TI12.1.1 | MSK TIA31.1.1
571 | 45SPI4 | Tlak-chlad.vody na vst.pred dosk.výmen. | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0 | -548 | Kontrola MSK PI12.1 | MSK PIA21.4
572 | 45SL02012 | Hladina v prevádz.nadrži 45CP02001- 29% | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | LI12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -578 | Kontrola MSK LA13.5 | MSK LA13.5
573 | ER.MaR.631B V1:R VZT | El.rozvadzač MaR automatiky,R VZT | 4210-18308 | 631b:V1 | N | 0X053 | ... | ... | elektro - podružný rozvádzač |  | EB | GO | Generálna oprava | 1 |  | 0
574 | 61P409 | Tlak hélia na OS VJP002 - 9OS04E09 | 2220-23641 | 841M | A | ODSKR |  |  | meranie - obvod |  |  | KAL | Kalibrácia | 1 |  | 0 |  |  | Kalibrácia a kontrola merania v zmysle návodu na údržbu zariadenia SKR TPS
575 | 60T7972 | Digitálny teplomer Testo 781 VČ: 05607810-02719 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | -581 | Kontrola MSK TI12.1.1
576 | 20PI504 | Tlak- za chladičom VV | 2220-23201 | 723 | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
577 | PIV 1410170050/041: MP | Merač preteč. množstva stud. vody. /Pit. voda/ | 4200-18308 | 41 tech.c. | N | 0T038 |  |  | metrológia - meradlo (S) |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 |  |  | Plán v zmysle vyhlášky č. 201/2000, MZ/MR/ZSM Riadenie meracích zariadení, metrologický poriadok.
578 | 6LA11 | Signalizácia max. hladiny na -17m J4 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA11 | Meranie hladiny pomocou plaváku | meranie - obvod | BT-4 |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -676 | Kontrola MSK LA11.2 | MSK LA11.2
579 | 8PI101 | Tlak-privod pary do VDL | 2220-30360 | 34 tech.c. | A | ODSKR | PIT12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | -548 | Kontrola MSK PI12.1
580 | PIV 2398499/32A: MP | Merač preteč. množstva stud. | 4220-22230 | 32 tech.c. | N | 0T038 |  |  | metrológia - meradlo (S) |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 |  |  | Plán v zmysle vyhlášky č. 201/2000, MZ/MR/ZSM Riadenie meracích zariadení, metrologický poriadok.
581 | PRV21723124/202: MP | Vodomer- /drenáž KŠ/ Tretí dvoj rad. | 4220-23810 | 202/RÚ | A | 0T038 |  |  | metrológia - meradlo (S) |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 |  |  | Plán v zmysle vyhlášky č. 201/2000, MZ/MR/ZSM Riadenie meracích zariadení, metrologický poriadok
582 | PRV21723128/202: MP | Vodomer- /drenáž KŠ/ Tretí dvoj rad. | 4220-23810 | 202/RÚ | A | 0T038 |  |  | metrológia - meradlo (S) |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 |  |  | Plán v zmysle vyhlášky č. 201/2000, MZ/MR/ZSM Riadenie meracích zariadení, metrologický poriadok
583 | 45HM04002.3 | Homogenizátor tenzometer-meranie hmotnosti | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR |  |  | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0
584 | 20PI928.2 | Tlak. diferencia za filtrom VZT systemu č.28 | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PdI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
585 | 45SL02007 | Hladina v prevádz.nadrži 45NA02002 - max. | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | LI12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -578 | Kontrola MSK LA13.5 | MSK LA13.5
586 | 45ST01009 | Teplota výsypky - OK - Filter1 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TI31 | Meranie teploty prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -718 | Kontrola MSK TA11.2.1 | MSK TIA31.1.1
587 | PIV 23032609/50: MP | Merač preteč. množstva stud. vody /pit. voda/ | 4200-88308 | 50 | N | 0T038 |  |  | metrológia - meradlo (S) |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 |  |  | MZ/MR/ZSM Riadenie meracích zariadení, metrologický poriadok.
588 | 60T24833 | Tlakový teplomer D160 VČ: SD007631 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | -581 | Kontrola MSK TI12.1.1
589 | 6LA12 | Signalizácia min. hladiny na -17m J4 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA11 | Meranie hladiny pomocou plaváku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -676 | Kontrola MSK LA11.2 | MSK LA11.2
590 | 20PI932.1 | Tlak. diferencia pred filtrom VZT systemu č.32 | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PdI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
591 | 20PI929.1 | Tlak. diferencia pred filtrom VZT systemu č.29 | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PdI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
592 | 45ST01002 | Teplota za termoreaktorom 45TR01001 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TI31 | Meranie teploty prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -576 | Kontrola MSK TIA22.2.2 | MSK TIA31.1.1
593 | 45ST-BT35 | Teplota v homogenizatore 45HM04001 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TI31 | Meranie teploty prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -576 | Kontrola MSK TIA22.2.2 | MSK TIA31.1.1
594 | 20TI503 | Teplota - VV vstup do VZT | 2220-23201 | 723 | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
595 | 61P410M | Tlak hélia na OS VJP003 - 9OS04E10 | 2220-23641 | 841M | A | ODSKR |  |  | meranie - obvod |  |  | KAL | Kalibrácia | 1 |  | 0 |  |  | Kalibrácia a kontrola merania v zmysle návodu na údržbu zariadenia SKR TPS
596 | 8PI236 | tlak vzduchu- ovl. klapky suda Nespaliteľný RaO | 2220-30360 | 32 tech.c. | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | -548 | Kontrola MSK PI12.1
597 | 60T24841 | Teplomer ICZ: 24841 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | TI13 | Meranie teploty - priamoukaz. teplomer plynový | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 |  |  | Kontrola MSK TI12.1.1
598 | 45STI13 | Teplota- na výstupe do komína | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -581 | Kontrola MSK TI12.1.1 | Kontrola MSK TI12.1.1
599 | 60T7971 | Digitálny teplomer testo 781 VČ: 05607810 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | -581 | Kontrola MSK TI12.1.1 | Kontrola MSK TI12.1.1
600 | 6LA5 | Signalizácia max.hladiny v jimke C-kanalizácie J1 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA11 | Meranie hladiny pomocou plaváku | meranie - obvod | BT-4 |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -676 | Kontrola MSK LA11.2 | MSK LA11.2
601 | ER.MaR.60:RMR | El.rozvadzač MaR a automatiky ,RMR | 4210-40100 | 60 | N | 0X053 | ... | ... | elektro - podružný rozvádzač |  | EB | GO | Generálna oprava | 1 |  | 0
602 | 20PI945.2 | Tlak. diferencia za filtrom VZT systemu č.34-2 | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PdI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
603 | 724 - FM - 001 | Prietok na vstupe do nadrží 724-T-001,002 | 2220-23201 | 724 | A | ODSKR | FIA50 | Meranie prietoku ultrazvukovým prietokomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0
604 | 45STI10 | Teplota-chlad.vody na výst.z dochl.výmen.45VD01001 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -581 | Kontrola MSK TI12.1.1 | MSK TIA31.1.1
605 | 45STI12 | Teplota- na vstupe do ruk.filtra.45RF01001 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -581 | Kontrola MSK TI12.1.1 | Kontrola MSK TI12.1.1
606 | O-29CM301,CT301 - BM1 | Meranie vlhkosti+teploty v objekte 724 | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | MIT10 | Meranie relatívnej vlhkosti | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0
607 | 45HM04002.4 | Homogenizátor tenzometer-meranie hmotnosti | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR |  |  | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0
608 | 45STI9 | Teplota-vstup chlad.vody z vým.dochladz.spalín | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -581 | Kontrola MSK TI12.1.1 | MSK TIA31.1.1
609 | 45SP01021 - PIC4.2 | Tlak vody na výstupe PIC 4.2-Teplvo.spa.výmmeník | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | PA12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -582 | Kontrola MSK PA12.2.1 | MSK PA12.2.1
610 | 30PI205 | Tlak ovládania čerpadla Č2 vo v-TEX 400 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | PI21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -846 | Kontrola MSK PI21.2.2 | MSK PI21.2.3
611 | 724 - FM - 003 | Prietok za čerpadlami 724-P-003,004 | 2220-23201 | 724 | A | ODSKR | FIA50 | Meranie prietoku ultrazvukovým prietokomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0
612 | 20TIA504 | Teplota - VV vstup do | 2220-23201 | 723 | A | ODSKR | TI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
613 | 60T24835 | Tlakový teplomer D160 VČ: SD007632 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | -581 | Kontrola MSK TI12.1.1 | Kontrola MSK TI12.1.1
614 | 45SQ02001 | Vlhkosť v homogenizačnej nadrži 45NA02004 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | MI10 | Meranie relatívnej vlhkosti | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0
615 | 10TL03S22a/1 | Servopohon gerulačnej klapky | 2210-23621 | 810 | A | 810IS | Belimo SM24A-TP | Servopohon gerulačnej klapky | Servopohon |  |  | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0
616 | PIV 1410170051/028:MP | Merač preteč. množstva stud. vody. / Pitna voda/ | 4220-23208 | 28 tech.c. | N | 0T038 |  |  | metrológia - meradlo (S) |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 |  |  | Plán v zmysle vyhlášky č. 201/2000, MZ/MR/ZSM Riadenie meracích zariadení, metrologický poriadok.
617 | 701-225-01:OOEV | Ventil pneumatický-nádrž na plnivo | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | 2VM32ZB | Ventil pneumatický | prvok obvodov MaR |  |  | VY | Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou | 1 |  | 0
618 | 60T24844 | Tlakový teplomer D160 VČ: TC008727 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | -581 | Kontrola MSK TI12.1.1
619 | 6LA7 | Signalizácia max.hladiny v jimke N-kanalizácie J2 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA11 | Meranie hladiny pomocou plaváku | meranie - obvod | BT-4 |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -676 | Kontrola MSK LA11.2 | MSK LA11.2
620 | 30LIAS002 | hladina chrompiku v prevádzkovej nádrži KPJ 11BB02 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LIA21 | Meranie hladiny hydrostat.tlakom - tlakové nádoby | meranie - obvod | BT-4 |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -791 | Kontrola MSK LIA22.1.3 | MSK LIA22.1.4
621 | 37PdI57 | Dif. tlak na hepa filtri CAM SAFE 2 | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR | PdI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -583 | Kontrola MSK PdI12.2.1 | MSK PdI12.1
622 | 20PI934.1 | Tlak. diferencia pred filtrom VZT systemu č.34 -1 | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PdI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
623 | VYK 19792014/47: MP | Meranie dodávky tepla obj.47 | 4200-18308 | 47 tech.c. | N | 0T038 |  |  | metrológia - meradlo (S) |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0
624 | PIV 1208790540/942NV: MP | Meranie preteč. množ. stud. vody šachta pri 942NV | 4220-80020 | 942/NV/A1 | N | 0T038 |  |  | metrológia - meradlo (S) |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 |  |  | Plán v zmysle vyhlášky č. 201/2000, MZ/MR/ZSM Riadenie meracích zariadení, metrologický poriadok.
625 | 45SPI6 | Tlak-výstup.chlad.vody z.vým.dochladz.spalín | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0 | -548 | Kontrola MSK PI12.1 | MSK PI12.1
626 | 8PI204 | zanesenie filtra hydraul. strihadla HS 300-1 | 2220-30360 | 34 tech.c. | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | -548 | Kontrola MSK PI12.1
627 | 20PI927.1 | Tlak. diferencia pred filtrom VZT systemu č.27 | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PdI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
628 | 30LA104 | Hladina- v havarijnej jimke m.c.714 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LS25 | Meranie hladiny kapacitným snímačom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -824 | Kontrola MSK LA25.3.1 | MSK LA25.3.1
629 | 45SP01015 - PICA4.1 | Výstup.tlak vody PICA4.1-za Tepl.spa.vým.45VD01001 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | PA12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -701 | Kontrola MSK PIA21.3.1 | MSK PIA21.3.1
630 | 20PI933.2 | Tlak. diferencia za filtrom VZT systemu č.33A | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PdI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
631 | 45STI6 | Teplota-vstup chlad.vody do teplovod.spal.vím. | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -581 | Kontrola MSK TI12.1.1 | MSK TIA31.1.1
632 | 45SL02010 | Transort KRAO v prevádz.nadrži 45NA02002 - min | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | LI12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -795 | Kontrola MSK LIA15.1.1 | MSK LI15.1.2
633 | ER.MaR.631B V1:R UK | El.rozvadzač MaR a automatiky,R UK | 4210-18308 | 631b:V1 | N | 0X053 | ... | ... | elektro - podružný rozvádzač |  | EB | GO | Generálna oprava | 1 |  | 0
634 | GAS B20 | Ručný detektor plynu | 2210-23208 | 808 | N | TESPA |  |  | metrológia - meradlo (S) |  |  | OVR | Overenie | 2 |  | 0
635 | 8PI205 | tlak oleja- hydraul. strihadlo HS 300-1 | 2220-30360 | 34 tech.c. | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | -548 | Kontrola MSK PI12.1
636 | 45SL01004 | Max.hladina mlynčeka dávkovača uhlie 45SD01003 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | LI12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -800 | Kontrola MSK LA13.8.1 | MSK LA13.8.1
637 | 20PI933.1 | Tlak. diferencia pred filtrom VZT systemu č.33A | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PdI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
638 | 45SL02004,45SL02014 | Únik media do prevádz.nadrži 45NA02001 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | LI12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -578 | Kontrola MSK LA13.5 | MSK LA13.5
639 | 60T24843 | Tlakový teplomer D160 VČ: TC008724 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | -581 | Kontrola MSK TI12.1.1 | MSK TI12.1.1
640 | 20PI927.2 | Tlak. diferencia za filtrom VZT systemu č.27 | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PdI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
641 | 8PI234 | tlak vzduchu- ovládanie klapky suda Fe | 2220-30360 | 32 tech.c. | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | -548 | Kontrola MSK PI12.1
642 | 60T24834 | Tlakový teplomer vč. 250701018 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | -581 | Kontrola MSK TI12.1.1
643 | 60P24766 | Deformačný tlakomer D160 VČ: 202501-858 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | -548 | Kontrola MSK PI12.1 | Kontrola MSK PI12.1
644 | 60T1294 | Teplomer Testoterm DQF - 836 v.č. 0378/1294 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | -581 | Kontrola MSK TI12.1.1
645 | 20PI931.1 | Tlak. diferencia pred filtrom VZT systemu č.31A | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PdI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
646 | 20PI501 | Tlak- zberač VV | 2220-23201 | 723 | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
647 | 61P406 | Tlak hélia na OS VJP001 - 9OS04E06 | 2220-23641 | 841M | A | ODSKR |  |  | meranie - obvod |  |  | KAL | Kalibrácia | 1 |  | 0 |  |  | Kalibrácia a kontrola merania v zmysle návodu na údržbu zariadenia SKR TPS
648 | 60T24828 | Tlakový teplomer D160 VČ: TC008719 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | -581 | Kontrola MSK TI12.1.1
649 | 45ST01017 | Max.teplota oleja agregátu 45HA02001 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TI31 | Meranie teploty prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -718 | Kontrola MSK TA11.2.1 | MSK TIA31.1.1
650 | 45STI5 | Teplota-chlad.vody na vst.pred dosk.výmen. | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -581 | Kontrola MSK TI12.1.1 | MSK TIA31.1.1
651 | 30LA105 | Hladina- v havarijnej jimke m.c.717 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LS25 | Meranie hladiny kapacitným snímačom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -824 | Kontrola MSK LA25.3.1 | MSK LA25.3.1
652 | 701-115-05:OOEV | Ventil-váha na cement | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | MFH-5-1/8B | Ventil FESTO váha | prvok obvodov MaR |  |  | VY | Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou | 1 |  | 0
653 | PIV 02072017/640:MP | Prietokomer pitnej v obj.640 | 4200-16304 | 640:V1 | N | 0T038 | ... | Meranie | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 1 |  | 0 |  |  | Plán v zmysle vyhlášky č. 201/2000, MZ/MR/ZSM Riadenie meracích zariadení, metrologický poriadok.
654 | 45STI3 | Teplota-chlad. vody-výmenník vstupná teplota | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TIT31 | Meranie teploty prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -581 | Kontrola MSK TI12.1.1 | MSK TIA31.1.1
655 | 701-303-04:OOEV | Ventil -váha na plastifikátor A | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | MFH-5-1/8B | Ventil FESTO váha | prvok obvodov MaR |  |  | VY | Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou | 1 |  | 0
656 | 37ZPWMS06 | Meranie hmotnosti zavážky pece | 2220-23950 | 34/1 | A | ODSKR |  |  | meranie - hmotnosť, množstvo |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0
657 | PIV 16705898 /JESS:MP | Vodomer hl. prívod pitnej do JESS šachta č.1 | 4200-88308 | 53 tech.c. | N | 0T038 |  |  | metrológia - meradlo (S) |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 |  |  | Plán v zmysle vyhlášky č. 201/2000, MZ/MR/ZSM Riadenie meracích zariadení, metrologický poriadok.
658 | 8PI223 | tlak vzduchu za RV- prívod filtra KEMPER 9000 | 2220-30360 | 34 tech.c. | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | -548 | Kontrola MSK PI12.1
659 | 45ST01025 - TI 3.2 | Chlad vody- výstupná teplota spal.výmenníka | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TIT31 | Meranie teploty prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -718 | Kontrola MSK TA11.2.1 | MSK TIA31.1.1
660 | 20PI932.2 | Tlak. diferencia pred filtrom VZT systemu č.32 | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PdI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
661 | PIV 370 - VM V-2:MP | Vodomer na privode pitnej vody pre V-2 | 4200-88308 | 370:V1 | N | 0T038 | ... | Meranie | armatúra ručná |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 |  |  | Plán v zmysle vyhlášky č. 201/2000, MZ/MR/ZSM Riadenie meracích zariadení, metrologický poriadok.
662 | RMR.803V1:ER | Rozvádzač MaR a elektro | 4210-18308 | 803:V1 | N | 0X053 | ... | ... | elektro - podružný rozvádzač |  |  | OZ | Obsluha zariadenia | 3 |  | 0 | 31815 | SKR - Obsluha zariadenia
663 | 30PdIA141 | Tlak - kondenzat v KPJ 14 BC 01 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | PdIA21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31510 | SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21-MSK PdIA21.1.2 | MSK PdIA21.1.2
664 | 30TI136 | Teplota- demivoda v nádrži KPJ 16 BB 01 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | MSK TIA21.1.20
665 | 30PA152 | Tlak - demivoda chladica el.kondenzatora | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | PIA12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31516 | SKR-kontrola obvodu typ PIA12-MSK PIA12.3 | MSK PIA12.3
666 | 30PA156 | Tlak - demivoda chladica SMK | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | PIA12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31516 | SKR-kontrola obvodu typ PIA12-MSK PIA12.3 | MSK PIA12.3
667 | 30PI010 | Tlak- odvetravanie na odparke poz.14 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | PI21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31217 | SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21 | MSK PI21.1.1
668 | 30TIA002 | Teplota- vrchna cast odparky poz.14 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TIA21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31674 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA21.1.20 | MSK TIA21.1.20
669 | 30LA103 | Hladina- v ochrannej jimke chrompiku | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LIA25 | Meranie hladiny kapacitným snímačom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31506 | Kontrola obvodu typ LIA25-MSK LIA25.3.3 | MSK LIA25.3.3
670 | 30LIAS006 | hladina v odmer. nádrži aktív. kondenz. KPJ 15BB01 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LIA21 | Meranie hladiny hydrostat.tlakom - tlakové nádoby | meranie - obvod | BT-4 |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -621 | Kontrola MSK LIA21.2.2 | MSK LIA21.2.2
671 | 7QIR8 | Meranie koncentracie vodíka v MSN | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | QIA21 | Meranie obsahu vodíka | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31554 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.21 | MSK QIA21.2.1
672 | 6LA17 | Signalizácia str. hladiny v nádrži N-kanalizácie | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA11 | Meranie hladiny pomocou plaváku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 11595 | SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1 | MSK LA11.1
673 | 10LIA3 | Meranie hlad.v nádrži zneč.vody N5/12 | 2220-30354 | 41 tech.c. | A | ODSKR | LIA15 | Meranie hladiny reflexným radarom | meranie - obvod | BT-4 |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 14607 | Kontrola stavoznaku | MSK LIA15.1.2
674 | 10LIA4 | Meranie hl.v nadr.čistého kondenz. N5/32 | 2220-30354 | 41 tech.c. | A | ODSKR | LIA15 | Meranie hladiny reflexným radarom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 14607 | Kontrola stavoznaku | MSK LIA15.1.2
675 | 7QIR18 | Meranie koncentrácie vodíka v nádrži N1 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | QIA21 | Meranie obsahu vodíka | meranie - obvod | BT-3E |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31536 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.2.2 | MSK QIA21.2.2
676 | 7LA37 / 7-34-SQ1 | Signalizácia hav. hladiny v nádrži N1 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA11 | Meranie hladiny pomocou plaváku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31135 | Kontrola obvodu typ LA11- MSK LA11.4
677 | 86TIZAL0006 | Ochrana ohrievača proti zamrznutiu | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | TASI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 14617 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1 | Kontrola MSK TIA32.1.1
678 | 86TIZAL0007 | Ochrana ohrievača proti zamrznutiu(T vratnej vody) | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | TASI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31574 | Kontrola obvodu typ TASI21-MSK TIA21.2.3 | Kontrola MSK TIA21.2.3
679 | 76CT2005 | Regulácia teploty elektroohrievaka BC20002 | 2220-23208 | 808 | A | ODSKR | TIAT21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31557 | Kontrola obvodu typ TA21-MSK TIA21.1.4 | Kontrola MSK TIA21.1.4
680 | 76CT2001 | Teplota v peci AV20001 horná časť | 2220-23208 | 808 | A | ODSKR | TIART22 | Meranie teploty termočlánkom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31694 | Kontrola obvodu typTIART22-TIA22.2.1 | Kontrola MSK TIA22.2.1
681 | 76CP4005 | Kontrola tl.v pracom okruhu práčky BK40002 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | PIAT21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31216 | Kontrola tl.v pracom okruhu práčky BK40002 | Kontrola MSK PIA21.6.2
682 | 76CT4001 | Meranie teploty v práčke BK40001 | 2220-23208 | 808 | A | ODSKR | TI13 | Meranie teploty - priamoukaz. teplomer plynový | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31635 | Kontrola obvodu typ TI13-MSK TI13.1.1 | Kontrola MSK TI13.1.1
683 | 76CT5003 | Regulácia teploty za zmiešavačom BL50001 | 2220-23208 | 808 | A | ODSKR | TIAT21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31245 | Kontrola obvodu typTIAT21-MSK TIA21.1.6 | Kontrola MSK TIA21.1.6
684 | 76CL9002 | Ochrana voči preplneniu zásobnej nádrže BB90001 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | LAS25 | Meranie hladiny kapacitným snímačom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31159 | Kontrola obvodu typ LAS25-MSK LA25.1.1 | Kontrola MSK LA25.1.1
685 | 74CW4001 | Váženie dávkovacej nádrže BB40002 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | WIART10 | Meranie váhy | meranie - obvod |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | 31851 | Kalibrácia váženie typ WIART10-MSK WI10.1.1 | Kontrola MSK WI10.1.1
686 | 76CT2007 | Sledovanie teploty v dopalovacej komore AV20002 | 2220-23208 | 808 | A | ODSKR | TR22 | Meranie teploty termočlánkom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31243 | Kontrola obvodu typ TR22-MSK TI22.2.1 | Kontrola MSK TI22.2.1
687 | 40LRA208 | Meranie úniku RA médií CS | 2220-23208 | 808 | A | ODSKR | LA14 | Meranie hladiny vibračné | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31157 | Kontrola obvodu typ LA14-Kontrola MSK LA14.1 | Kontrola MSK LA14.1
688 | 20T907 A .08 | Protimraz. ochr. vzduch. | 2220-23201 | 809 | N | ODSKR | TIA32 | Meranie teploty prevodníkom s napäťovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 14617 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1 | MSK TIA32.1.1
689 | 20T918.08 | Protimraz. ochr. vzduch. | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | TIA32 | Meranie teploty prevodníkom s napäťovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 14617 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1 | MSK TIA32.1.1
690 | 701-66-05:OOEV | Ventil-váha na piesok | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | MFH-5-1/8B | Ventil FESTO váha | prvok obvodov MaR |  |  | VY | Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou | 1 |  | 0
691 | 701-165-05:OOEV | Ventil-váha na SiOxid | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | MFH-5-1/8B | Ventil FESTO váha | prvok obvodov MaR |  |  | VY | Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou | 1 |  | 0
692 | 701-165-08:OOEV | Ventil-váha na SiOxid | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | MFH-5-1/8B | Ventil FESTO váha | prvok obvodov MaR |  |  | VY | Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou | 1 |  | 0
693 | 60L226 | Hladina bazénovej vody v skladovom bazéne 116/3 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | LIA12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31164 | Kontrola obvodu typ LIA12-MSK LIA12.4.1 | Kontrola MSK LIA12.4.1, merací obvod seizmicky odolný po úroveň SL-2
694 | 60T024 | Teplota -protimrazová ochrana systému P-6 | 2220-23641 | 840M | N | ODSKR | TA11 | Meranie teploty - priamoukaz. teplomer kvapalinový | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31555 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.2.1 | Kontrola MSK TA11.2.1
695 | 60T034 | Teplota - protimrazová ochrana systému K-14 | 2220-23641 | 840M | N | ODSKR | TA11 | Meranie teploty - priamoukaz. teplomer kvapalinový | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31555 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.2.1 | Kontrola MSK TA11.2.1
696 | 25LICA0226 | Mer.hladiny v zásobniku odpad.vôd AM27.1 | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | LIA22 | Meranie hladiny- hydrost. beztlakové mimo nádoby | Merací obvod |  |  | OVR | Overenie | 3 |  | 0 | 14609 | Overenie obvodu typ LIA-MSK LIA22.2.1 | MSK LIA22.2.1
697 | 60P265 - TNS | Tlak úžitkovej vody do OTÚV (TNS) | 2220-23641 | 840M | N | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31219 | Kontrola obvodu typ PI12
698 | 7-4-USH1 | Meranie hladiny nádrže MSN | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LIA12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 14607 | Kontrola stavoznaku | MSK LIA15.1.3
699 | 7TI122 | Meranie teploty v dlhom sklade | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TI22 | Meranie teploty termočlánkom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -703 | Kontrola MSK TI22.3.1
700 | 7TI123 | Meranie teploty v obvode VZT O-218a v dlhom sklade | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -702 | Kontrola MSK TI21.1.5
701 | 71LA10 | Signalizácia max. hladiny v zásobníku cement-1 | 2220-23500 | 641/VVBK | N | ODSKR | LA14 | Meranie hladiny vibračné | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31500 | Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14
702 | 30TIA38 | Teplota vsázky do vitrifikačnej pece | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TI22 | Meranie teploty termočlánkom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31656 | Kontrola obvodu typ TI22-MSK TIA22.3.1 | MSK TIA22.4.1
703 | 0KDB10CL003 | Sign.úniku vodyznádrže špeckan 0KDB10BB001došachty | 2220-23220 | 808/1-01 | A | FSSKR |  |  | meranie - hladina, stav | BT-4 |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 12079 | Kontrola MSK LA13.1.2
704 | 0KPG21CF001 | Priet.koncent.pred predohr. nástreku 0KPG21BC001 | 2220-23220 | 808/1-01 | A | FSSKR |  |  | meranie - prietok |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | 31854 | Kalibrácia prietoku MSK FI30.1.1
705 | 30LIAS003 | horná hladina v koncentračnej odparke KPJ 16AT01 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LIA21 | Meranie hladiny hydrostat.tlakom - tlakové nádoby | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 14608 | Kontrola obvodu SKR plánovaná | MSK LIA21.2.2
706 | 8PI233 | tlak vzduchu balička | 2220-30360 | 32 tech.c. | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | -548 | Kontrola MSK PI12.1
707 | 701PI20 | Meranie tlaku vzduchu za regulátorom 4 | 2220-23500 | 641/VVBK | N | ODSKR | PA12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31180 | Kontrola obvodu typ PA12
708 | 8PI237 | tlak vzduchu - ovl. veka suda Nespaliteľný RaO | 2220-30360 | 32 tech.c. | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | -548 | Kontrola MSK PI12.1
709 | 8PI238 | tlak vzduchu - ovládanie klapky suda Al | 2220-30360 | 32 tech.c. | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | -548 | Kontrola MSK PI12.1
710 | 5TA304 | Protimrazová ochrana P3/1 | 2220-30353 | 34 tech.c. | A | ODSKR | TA21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | 31557 | Kontrola obvodu typ TA21-MSK TIA21.1.4 | MSK TIA21.1.4
711 | 0QNZ09CP107 | Tlakomer na prívode HV do HVR TL9 | 2220-23220 | 808/1-01 | A | FSSKR |  |  | meranie - tlak |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0 | 31816 | Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4
712 | 0QNZ20CP410 | Tlakomer na vratnej TV zo západnej vetvy TL13 | 2220-23220 | 808/1-01 | A | FSSKR |  |  | meranie - tlak |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0 | 31816 | Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4
713 | 11LI66 | Meranie hladiny v J1/1 | 2220-30354 | 41 tech.c. | A | ODSKR | LIA23 | Meranie hladiny- hydrost. beztlak.- ponorný snímač | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31165 | Kontrola obvodu typ LIA23-MSK LIA23.2.2 | MSK LIA23.2.2
714 | 13.11-U1015 | DETEKTOR CO | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR |  |  | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31721 | Kontrola detektora CO-LEXMED GABA 2S22
715 | 640.RMR | Rozvádzač MaR | 4210-18308 | 640:V1 | N | 0X053 |  |  | elektro - podružný rozvádzač |  |  | OZ | Obsluha zariadenia | 3 |  | 0 | 31815 | SKR - Obsluha zariadenia
716 | 636.RMR | Rozvádzač MaR | 4210-18308 | 636:V1 | N | 0X053 |  |  | elektro - podružný rozvádzač |  |  | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 14077 | SKR - Profilaktická prehliadka zariadení OST RP1
717 | 830.4/DGA2:T | Dieselgenerátor DGA2 | 3220-16301 | 522:V1 | N | 1C184 |  |  | Generátor |  |  | VY | Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou | 1 |  | 0 |  |  | Oprava predohrevu motora a výmena AKB - DGA2
718 | 76CP9005 | Meranie tlaku za čerpadlom AP90002 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | PI21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31240 | Kontola obvodu typ PI21-MSK PIA21.8.1 | Kontrola MSK PIA21.8.1
719 | 20PI503 | Tlak- pred chladičom VV | 2220-23201 | 723 | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
720 | 20TI504 | Teplota - VV vstup do | 2220-23201 | 723 | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
721 | 76CT4012 - TNS | Mer.teploty na výmenníku tepla G-CH 40002 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31634 | Kontrola obvodu typ TI12-MSK TI12.1.1 | Kontrola MSK TI12.1.1
722 | 76CP4028 - TNS | Meranie tlaku na výmenníku tepla G-CH 40002 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31218 | SKR-Kontrola obvodu typ PI12-MSK PI12.1 | Kontrola MSK PI12.1
723 | 20CP4002 - TNS | Mer. tlaku na vzdušníku 411336081 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31218 | SKR-Kontrola obvodu typ PI12-MSK PI12.1 | MSK PI12.1
724 | VYK/760-II.13_2.134:MO | Merač tepla v 760-II.13_2:V1 | 4200-16201 | 760-II.13 | N | 0T038 |  |  | Merací obvod |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 | 20654 | SKR - Overenie merača | Plán v zmysle vyhlášky č. 201/2000, MZ/MR/ZSM Riadenie meracích zariadení, metrologický poriadok.
725 | 86TIZAL0156A | Ochr.ohrievača proti zamrz.(T vzd.za ohrievačom)11 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | TASI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 14617 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1 | Kontrola MSK TIA32.1.1
726 | 76CT4008 | Teplota spalín za chladičom G-CH40001 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | TIA21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31246 | Kontrola merania teploty v dochladzovacej komore,cirkulačnej vody,chladiacej vody,spalín,pred pračko | Kontrola MSK TIA21.1.3
727 | 76CT4015 | Teplota cirkulačnej vody do chladiča G-CH40001 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | TIA21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31246 | Kontrola merania teploty v dochladzovacej komore,cirkulačnej vody,chladiacej vody,spalín,pred pračko | Kontrola MSK TIA21.1.3
728 | 76CT4021 | Teplota chladiacej vody z výmenníka G-CH40002 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | TIA21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31246 | Kontrola merania teploty v dochladzovacej komore,cirkulačnej vody,chladiacej vody,spalín,pred pračko | Kontrola MSK TIA21.1.3
729 | 60P250 - TNS | Tlak - vzduchu vo vzdušníku kompresorov. (TNS) | 2220-23641 | 840M | N | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31219 | Kontrola obvodu typ PI12
730 | PIV/639-BA.149:MP | Prietokomer teplej pitnej vody v 639 suteren2 | 4200-80050 | 639:V1 | N | 0T038 |  |  | meranie - prietok |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 | 20654 | SKR - Overenie merača | Plán v zmysle vyhlášky č. 201/2000, MZ/MR/ZSM Riadenie meracích zariadení, metrologický poriadok
731 | 30PI203 | Podtlak v mieste pristykovania TN | 2220-22220 | 30 tech.c. | A | ODSKR | PdIA21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31510 | SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21-MSK PdIA21.1.2 | MSK PIA21.1.2
732 | 30PI204 | Tlak ovládania čerpadla Č1 vo v-TEX 400 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | PI21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -846 | Kontrola MSK PI21.2.2 | MSK PI21.2.3
733 | 30TI051 | Teplota chladiacej vody-spiatočka | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | MSK TIA21.1.20
734 | 30TIA201 | Teplota vsádzky do vitrifikačnej pece | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TI31 | Meranie teploty prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31657 | Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA31 | MSK TIA31.5.2
735 | 30TIA203 | Teplota vsádzky do vitrifikačnej pece | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TI31 | Meranie teploty prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31657 | Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA31 | MSK TIA31.5.2
736 | 0QNZ09CP420 | Tlakomer na prív. TV pred cirk. čerp. do vých. vet | 2220-23220 | 808/1-01 | A | FSSKR |  |  | meranie - tlak |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0 | 31816 | Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4
737 | 7-35-BQ1 | Signalizácia úniku z nádrže N1 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA13 | Vodivostné meranie hladiny | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31494 | Kontola obvodu typ LA13-MSK LA13.5 | MSK LA13.5
738 | 60P26056 | Deformačný tlakomer D160 VČ: PB001363 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | -548 | Kontrola MSK PI12.1
739 | 60T24842 | Tlakový teplomer D160 VČ: TC008723 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | -581 | Kontrola MSK TI12.1.1 | Kontrola MSK TI12.1.1
740 | 60T24838 | Tlakový teplomer D160 VČ: F1298 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | -581 | Kontrola MSK TI12.1.1 | Kontrola MSK TI12.1.1
741 | 60T7974 | Digitálny teplomer Testo 901 VČ: 5609010-4614 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | -581 | Kontrola MSK TI12.1.1
742 | 60P7940 | Deformačný tlakomer Emers VČ: DC069196 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | -548 | Kontrola MSK PI12.1
743 | 60P24826 | Deformačný tlakomer D100 VČ: 13717262 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | -548 | Kontrola MSK PI12.1
744 | 60T24829 | Tlakový teplomer D160 VČ: F1299 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | -581 | Kontrola MSK TI12.1.1
745 | 60T24832 | Tlakový teplomer WIKA VČ: 1302 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | -581 | Kontrola MSK TI12.1.1
746 | VYK/631A.130:MO | Merač tepla v 631A:V1 | 4200-16201 | 631a:V1 | N | 0T038 |  |  | Merací obvod |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 | 20654 | SKR - Overenie merača | Plán v zmysle vyhlášky č. 201/2000, MZ/MR/ZSM Riadenie meracích zariadení, metrologický poriadok.
747 | 45SL02008 | Únik media z nádrže NA02002 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | LI12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -578 | Kontrola MSK LA13.5 | MSK LA13.5
748 | 45 ST04001 | Teplota v homog.nadrži 45HM04001 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TI31 | Meranie teploty prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -713 | Kontrola MSK TIA31.1.1 | MSK GB10.4
749 | 45SL02006 | Hladina v prevádz.nadrži 45NA02002-havarijná | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | LI12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -577 | Kontrola MSK LA11.4 | MSK LA11.4
750 | 45VE02009 - YV25 | Vstup chl.vody - elektromag.ventil GCF 2 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | LIA12 | Meranie hladiny ultrazvukom | Merací obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 12788 | SKR - 9) - Profilaktická prehliadka RS | MSK GB10.4
751 | 45SP01003.2 | Tkaninový filter Filter 45RF01002 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | PI21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -554 | Kontrola MSK PIA21.4 | MSK PIA21.4
752 | 45SP01018 - PIC3.3 | Tlak vody na vstupe PIC 3.3-Teplvo.spa.výmmeník | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | PA12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -554 | Kontrola MSK PIA21.4 | MSK PIA21.4
753 | 45SP01020 - PIC4.3 | Tlak vody na vstupe PIC4.3-Teplvo.doch.výmmeník | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | PA12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -552 | Kontrola MSK PA12.4 | MSK PIA21.4
754 | 45SL02003 | Hladina v prevádz.nadrži 45NA02001 - max | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | LI12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -832 | Kontrola MSK LA25.2.2 | MSKMSK LA25.2.1
755 | 45SPI1 | Tlak na stanici davkovania chlad.kvapaliny | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0 | -548 | Kontrola MSK PI12.1 | MSK PI12.1
756 | 45SL01002 | Max.hladina dávkovača vápno 45SD01002 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | LI12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -800 | Kontrola MSK LA13.8.1 | MSK MSK LA13.8.1
757 | 45SL01003 | Max.hladina dávkovača uhlie 45SD01003 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | LI12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -800 | Kontrola MSK LA13.8.1 | MSK LA13.8.1
758 | 45SB02001 | Maximal.hladina kondenzátu z chladiča | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | XA10 | Indikácia stavu prvkom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -657 | Kontrola MSK LI25.3.1 | MSK LI25.3.1
759 | 45SP02002 | Podtlak v kontajmente pasov.dopravníka 45DP02001 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | PI21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -554 | Kontrola MSK PIA21.4 | MSK PIA21.4
760 | 45VE02004.4 | Dávkovač dver.uzaver vstup do pece - dole | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | GA30 | Meranie inej polohy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
761 | 45VE02003.4 | Dávkovač - poklop vstupu zatvorený | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | GA30 | Meranie inej polohy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
762 | 45HV02001.1 | Trans.ionexov - Cirkulácia ventil otvorený | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | GA30 | Meranie inej polohy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
763 | 45HV02002.1 | Trasp.ionexov oplachovanie - ventil otvorený | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | GA30 | Meranie inej polohy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
764 | 45SK020010 | Zatvor.vstupu inexov do nádrže - ventil zatvorený | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | GA30 | Meranie inej polohy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
765 | 37TLD04 | Signalizácia stavov ventilátora chladenia kokíl | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR | XA20 | Indikácia stavu z elektrozariadenia - kontakt | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
766 | 37TLS09 | Klapka regulácie v miestnosti priestoru pretavby | 2220-23950 | 34/1 | A | ODSKR | XA20 | Indikácia stavu z elektrozariadenia - kontakt | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
767 | 37TLS08 | Klapka regulácie prietoku vzduchu vekom pece | 2220-23950 | 34/1 | A | ODSKR | XA20 | Indikácia stavu z elektrozariadenia - kontakt | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
768 | 37TLS15 | Klapka regulácie prietoku vzduchu chladiča ingotov | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR | XA20 | Indikácia stavu z elektrozariadenia - kontakt | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
769 | 37VFS08 | Prietok tech. pož. vody na vstupe chladiča pece | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR | FI11 | Meranie prietoku pomocou škrtiacej clony | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -647 | Kontrola MSK PdIA21.2.1 | MSK PdIA21.2.2
770 | 724 - SE - 002 | Signalizácia arm.pre nádrž 724-T-001 | 2220-23201 | 724 | A | ODSKR | XA20 | Indikácia stavu z elektrozariadenia - kontakt | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
771 | 724 - SE - 028 | Signal.arm.vôd z nadr.001 a 002 do trasy špec.kan. | 2220-23201 | 724 | A | ODSKR | XA20 | Indikácia stavu z elektrozariadenia - kontakt | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
772 | 724 - P - 001 | Signal.chodu čerpadla | 2220-23201 | 724 | A | ODSKR | XA20 | Indikácia stavu z elektrozariadenia - kontakt | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
773 | 724- PV -DU7 | Signal.uniku dvoj.potrub.DN108 do jimky 724-T-003 | 2220-23201 | 724 | A | ODSKR | LA11 | Meranie hladiny pomocou plaváku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
774 | O-29AA302 | Signalizacia stavu klapky | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | XA10 | Indikácia stavu prvkom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu
775 | 37+V-B510 | Signalizácia zaplavenia miestnosti 8b | 2220-23950 | 34/1 | A | ODSKR | LA13 | Vodivostné meranie hladiny | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -671 | Kontrola MSK LA13.2.1 | Kontrola MSK LA13.5
776 | 45ST-BT41 | Teplota v homogenizatore 45HM04001 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TI31 | Meranie teploty prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -576 | Kontrola MSK TIA22.2.2 | MSK TIA31.1.1
777 | 45PH01002.1 | Horák termoreaktoru - riadiaca časť | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | GA30 | Meranie inej polohy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
778 | 45UV01005.1 | Klapka pred prac.ventilatorom 45CE01002-o | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | GA30 | Meranie inej polohy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
779 | 45UV01005.2 | Klapka pred prac.ventilatorom 45CE01002-z | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | GA30 | Meranie inej polohy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
780 | 45UV01006.2 | Klapka pred havarij.ventilatorom 45CE01003-z | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | GA30 | Meranie inej polohy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
781 | 45HM04002.1 | Homogenizátor tenzometer-meranie hmotnosti | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR |  |  | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 |  |  | MSK GB10.4
782 | 45SQ02001.1 | Signalizácia uniku kvapl.z hadice. 45CP02001 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | LI11 | Meranie hladiny pomocou plaváku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0
783 | 37TI58 | Teplota vody v rozvádzači TPČ 37ZPW02 | 2220-23950 | 34/1 | A | ODSKR | TI31 | Meranie teploty prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -855 | Kontrola MSK TI31.5.1 | MSK TI31.5.1
784 | 631A.RMR | Rozvádzač MaR | 4210-18308 | 631a:V1 | N | 0X053 |  |  | elektro - podružný rozvádzač |  |  | OZ | Obsluha zariadenia | 3 |  | 0 | 31815 | SKR - Obsluha zariadenia
785 | PIV 8090517-99/808:MP | Merač preteč. množstva stud. vody. /Pit.voda/ | 4220-23115 | 808 | A | 0T038 |  |  | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 1 |  | 0 |  |  | Plán v zmysle vyhlášky č. 201/2000, MZ/MR/ZSM Riadenie meracích zariadení, metrologický poriadok.
786 | PRV1103622-97/202: MP | Vodomer /drenáž KŠ B/ Prvý dvoj rad. | 4220-23810 | 202/RÚ | A | 0T038 |  |  | metrológia - meradlo (S) |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 |  |  | Plán v zmysle vyhlášky č. 201/2000, MZ/MR/ZSM Riadenie meracích zariadení, metrologický poriadok.
787 | 61P406M | Tlak hélia na OS VJP001 - 9OS04E06 | 2220-23641 | 841M | A | ODSKR |  |  | meranie - obvod |  |  | KAL | Kalibrácia | 1 |  | 0 |  |  | Kalibrácia a kontrola merania v zmysle návodu na údržbu zariadenia SKR TPS
788 | 6LI104 | Meranie hladiny v nádrži kanalizácie 83/2S | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LIA15 | Meranie hladiny reflexným radarom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK LIA15.1.3
789 | 6LI109 | Hladina v jímke J1 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LIA15 | Meranie hladiny reflexným radarom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK LIA15.1.3
790 | 6LA111 | Hladina v komore č.2 filtra | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA25 | Meranie hladiny kapacitným snímačom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -824 | Kontrola MSK LA25.3.1 | MSK LA25.3.2
791 | 6LA112 | Hladina v komore č.3 filtra | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA25 | Meranie hladiny kapacitným snímačom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -824 | Kontrola MSK LA25.3.1 | MSK LA25.3.2
792 | 6PI117 | Tlak na výtlaku čerpadla 82/1S | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | PIA21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31241 | Kontrola obvodu typ PI21-MSK PI21.5 | MSK PI21.5
793 | ER.MaR.631B V1:R VZT | El.rozvadzač MaR automatiky,R VZT | 4210-18308 | 631b:V1 | N | 0X053 | ... | ... | elektro - podružný rozvádzač |  | EB | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 14077 | SKR - Profilaktická prehliadka zariadení OST RP1
794 | 60T004a | Protimrazová ochrana systému P-1 | 2220-23641 | 840M | N | ODSKR | TA11 | Meranie teploty - priamoukaz. teplomer kvapalinový | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31556 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.4.1 | Kontrola MSK TA11.4.1
795 | 30TI133 | Teplota- demivoda v nádrži KPJ 14 BB 01 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | MSK TIA21.1.20
796 | 30TI134 | Teplota- demivoda pred chladičom KPJ 14 BC 01 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | MSK TIA21.1.20
797 | 30TI142 | Teplota- demivoda z chladica induktoru | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | MSK TIA21.1.20
798 | 30PI008 | Tlak- podtlak v peci poz.16 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | PIA21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -647 | Kontrola MSK PdIA21.2.1 | MSK PdIA21.2.1
799 | 30TI004 | Teplota- aktivny kondenzat za KI poz.13 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | MSK TIA21.1.20
800 | 30TI010 | Teplota- odvzdusnenie za KII poz.25 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | MSK TIA21.1.20
801 | 30TIAB024 | Teplota- lozisko KPJ 21 AP 02 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | 31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | MSK TIA21.1.20
802 | 20PI135 - TNS | Tlak- vzduch v aparate H07A | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | 31219 | Kontrola obvodu typ PI12
803 | 16UCO142 | Ovládanie armatúry S-05 - otvorenie | 2220-30354 | PK1 | N | ODSKR | HN11 | Obvod ručného samostatného ovládania | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0
804 | 73CL3003 | Ochrana preplnenia vratnej nádrže BB30001 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | LS25 | Meranie hladiny kapacitným snímačom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31159 | Kontrola obvodu typ LAS25-MSK LA25.1.1 | Kontrola MSK LA25.1.1
805 | 86TIZAL0057 | Ochr.ohrievača proti zamrznutiu(tep.vratnej vody) | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | TASI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31574 | Kontrola obvodu typ TASI21-MSK TIA21.2.3 | Kontrola MSK TIA21.2.3
806 | 86TIZAL0157 | Ochr.ohrievača proti zamrznutiu(T vratnej vody) | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | TASI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31574 | Kontrola obvodu typ TASI21-MSK TIA21.2.3 | Kontrola MSK TIA21.2.3
807 | 76CL4001 | Ochrana voči preplneniu práčky BK40001 | 2220-23208 | 808 | A | ODSKR | LAT25 | Meranie hladiny kapacitným snímačom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31157 | Kontrola obvodu typ LA14-Kontrola MSK LA14.1 | Kontrola MSK LA14.1
808 | 76CL4003 | Ochrana voči preplneniu práčky BK40002 | 2220-23208 | 808 | A | ODSKR | LAT25 | Meranie hladiny kapacitným snímačom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31159 | Kontrola obvodu typ LAS25-MSK LA25.1.1 | Kontrola MSK LA25.1.1
809 | 76CT4003 | Sledovanie teploty pred pračkou BK40001 | 2220-23208 | 808 | A | ODSKR | TIAT21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31245 | Kontrola obvodu typTIAT21-MSK TIA21.1.6 | Kontrola MSK TIA21.1.6
810 | 74CL2002 | Ochrana preplnenia nádrže BB20001 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | LAS25 | Meranie hladiny kapacitným snímačom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31159 | Kontrola obvodu typ LAS25-MSK LA25.1.1 | Kontrola MSK LA25.1.1
811 | 74CW4002 | Váženie šikmého zmiešavača AM40003 | 2220-23214 | 808 | A | ODSKR | WIART10 | Meranie váhy | meranie - obvod |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | 31851 | Kalibrácia váženie typ WIART10-MSK WI10.1.1 | Kontrola MSK WI10.1.1
812 | 76CT5007 | Ochrana teploty na aerosolových filtr.BT50001B | 2220-23208 | 808 | A | ODSKR | TAT21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31615 | Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.10 | Kontrola MSK TIA21.1.10
813 | 74CL1001 | Ochrana preplnenia davkovacej nádrže BB10002 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | LAT11 | Meranie hladiny pomocou plaváku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31161 | Kontrola obvodu typ LAT1-MSK LA11.8.1 | Kontrola MSK LA11.8.1
814 | 701-251-04:OOEV | Ventil-váha na vodu-plastifikátor A | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | MFH-5-1/8B | Ventil FESTO váha | prvok obvodov MaR |  |  | VY | Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou | 2 |  | 0
815 | 701-215-05:OOEV | Ventil-váha na plnivo | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | MFH-5-1/8B | Ventil FESTO váha | prvok obvodov MaR |  |  | VY | Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou | 1 |  | 0
816 | 703-05-00 | Lis na skúšku cem. a betónu | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | DESTTEST 3310 | Lis na skúšku cem. a betónu | Meradlo |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 |  |  | Žiadam o metrologické overenie skúšobného lisu v SO641/VVBK.
817 | 60L228 | Hladina bazénovej vody v skladovom bazéne 115 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | LIA12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31164 | Kontrola obvodu typ LIA12-MSK LIA12.4.1 | Kontrola MSK LIA12.4.1, merací obvod seizmicky odolný po úroveň SL-2
818 | 60T020 | Teplota - protimrazová ochrana systému P-5 | 2220-23641 | 840M | N | ODSKR | TA11 | Meranie teploty - priamoukaz. teplomer kvapalinový | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31555 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.2.1 | Kontrola MSK TA11.2.1
819 | 60T028 | Teplota - protimrazová ochrana systému P-7 | 2220-23641 | 840M | N | ODSKR | TA11 | Meranie teploty - priamoukaz. teplomer kvapalinový | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31555 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.2.1 | Kontrola MSK TA11.2.1
820 | 40LRA207 | Signalizácia úniku v záchytnej jímke | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | LA13 | Vodivostné meranie hladiny | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31155 | Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.2.2 | Kontrola MSK LA13.2.2
821 | 76CP 002 - TNS | mer. tlaku na zásobníku tl.vzduchu pre UVCU 4001.1 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31218 | SKR-Kontrola obvodu typ PI12-MSK PI12.1 | Kontrola MSK PI12.1
822 | 7-4-BQ1 | Signalizácia úniku z nádrže MSN | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA13 | Vodivostné meranie hladiny | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31494 | Kontola obvodu typ LA13-MSK LA13.5 | MSK LA13.5
823 | 7-4-BQ3 | Signalizácia úniku z nádrže MSN | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA13 | Vodivostné meranie hladiny | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31494 | Kontola obvodu typ LA13-MSK LA13.5 | MSK LA13.5
824 | 7-38-BQ8 | Signalizácia úniku z PrT | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA13 | Vodivostné meranie hladiny | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31494 | Kontola obvodu typ LA13-MSK LA13.5
825 | 7-38-BQ11 | Signalizácia úniku z PrT | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA13 | Vodivostné meranie hladiny | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31494 | Kontola obvodu typ LA13-MSK LA13.5
826 | 7-46-BQ11 | Signalizácia úniku z PrT | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA13 | Vodivostné meranie hladiny | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31494 | Kontola obvodu typ LA13-MSK LA13.5
827 | 7QRA44-(7QIA120) | Meranie koncentrácie vodíka v odťahu z DlS | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | QIA21 | Meranie obsahu vodíka | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -777 | Kontrola MSK QIA21.1.1 | QIA21.1.1
828 | 71LIA02 | Meranie hladiny v zásobníku sioxidu | 2220-23500 | 641/VVBK | N | ODSKR | LIAT12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31166 | Kontrola obvodu typ LIAT12
829 | 60T016b | Protimrazová ochrana systému P-4 | 2220-23641 | 840M | N | ODSKR | TA11 | Meranie teploty - priamoukaz. teplomer kvapalinový | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31556 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.4.1 | Kontrola MSK TA11.4.1
830 | 76CT5008 | Mer.teploty pred BT50001A /aerosolové filtre/ | 2220-23208 | 808 | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31634 | Kontrola obvodu typ TI12-MSK TI12.1.1 | Kontrola MSK TI12.1.1
831 | 8PI203 | tlak oleja- okruž. píla PKA 25A | 2220-30360 | 34 tech.c. | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | -548 | Kontrola MSK PI12.1
832 | 8PI206 | tlak oleja- hydraul. strihadlo HS300-1 | 2220-30360 | 34 tech.c. | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | -548 | Kontrola MSK PI12.1
833 | 8PI207 | tlak za RV- drvič el. káblov GUIDETTI SINCRO 415C | 2220-30360 | 34 tech.c. | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | -548 | Kontrola MSK PI12.1
834 | 30TIA35 | Teplota vsázky do vitrifikačnej pece | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TI31 | Meranie teploty prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31657 | Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA31 | MSK TIA31.5.3
835 | 0QNZ57CP001 | Tlak CHV na zberači CHV | 2220-23220 | 808/1-01 | N | FSSKR |  |  | meranie - tlak |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0 | 31816 | Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4
836 | 0KLF21CPD002 | Dif. tlak na filtri O-210 II.ST 0KLF21BT002 | 2220-23220 | 808/1-01 | A | FSSKR |  |  | meranie - tlaková diferencia |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | 31850 | Kalibrácia diferenčný tlak na filtry typ LD301-MSK PIA21.3.1
837 | 0QNZ09CP001 | Tlak TV na rozdelovači TV | 2220-23220 | 808/1-01 | N | FSSKR |  |  | meranie - tlak |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0 | 31816 | Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4
838 | 30LIAS001 | hladina chrompiku v prevádzkovej nádrži KPJ 11BB01 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LIA21 | Meranie hladiny hydrostat.tlakom - tlakové nádoby | meranie - obvod | BT-4 |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -791 | Kontrola MSK LIA22.1.3 | MSK LIA22.1.4
839 | 8PI231 | tlak vzduchu Kemper 8000 | 2220-30360 | 32 tech.c. | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | -548 | Kontrola MSK PI12.1
840 | 701PI18 | Meranie tlaku vzduchu za regulátorom 2 | 2220-23500 | 641/VVBK | N | ODSKR | PA12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31180 | Kontrola obvodu typ PA12
841 | 8PI239 | tlak vzduchu - ovládanie veka suda Al | 2220-30360 | 32 tech.c. | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 2 |  | 0 | -548 | Kontrola MSK PI12.1
842 | 0QNZ20CP210 | Tlakomer vratnej HV znástenných súprav TL2 | 2220-23220 | 808/1-01 | A | FSSKR |  |  | meranie - tlak |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0 | 31816 | Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4
843 | 13.11-U1005 | DETEKTOR ZEMNÉHO PLYNU | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR |  |  | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31720 | Kontrola detektora zemného plynu LEXMED GABA 2S21
844 | 13.11-U1016 | DETEKTOR CO | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR |  |  | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31721 | Kontrola detektora CO-LEXMED GABA 2S22
845 | 760-II.15.RMR | Rozvádzač MaR | 4210-18308 | 760-II.15 | N | 0X053 |  |  | elektro - podružný rozvádzač |  | EB | OZ | Obsluha zariadenia | 3 |  | 0 | 31815 | SKR - Obsluha zariadenia
846 | 942NV.RMR | Rozvádzač MaR | 4210-18308 | 942/NV/A1 | N | 0X053 |  |  | elektro - podružný rozvádzač |  | EB | OZ | Obsluha zariadenia | 3 |  | 0 | 31815 | SKR - Obsluha zariadenia
847 | 639.RMR | Rozvádzač MaR | 4210-80050 | 639:V1 | N | 0X053 |  |  | elektro - podružný rozvádzač |  |  | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 14077 | SKR - Profilaktická prehliadka zariadení OST RP1
848 | 20PIA501 | Tlak- zberač VV | 2220-23201 | 723 | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0 | 31239 | Kontrola obvodu typ PI12
849 | 76CP4017 - TNS | Meranie tlaku na výmenníku tepla G-CH 40002 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31218 | SKR-Kontrola obvodu typ PI12-MSK PI12.1 | Kontrola MSK PI12.1
850 | 76CT4011 - TNS | Mer.teploty na expanznej nádobe 9627/2 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | TI31 | Meranie teploty prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31658 | Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA21.1.2 | Kontrola MSK TIA21.1.2
851 | 74CP002 - TNS | Meranie tlaku pre vzdušník E1183 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31218 | SKR-Kontrola obvodu typ PI12-MSK PI12.1 | MSK PI12.1
852 | 76CW7001 | Váženie popola v homogenizátore AN70001 | 2220-23115 | 808 | A | ODSKR | WIART10 | Meranie váhy | meranie - obvod |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | 31851 | Kalibrácia váženie typ WIART10-MSK WI10.1.1 | Kontrola MSK WI10.1.1
853 | VYK B5.6A -7 | Mer. tepla trasa č.6A - JESS /šachta za VÚJE/ | 4220-88400 | 401:V1 | N | 0T038 | ... | Meranie | armatúra ručná |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 |  |  | Plán v zmysle vyhlášky MZ/MR/ZSM - riadenie meracích zariadení
854 | 30PIAC104 | Podtlak vzduchu v kobke č.717 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | PdIR21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -626 | Kontrola MSK PdIA21.6.3 | MSK PdIA21.6.4
855 | 30TI040 | Teplota na boxe zdvíhacieho mechanizmu | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | MSK TIA21.1.20
856 | 30TI042 | Teplota vzdušniny v trase KPQ01.01.02 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | MSK TIA21.1.20
857 | 30TI052 | Teplota vzdušniny za chladičom | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TI21 | Meranie teploty odporovým teplomerom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | MSK TIA21.1.20
858 | 30GI300 | Poloha armatúry KPQ01.01.02 | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | GI10 | Meranie polohy armatúr | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31475 | Kontrola obvodu typ GI10 | MSK GI10.3.4
859 | 30TIA204 | Teplota vsádzky do vitrifikačnej pece | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | TI31 | Meranie teploty prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31657 | Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA31 | MSK TIA31.5.2
860 | 0QNZ20CP300 | Tlakomer vratka HV do BLOK z ANULOIDU | 2220-23220 | 808/1-01 | A | FSSKR |  |  | meranie - tlak |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0 | 31816 | Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4
861 | PRV1111293-98/202: MP | Vodomer /drenáž KŠ C/Druhý dvojrad. | 4220-23810 | 202/RÚ | A | 0T038 |  |  | metrológia - meradlo (S) |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 |  |  | Plán v zmysle vyhlášky č. 201/2000, MZ/MR/ZSM Riadenie meracích zariadení, metrologický poriadok.
862 | 60P7896 | Deformačný tlakomer Emers VČ: 210395024 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | -548 | Kontrola MSK PI12.1 | Kontrola MSK PI12.1
863 | 60T24836 | Tlakový teplomer D160 VČ: TC008725 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | -581 | Kontrola MSK TI12.1.1 | MSK TI12.1.1
864 | 60P24765 | Deformačný tlakomer Emers VČ: DC076888 | 2220-23641 | 840M | A | ODSKR | PI12 | Mechanické meradlo tlaku | metrológia - meradlo (S) |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | -548 | Kontrola MSK PI12.1
865 | VYK/760-II.13_4.136:MO | Merač tepla v 760-II.13_4:V1 | 4200-16201 | 760-II.13 | N | 0T038 |  |  | Merací obvod |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 | 20654 | SKR - Overenie merača | Plán v zmysle vyhlášky č. 201/2000, MZ/MR/ZSM Riadenie meracích zariadení, metrologický poriadok.
866 | 45ST04001 | Teplota popola v dochla.komore 45DK040001 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TI31 | Meranie teploty prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -713 | Kontrola MSK TIA31.1.1 | MSK TIA31.1.1
867 | 45SP01019 - PIC3.2 | Tlak vody na výstupe PIC 3.2-Teplvo.spa.výmmeník | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | PA12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -554 | Kontrola MSK PIA21.4 | MSK PIA21.4
868 | 45ST01019 - TI 1.1 | Teplo.spal.vým-výstup.teplota chlad vody 45SV01001 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TIT31 | Meranie teploty prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -713 | Kontrola MSK TIA31.1.1 | MSK TIA31.1.1
869 | 45PR02001 | Prietok- transport ionexov v nadrži | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | LI12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0
870 | 45STI7 | Teplota-výstup chlad.vody teplovod.spal.vým. | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -581 | Kontrola MSK TI12.1.1 | MSK TIA31.1.1
871 | 20PI936.1 | Tlak. diferencia pred filtrom VZT systemu č.36 | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PdI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
872 | 20PI937.1 | Tlak. diferencia pred filtrom VZT systemu č.37 | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PdI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
873 | 20PI924.2 | Tlak. diferencia za filtrom VZT systemu č.24 | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PdI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
874 | 20PI934.2 | Tlak. diferencia pred filtrom VZT systemu č.34 - 1 | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PdI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
875 | 20PI935.2 | Tlak. diferencia za filtrom VZT systemu č.35 | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PdI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
876 | 20PI942.2 | Tlak. diferencia za filtrom VZT systemu č.27D | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | PdI12 | Mechanické meradlo tlaku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 1 |  | 0
877 | 45SL01005 | Max.naplnenie popolom filter 45RF01002 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | LI12 | Meranie hladiny ultrazvukom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -837 | Kontrola MSK LA11.8.1 | MSK LA11.8.1
878 | 45SP01009 | Podtlak pred diox. filtrom 2 aktiv.uhl - 45FD01001 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | PI21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -554 | Kontrola MSK PIA21.4 | MSK PIA21.4
879 | 45SP02001 | Podtlak - v kontajmente | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | PI21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -554 | Kontrola MSK PIA21.4 | MSK PIA21.4
880 | 45VE02004.3 | Dávkovač dver.uzaver vstup do pece - hore | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | GA30 | Meranie inej polohy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
881 | 45VE02003.3 | Dávkovač - poklop vstupu otvorený | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | GA30 | Meranie inej polohy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
882 | 45VE02006.4 | Dávkovač - lopata vzad | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | GA30 | Meranie inej polohy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
883 | 45SK020006 | Zatvorenie nástreku.ionexov - ventil zatvorený | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | GA30 | Meranie inej polohy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
884 | 45SK020009 | Zatvor.vstupu inexov do nádrže - ventil otvorený | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | GA30 | Meranie inej polohy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
885 | 37TLD03 | Signalizácia stavov ventilátora chladenia kokíl | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR | XA20 | Indikácia stavu z elektrozariadenia - kontakt | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
886 | 37TLD01 | Signalizácia stavov ventilátora odsáv. vetvy 9.1 | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR | XA20 | Indikácia stavu z elektrozariadenia - kontakt | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
887 | 37TLU04 | Prietok vzduchu v miestnosti velína | 2220-23950 | 34/1 | A | ODSKR | FI60 | Meranie prietoku iným prietokomerom (vírivý, ...) | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -647 | Kontrola MSK PdIA21.2.1 | MSK PdIA21.2.2
888 | 37TLS16 | Klapka regulácie prietoku vzduchu chladiča ingotov | 2220-23950 | 34 tech.c. | A | ODSKR | XA20 | Indikácia stavu z elektrozariadenia - kontakt | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
889 | 724 - SE - 003 | Signalizácia arm.pre nádrž 724-T-002 | 2220-23201 | 724 | A | ODSKR | XA20 | Indikácia stavu z elektrozariadenia - kontakt | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
890 | 724- PV -DU8 | Signal.uniku dvoj.potrub.DN65 do jimky 724-T-003 | 2220-23201 | 724 | A | ODSKR | LA11 | Meranie hladiny pomocou plaváku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
891 | 724-PdIA-BP | Podtlak vzduchu v obj.724 | 2220-23201 | 724 | A | ODSKR | PdIA21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -554 | Kontrola MSK PIA21.4
892 | O-29AN301 | Sigmalizácia stavu ventilátora | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | XA10 | Indikácia stavu prvkom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu
893 | O-29AC302 | Signalizacia stavu ohrivač2 | 2220-23201 | 809 | A | ODSKR | XA10 | Indikácia stavu prvkom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu
894 | O-29AA509 | Signalizacia stavu požiarnej klapky | 2220-23201 | 724 | A | ODSKR | XA10 | Indikácia stavu prvkom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu
895 | O-29AA510 | Signalizacia stavu požiarnej klapky | 2220-23201 | 724 | A | ODSKR | XA10 | Indikácia stavu prvkom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu
896 | 37+V-B513 | Signalizácia zaplavenia miestnosti 8b | 2220-23950 | 34/1 | A | ODSKR | LA13 | Vodivostné meranie hladiny | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -671 | Kontrola MSK LA13.2.1 | Kontrola MSK LA13.5
897 | 37TLS23 | Klapka regulácie prietoku vzduchu O-12 a O-14 | 2220-23950 | 32 tech.c. | A | ODSKR | XA20 | Indikácia stavu z elektrozariadenia - kontakt | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
898 | 45KV04002.4 | Vozík+dráha-polohový snímač poloha 2 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | GA30 | Meranie inej polohy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
899 | 45PH04002.2 | Nožový posúvač 2 - ventil dole | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | GA30 | Meranie inej polohy | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK GB10.4
900 | 45HM04002.2 | Homogenizátor tenzometer-meranie hmotnosti | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR |  |  | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0
901 | 45B01006 | Detektor - Únik oxid uholnatý CO2 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR |  |  | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | 31721 | Kontrola detektora CO-LEXMED GABA 2S22
902 | 45STI11 | Teplota-chlad.vody na výst.teplo.výmen.45VS01001 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | TI12 | Meranie teploty - priamoukazujúci teplomer bimetal | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -581 | Kontrola MSK TI12.1.1 | Kontrola MSK TI12.1.1
903 | 6LI102 | Meranie hladiny v nádrži kanalizácie 83/1S | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LIA15 | Meranie hladiny reflexným radarom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -544 | SKR - Kontrola meracieho obvodu | MSK LIA15.1.3
904 | 6LA108 | Minimálna hladina v jímke J4- vypnutie čerpadla | 2220-30351 | 30 tech.c. | A | ODSKR | LA11 | Meranie hladiny pomocou plaváku | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -577 | Kontrola MSK LA11.4 | MSK LA11.4
905 | 45SPdI01011 | Diferenčný tlak v nadrži 45NA02003 | 2220-23228 | 809 | A | ODSKR | PI21 | Meranie tlaku prevodníkom s prúdovým výstupom | meranie - obvod |  |  | KON | Kontrola | 3 |  | 0 | -583 | Kontrola MSK PdI12.2.1
906 | 16.5.10.SKT406:MR | Skrinka SKT406-meranie prietoku T406/000 (A5C) | 3220-16307 | 42 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR
907 | 16.5.10.T406/000:MR | Fakturačné meranie prietoku - SO42:A1 (A5C) | 3220-16307 | 42 | N | 1M302 |  |  | meranie - prietok |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 | 20654 | SKR - Overenie merača | Overenie indukčného prietokomera+demontáž a montáž.
908 | 0042MMR | Metrolog.preverenie PMO v SO364 | 3220-16307 | 364:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | 31715 | SKR - Metrologické preverenie Metrologické preverenie protimrazovej ochrany obj.364 | Metrologické preverenie protimrazovej ochrany ohrevu v aktivačných nádrčiach BIOCLAR.1ks
909 | 34.10.D364.1:MR | Rozvádzač SKR RS Simatic | 3220-16307 | 364:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  | EB | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR
910 | 0127MMR | TNS Čerp.stanica a vodojemy pitnej vody | 3220-16307 | 377:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | KAL | Kalibrácia | 1 |  | 0 | 31716 | SKR - Kalibrácia TNS Čerp.stanica a vodojemy pitnej vody | Kalibrácia zariadení SKR na tlakových nádobách stabilných-povinnosť kalibrácie v pravidelných intervaloch podľa vyhlášky 508/2009 Z.z./STN 07 0620, STN 04 0710 pre prevádzky tlakových nádob a kotlov a prevádzkovej dokumentácie (3ks).
911 | rm.377:MMR | Kalibrácia V204, V205, C-8, C-9 | 3220-16307 | 377:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | KAL | Kalibrácia | 1 |  | 0 | 31717 | SKR - Kalibrácia hladín obj 377. 5ks | 4 ks mer.obvodov
912 | 15.10.60.F304:MR | Prietok kondenzátu V1-V2 (A5B1) | 3220-88320 | 403:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - prietok |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 | 20654 | SKR - Overenie merača
913 | 15.10.60.P303:MR | Tlak kondenzátu V1-V2 (A5B1) | 3220-88320 | 403:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - tlak |  |  | KAL | Kalibrácia | 2 |  | 0 | 16474 | SKR - 1.) Kontrola a kalibrácia meracích obvodov
914 | 15.10.60.T305:MR | Teplota pary V2-V1 (A5B1) | 3220-88320 | 403:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - teplota |  |  | KAL | Kalibrácia | 1 |  | 0 | 16474 | SKR - 1.) Kontrola a kalibrácia meracích obvodov | Inf.meradlo, modifikácia bude riešená v rámci D4.7
915 | 15.10.60.T306:MR | Teplota kondenzátu V1-V2 (A5B1) | 3220-88320 | 403:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - teplota |  |  | KAL | Kalibrácia | 2 |  | 0 | 16474 | SKR - 1.) Kontrola a kalibrácia meracích obvodov
916 | 15.10.60.U302:MR | Meranie parametrov pary V2-V1 (A5B1) | 3220-88320 | 403:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | KAL | Kalibrácia | 1 |  | 0 |  |  | Nebude sa vykonávať overenie. Bude požadované iba Kontrola-preverenia vstupných a výstupných signálov INMAT u firmy na servis SKR.
917 | 15.10.DA02:MR | Rozvádzač SKR fakt.meranie 15.10-DA02 (A5B1) | 3220-88320 | 403:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  | EB | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR
918 | 15.10.DA02-UPS-GU0:MR | UPS pre 15.10.DA02 (A5B1) | 3220-88320 | 403:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | VY | Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou | 2 |  | 0 | 15172 | SKR - Výmena AKU | Výmena bat. 2x 12V/ 7,2Ah
919 | 15.10.DA02-UPS-GU0:MR | UPS pre 15.10.DA02 (A5B1) | 3220-88320 | 403:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 14888 | SKR - 7.) Profilaktická prehliadka UPS
920 | 0007MMR | TNS MaRT - RK | 3220-88330 | 441:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | KAL | Kalibrácia | 2 |  | 0 | 31718 | SKR - Kalibrácia TNS MaRT - NaRK 9ks | Kalibrácia zariadení SKR na tlakových nádobách stabilných-povinnosť kalibrácie v pravidelných intervaloch podľa vyhlášky 508/2009 Z.z./STN 07 0620, STN 04 0710 pre prevádzky tlakových nádob a prevádzkovej dokumentácie (9ks).
921 | 0039MMR | Systém merania vodivostí v RK | 3220-88330 | 441:V1 | N | 1M304 |  |  | meranie - ostatné |  |  | KAL | Kalibrácia | 1 |  | 0 | 12999 | SKR - 5.) Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie pH, vodivosť, NaOH, HCl, SiO2, H | 2 ks
922 | 0084MMR | Systém detekcie úniku plynu UD11 | 3220-88330 | 441:V1 | N | 1M304 |  |  | meranie - ostatné |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | 31814 | SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11 | CH4 5ks, CO 3ks
923 | 0088MMR | Zariadenia aut. riadenia kotla K4 | 3220-88330 | 441:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 31846 | SKR - Bežná oprava podľa TP dodávateľa | Rozvádzač kotla K4 LOOS, rozvádzač NN, 2ks servopohonov reg.ventilov, 23.01.510.004 (para do rozdelovača) a 23.01.510.005 (para na bit.linku)
924 | 0103MMR | VZT RK - SKR | 3220-88330 | 441:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | KAL | Kalibrácia | 1 |  | 0 | 31735 | SKR - Kalibrácia VZT NaRK 25ks | 25 ks
925 | 0103MMR | VZT RK - SKR | 3220-88330 | 441:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 31234 | SKR - Bežná oprava merania
926 | 0104MMR | Syst. mer. CO v spalinách (RK) | 3220-88330 | 441:V1 | N | 1M304 |  |  | meranie - ostatné |  |  | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 2 |  | 0 | 31846 | SKR - Bežná oprava podľa TP dodávateľa | Siemens Ultramat + súvisiace SKR zariadenia a technológia. UlMeranie v zmysle OTN ŽP 2 008:99, ktorá je návodom na vykonávanie vyhlášky MŽP SR č.137/2010 Z.z.
927 | 0104MMR | Syst. mer. CO v spalinách (RK) | 3220-88330 | 441:V1 | N | 1M304 |  |  | meranie - ostatné |  |  | KAL | Kalibrácia | 2 |  | 0 | 16272 | SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2 | Siemens Ultramat + súvisiace SKR zariadenia a technológia. UlMeranie v zmysle OTN ŽP 2 008:99, ktorá je návodom na vykonávanie vyhlášky MŽP SR č.137/2010 Z.z.
928 | 0130MMR | Tlak na plynovej rade kotla K3 a K4 | 3220-88330 | 441:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - tlak |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | 31738 | SKR - Kalibrácia tlaku na plynovej rade kotla K3 a K4 -6ks | K3: P352, P353, P371, K4: K304, K305, K306
929 | 0132MMR | TNS tlakov kotlov K3 a K4 | 3220-88330 | 441:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - tlak |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | 31738 | SKR - Kalibrácia tlaku na plynovej rade kotla K3 a K4 -6ks | K3:P310, P316, K4:K301, K302
930 | 0136MMR | TNS teplôt kotlov K3 a K4 | 3220-88330 | 441:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - teplota |  |  | KAL | Kalibrácia | 1 |  | 0 | 31738 | SKR - Kalibrácia tlaku na plynovej rade kotla K3 a K4 -6ks | K3: T302, T317, T370, T370A K4: K102, K103
931 | 23.01.301MR | R01- Reg.. hladiny v konden. nádrži | 3220-88330 | 441:V1 | N | 1M300 |  |  | regulácia - hladina, stav |  |  | KAL | Kalibrácia | 1 |  | 0 | 16474 | SKR - 1.) Kontrola a kalibrácia meracích obvodov
932 | 23.01.302:MR | R03- Reg.. hladiny v nap. nádrži | 3220-88330 | 441:V1 | N | 1M300 |  |  | regulácia - hladina, stav |  |  | KAL | Kalibrácia | 1 |  | 0 | 16474 | SKR - 1.) Kontrola a kalibrácia meracích obvodov
933 | 23.01.303:MR | R04- Reg.. tlaku pary v RS pary | 3220-88330 | 441:V1 | N | 1M300 |  |  | regulácia - tlak |  |  | KAL | Kalibrácia | 1 |  | 0 | 16474 | SKR - 1.) Kontrola a kalibrácia meracích obvodov
934 | 23.01.304:MR | R05- Reg.. predohrev. vody pred odplynením | 3220-88330 | 441:V1 | N | 1M300 |  |  | regulácia - hladina, stav |  |  | KAL | Kalibrácia | 1 |  | 0 | 16474 | SKR - 1.) Kontrola a kalibrácia meracích obvodov
935 | 23.01.309:MR | R06 - Reg.. teploty vratných kondenzátov | 3220-88330 | 441:V1 | N | 1M300 |  |  | regulácia - teplota |  |  | KAL | Kalibrácia | 1 |  | 0 | 16474 | SKR - 1.) Kontrola a kalibrácia meracích obvodov
936 | 23.01.310:MR | R02- Reg.. tlaku v nap. nádrži | 3220-88330 | 441:V1 | N | 1M302 |  |  | regulácia - tlak |  |  | KAL | Kalibrácia | 1 |  | 0 | 16474 | SKR - 1.) Kontrola a kalibrácia meracích obvodov
937 | 23.10.DA1.UPS:MR | UPS pre OS RS VS562 (A5B1) | 3220-88330 | 441:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 14888 | SKR - 7.) Profilaktická prehliadka UPS
938 | 23.10.DA1.UPS:MR | UPS pre OS RS VS562 (A5B1) | 3220-88330 | 441:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | VY | Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou | 1 |  | 0 | 15172 | SKR - Výmena AKU | Iba dodávka aku 2x 12V/ 7,2Ah
939 | 23.10.DA1.UPS-GU5:MR | UPS pre RV prívodu pary do VS SO562 (A5B1) | 3220-88400 | 441:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | VY | Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou | 1 |  | 0 | 15172 | SKR - Výmena AKU | Iba dodávka aku 2x 12V/ 7,2Ah
940 | 23.10.DA1.UPS-GU5:MR | UPS pre RV prívodu pary do VS SO562 (A5B1) | 3220-88400 | 441:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 14888 | SKR - 7.) Profilaktická prehliadka UPS
941 | 23.10.DA1:MMR | Rozvádzač SKR RS VS562 (A5B1) | 3220-88330 | 441:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR
942 | 23.10.K610/000:MR | Tepelný výkon pary na výst.potrubí do VS562 (A5B1) | 3220-88330 | 441:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - teplota |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 |  |  | Overenie 1x kalorimeter INMAT, 1x snímač teploty, 1x snímač tlaku, 1x snímač dp.
943 | Q050:MR | pH napájacej vody | 3220-88330 | 441:V1 | N | 1M300 |  |  | meranie - vodivosť, zloženie, koncentrácia, pH |  |  | KAL | Kalibrácia | 6 |  | 0 | 12999 | SKR - 5.) Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie pH, vodivosť, NaOH, HCl, SiO2, H | 1 ks
944 | R_DETEKTOR_CO_1 | Ručný detektor plynu CO - TESTO 317-3 | 3220-88330 | 441:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0
945 | R_DETEKTOR_CH4_1 | Ručný detektor zemného plynu CH4 - TESTO 316-1 | 3220-88330 | 441:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0
946 | KC01.ASE01-A5A2:MR | Podstanica RISu - BCU | 3220-16307 | 522:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 |  |  | Dodávka PLC KC01 Sprecher Sprecon-E-C-94 pre 1.pole r110kV AEA01 v zložení: PU-2432 94.2.552.00-12, CO20 1POL CCS+ 94.2.524.00-11, DIU20 94.2.506.00-01, CTVT 3I/3U-50Hz-1A-100V 94.2.507.00-111, CTVT 3I/3U-50Hz-1A-100V 94.2.507.00-111, PS 110-220VxC-K200 94.2.550.00-1104, Control panel 94.2.520.00-113, Connection cable STB360P-2.
947 | KC03.ASE03-A5A2:MR | Podstanica RISu - BCU | 3220-16307 | 522:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 |  |  | Dodávka PLC KC03 Sprecher Sprecon-E-C-94 pre 3.pole r110kV AEA03 v zložení: PU-2432 94.2.552.00-12, CO20 1POL CCS+ 94.2.524.00-11, DIU20 94.2.506.00-01, CTVT 3I/3U-50Hz-1A-100V 94.2.507.00-113, PS 110-220VxC-K200 94.2.550.00-1104, Control panel 94.2.520.00-113, Connection cable STB360P-2.
948 | KC07.ASE07-A5A2:MR | Podstanica RISu - BCU | 3220-16307 | 522:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 |  |  | Dodávka PLC KC07 Sprecher Sprecon-E-C-94 pre 7.pole r110kV AEA07 v zložení: PU-2432 94.2.552.00-12, CO20 1POL CCS+ 94.2.524.00-11, DIU20 94.2.506.00-01, CTVT 3I/3U-50Hz-1A-100V 94.2.507.00-113, PS 110-220VxC-K200 94.2.550.00-1104, Control panel 94.2.520.00-113, Connection cable STB360P-2.
949 | KC10.ASE10-A5A2:MR | Podstanica RISu - BCU | 3220-16307 | 522:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 |  |  | Dodávka PLC KC10 Sprecher Sprecon-E-C-94 pre 10.pole r110kV AEA10 v zložení: PU-2432 94.2.552.00-12, CO20 1POL CCS+ 94.2.524.00-11, DIU20 94.2.506.00-01, CTVT 3I/3U-50Hz-1A-100V 94.2.507.00-113, PS 110-220VxC-K200 94.2.550.00-1104, Control panel 94.2.520.00-113, Connection cable STB360P-2.
950 | KC11.ASE11-A5A2:MR | Podstanica RISu - BCU | 3220-16307 | 522:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 |  |  | Dodávka PLC KC11 Sprecher Sprecon-E-C-94 pre 11.pole r110kV AEA11 v zložení: PU-2432 94.2.552.00-12, CO20 1POL CCS+ 94.2.524.00-11, DIU20 94.2.506.00-01, CTVT 3I/3U-50Hz-1A-100V 94.2.507.00-113, PS 110-220VxC-K200 94.2.550.00-1104, Control panel 94.2.520.00-113, Connection cable STB360P-2.
951 | KC12.ASE12-A5A2:MR | Podstanica RISu - BCU | 3220-16307 | 522:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 |  |  | Dodávka PLC KC12 Sprecher Sprecon-E-C-94 pre 12.pole r110kV AEA12 v zložení: PU-2432 94.2.552.00-12, CO20 1POL CCS+ 94.2.524.00-11, DIU20 94.2.506.00-01, CTVT 3I/3U-50Hz-1A-100V 94.2.507.00-111, PS 110-220VxC-K200 94.2.550.00-1104, Control panel 94.2.520.00-113, Connection cable STB360P-2.
952 | 0126MMR | TNS KACHS | 3220-16307 | 532:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | KAL | Kalibrácia | 2 |  | 0 | 31741 | SKR - Metrolog.preverenie PMO obj 532 - 6ks | Kalibrácia zariadení SKR na tlakových nádobách stabilných-povinnosť kalibrácie v pravidelných intervaloch podľa vyhlášky 508/2009 Z.z./STN 07 0620, STN 04 0710 pre prevádzky tlakových nádob a kotlov a prevádzkovej dokumentácie (6ks)
953 | 0122MMR | TNS MaRT - VS | 3220-88400 | 562:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | KAL | Kalibrácia | 2 |  | 0 | 31743 | SKR - Kalibrácia TNS MaRT - VS 562 - 12ks | Kalibrácia zariadení SKR na tlakových nádobách stabilných-povinnosť kalibrácie v pravidelných intervaloch podľa vyhlášky 508/2009 Z.z./STN 07 0620, STN 04 0710 pre prevádzky tlakových nádob a kotlov a prevádzkovej dokumentácie (12ks).
954 | 28.10.DA1.UPS-GU5:MR | UPS pre RV odvodu kond. z TV1,2 (A5B1) | 3220-88400 | 562:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | VY | Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou | 1 |  | 0 | 31474 | SKR - Výmena batérií | Iba dodávka aku 2x 12V/ 7,2Ah
955 | 28.10.DA1.UPS-GU5:MR | UPS pre RV odvodu kond. z TV1,2 (A5B1) | 3220-88400 | 562:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 14888 | SKR - 7.) Profilaktická prehliadka UPS
956 | 28.10.DA1-UPS GU3:MR | UPS GU3 v rozv. 28.10-DA1 (A5B1) | 3220-88400 | 562:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | VY | Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou | 1 |  | 0 |  |  | Iba dodávka 2ks aku 12V/12Ah
957 | 28.10.K600/000:MR | Energia-okruh 5 (A5B1) | 3220-88400 | 562:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 |  |  | Overenie 1x kalorimeter Infocal, 2x snímač teploty, 1x prietokomer Sitrans FUE380.
958 | 28.10.K601/000:MR | Energia-okruh 6 (A5B1) | 3220-88400 | 562:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 |  |  | Overenie 1x kalorimeter Infocal, 2x snímač teploty, 1x prietokomer Sitrans FUE380.
959 | 28.10.K602/000:MR | Energia-okruh 6a (A5B1) | 3220-88400 | 562:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 |  |  | Overenie 1x kalorimeter Infocal, 2x snímač teploty, 1x prietokomer Sitrans FUE380.
960 | 28.10.K603/000:MR | Energia-okruh 8 (A5B1) | 3220-88400 | 562:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 |  |  | Overenie 1x kalorimeter Infocal, 2x snímač teploty, 1x prietokomer Sitrans FUE380.
961 | 28.10.K604/000:MR | Energia-okruh 9 (A5B1) | 3220-88400 | 562:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 |  |  | Overenie 1x kalorimeter Infocal, 2x snímač teploty, 1x prietokomer Sitrans FUE380.
962 | 16.5.10.SKT403:MR | Skrinka SKT403-meranie prietoku T403/000 (A5C) | 3220-16307 | 578/Š1:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR
963 | 16.5.10.T403/000:MR | Fakturačné meranie prietoku - 1.rád (A5C) | 3220-16307 | 578/Š1:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - prietok |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 | 20654 | SKR - Overenie merača | Overenie indukčného prietokomera+demontáž a montáž.
964 | 16.5.10.T602/000:MR | Chvenie ventilátora 0.16.4.1011.2 (A5C) | 3220-16307 | 580b:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - chvenie, predĺženie, posunutie |  |  | KAL | Kalibrácia | 2 |  | 0
965 | 16.5.10.T604/000:MR | Chvenie ventilátora 0.16.4.1012.2 (A5C) | 3220-16307 | 580b:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - chvenie, predĺženie, posunutie |  |  | KAL | Kalibrácia | 2 |  | 0
966 | 16.5.10.T607/000:MR | Chvenie ventilátora 0.16.4.1013.2 (A5C) | 3220-16307 | 580b:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - chvenie, predĺženie, posunutie |  |  | KAL | Kalibrácia | 2 |  | 0
967 | 16.5.10.T609/000:MR | Chvenie ventilátora 0.16.4.1014.2 (A5C) | 3220-16307 | 580b:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - chvenie, predĺženie, posunutie |  |  | KAL | Kalibrácia | 2 |  | 0
968 | 113MMR | Metrolog.preverenie PMO v SO585b | 3220-16307 | 585b:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | 31745 | SKR - Metrolog.preverenie PMO v SO585b | Metrologické preverenie protimrazových ochrán vzduchotechnických systémov-opatrenia na zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky zariadení v zimnom období (PGR, zákon o metrológii č. 142/2000 z.z., MZ/MR/ZSM-Riadenie meracích zariadení - metrologický poriadok).(1ks termostat, 1ks vonkajší snímač teploty))
969 | 16.5.10.UPS3:MR | UPS pre RS A5C (A5C) | 3220-16307 | 585b:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | VY | Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou | 1 |  | 0 | 15172 | SKR - Výmena AKU | Dodávka a výmena akumulátorov 12V/7,2Ah - 24ks.
970 | 16.5.10.UPS3:MR | UPS pre RS A5C (A5C) | 3220-16307 | 585b:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 14888 | SKR - 7.) Profilaktická prehliadka UPS
971 | 16.5.10.UPS4:MR | UPS pre RS A5C (A5C) | 3220-16307 | 585b:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | VY | Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou | 1 |  | 0 | 15172 | SKR - Výmena AKU | Dodávka a výmena akumulátorov 12V/7,2Ah - 24ks.
972 | 16.5.10.UPS4:MR | UPS pre RS A5C (A5C) | 3220-16307 | 585b:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 |  | 0 | 14888 | SKR - 7.) Profilaktická prehliadka UPS
973 | 16.5.10-SSCHaPV-SKR:MR | Systém surovej, chlad. a požiarnej vody-SKR (A5C) | 3220-16307 | 585b:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | KAL | Kalibrácia | 2 |  | 0 | 31744 | SKR - Kalibrácia 585b - 150ks | SKR SO585a,585b - mer.obvody: tlak 30ks, teplota 23ks
974 | 114MMR | Metrolog.preverenie PMO v SO589 TVD magistrála | 3220-16307 | 589:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | KAL | Kalibrácia | 3 |  | 0 | 31746 | SKR - Metrolog.preverenie PMO v SO589 TVD magistrála | Metrologické preverenie protimrazových ochrán vzduchotechnických systémov-opatrenia na zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky zariadení v zimnom období (PGR, zákon o metrológii č. 142/2000 z.z., MZ/MR/ZSM-Riadenie meracích zariadení - metrologický poriadok). 13ks termostatov
975 | 0120MMR | Nádrže demivody - časť SKR | 3220-16307 | 590a:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | KAL | Kalibrácia | 1 |  | 0 | 31749 | SKR - Kalibrácia TNS CHÚV - 10ks | 2ks priamoukazujúce manometre
976 | A101.R6W1L02-A5A2:MR | Podstanica RISu - R6-713 W1/L02 | 3220-16307 | 713:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 |  |  | Dodávka PLC r6kV Sprecher Sprecon-E-P pre r6-713W1L02 v zložení: PU-2431 94.2.552.00-02, PROT DSRE-50Hz-IE20 94.2.517.00-0133, PS 110-220VxC 94.2.550.00-1004, Protection Panel 94.2.520.00-115, Connection cable STB360P-1.
977 | A101.R6W1L15-A5A2:MR | Podstanica RISu - R6-713 W1/L15 | 3220-16307 | 713:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 |  |  | Dodávka PLC Sprecher Sprecon-E-T-3 pre AZ r6-W1,2,3 v zložení: MC-3410 94.3.532.00-01, DX-3015 94.3.515.00-05, DI-3115 94.3.525.00-05.
978 | A101.R6W2L02-A5A2:MR | Podstanica RISu - R6-713 W2/L02 | 3220-16307 | 713:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 |  |  | Dodávka PLC r6kV Sprecher Sprecon-E-P pre r6-713W2L02 v zložení: PU-2431 94.2.552.00-02, PROT DSRE-50Hz-IE20 94.2.517.00-0133, PS 110-220VxC 94.2.550.00-1004, Protection Panel 94.2.520.00-115, Connection cable STB360P-1.
979 | A101.R6W3L05-A5A2:MR | Podstanica RISu - R6-713 W3/L05 | 3220-16307 | 713:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 |  |  | Dodávka PLC r6kV Sprecher Sprecon-E-P pre r6-713W3L05 v zložení: PU-2431 94.2.552.00-02, PROT DSREY-50Hz-IE20 94.2.517.00-0134, PS 110-220VxC 94.2.550.00-1004, Protection Panel 94.2.520.00-115, Connection cable STB360P-1.
980 | KS1.AXE1-A5A2:MR | Ethernetový switch KS1 - RIS A5A2 | 3220-16307 | 713:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 |  |  | Dodávka dátového switchu MOXA PT-7728-F-HV-HV po životnosti (alebo aktuálne vyrábaná plnohodnotná náhrada).
981 | KS2.AXE2-A5A2:MR | Ethernetový switch KS2 - RIS A5A2 | 3220-16307 | 713:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 |  |  | Dodávka dátového switchu MOXA PT-7728-F-HV-HV po životnosti (alebo aktuálne vyrábaná plnohodnotná náhrada).
982 | 0047MMR | Metrolog. kalibrácia pracovných etalónov | 3220-16307 | 803:V1 | N | 1M302 |  |  | metrológia - meradlo (S) |  |  | OVR | Overenie | 1 |  | 0 | 20654 | SKR - Overenie merača | Nevyhnutné pre zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo zákona o metrológii č. 142/2000 a základnej smernice MZ/MR/ZSM - Riadenie meracích zariadení-metrologický poriadok. Multifunkčný kalibrátor Beamex MC 5 (tlak, teplota, elektrické veličiny) - 2kusy,Multimeter Metrix MX 54C (elektrické veličiny) - 1kus,Multimeter FLUKE 189 (elektrické veličiny) - 1kus
983 | 36.10.D900.1:MR | Rozvádzač SKR RS Simatic | 3220-16307 | 900A/1:V1 | N | 1M302 |  |  | meranie - ostatné |  |  | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 1 |  | 0 | 14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR
|  |  | Celková cena v EUR bez DPH "Plánovaná oprava zariadení MaRT" | [12 empty] | 0

## TPP
Číslo TPP | Názov TPP | Por. číslo operácie | Názov operácie | Popis operácie
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 10 | Prevzatie pracoviska | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení Základné normy :STN 343100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách STN 343103 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu na elektr. prístrojoch a rozvádzačoch Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze.
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 20 | Vizuálna kontrola MO
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 21 | - kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 22 | - kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja (príruby, hriadeľové tesnenie)
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 23 | - kontrola označenia obvodu
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 24 | - kontrola elektrického pripojenia
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 25 | - kontrola neporušenia izolácie kabeláže
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 26 | - kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 27 | - kontrola označenia kabeláže
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 28 | - kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 30 | Výmena, resp. doplnenie maziva, premazanie prevodov
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 40 | - kontrola funkcie pohonu
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 41 | - kontrola hlučnosti pohonu
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 42 | - kalibrácia reg. obv. vstup. signálu a signálu polohy ventilu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 43 | - kontrola resp. nastavenie koncových polôh reg. ventilu
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 50 | Kontrola izolačného stavu kabeláže, kontrola priechodnosti signálu os snímača po sek. prístroj
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 60 | Kontrola funkcie sekundárneho prístroja
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 61 | Metrologická kalibrácia v 5 bodoch mera. rozsahu
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 62 | Kontrola a nastavenie limitných hodnôt
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 70 | Vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 80 | Odskúšanie
10006 | SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm. | 90 | Ukončenie
11595 | SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
11595 | SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
11595 | SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
11595 | SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1 | 4 | Kontrola meracieho reťazca podľa MSK LA11.1
11595 | SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
11595 | SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
11595 | SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
12079 | Kontrola MSK LA13.1.2 | 1 | Prevzatie a príprava pracoviska | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení Základné normy :STN 343100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách STN 343103 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu na elektr. prístrojoch a rozvádzačoch Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. - v mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.
12079 | Kontrola MSK LA13.1.2 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
12079 | Kontrola MSK LA13.1.2 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
12079 | Kontrola MSK LA13.1.2 | 4 | Kontrola meracieho reťazca podľa MSK LA11.1
12079 | Kontrola MSK LA13.1.2 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
12079 | Kontrola MSK LA13.1.2 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
12079 | Kontrola MSK LA13.1.2 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
12788 | SKR - 9) - Profilaktická prehliadka RS | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
12788 | SKR - 9) - Profilaktická prehliadka RS | 2 | Vizuálna kontrola zariadenia - celistvosti a neporušenosti
12788 | SKR - 9) - Profilaktická prehliadka RS | 3 | Kontrola označenia
12788 | SKR - 9) - Profilaktická prehliadka RS | 4 | Kontrola elektrického pripojenia, neporušenia izolácie kabeláže, ochrany pred úrazom el. prúdom
12788 | SKR - 9) - Profilaktická prehliadka RS | 5 | Kontrola uzemnenia
12788 | SKR - 9) - Profilaktická prehliadka RS | 6 | Pomocou diagnostického SW skontrolovať hlášky diagnostiky zariadení
12788 | SKR - 9) - Profilaktická prehliadka RS | 7 | Skontrolovať stav signalizácie zariadení
12788 | SKR - 9) - Profilaktická prehliadka RS | 8 | Kontrola stavu záložnej batérie
12788 | SKR - 9) - Profilaktická prehliadka RS | 9 | Prestavenie parametrov, úprava algoritmov a viz. OS podľa požiadaviek
12788 | SKR - 9) - Profilaktická prehliadka RS | 10 | Dotiahnutie spojov, vyčistenie
12788 | SKR - 9) - Profilaktická prehliadka RS | 11 | Vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach
12788 | SKR - 9) - Profilaktická prehliadka RS | 12 | Ukončenie
12978 | SKR - 8) - Profilaktická prehliadka OS, server | 1 | Príprava pracoviska, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
12978 | SKR - 8) - Profilaktická prehliadka OS, server | 2 | Vizuálna kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov
12978 | SKR - 8) - Profilaktická prehliadka OS, server | 3 | Kontrola označenia
12978 | SKR - 8) - Profilaktická prehliadka OS, server | 4 | Kontrola el. pripojenia, neporušenia izolácie, pripojenia uzemnenia
12978 | SKR - 8) - Profilaktická prehliadka OS, server | 5 | Kontrola ochrany pred úrazom el. prúdom
12978 | SKR - 8) - Profilaktická prehliadka OS, server | 6 | Vyčistenie vnútorných častí a komponentov prístroja
12978 | SKR - 8) - Profilaktická prehliadka OS, server | 7 | Kontrola funkčnosti ventilátorou po skompletovaní
12978 | SKR - 8) - Profilaktická prehliadka OS, server | 8 | Diagnostika PC, kontrola komunikácie s pripojenými zariadeniami
12978 | SKR - 8) - Profilaktická prehliadka OS, server | 9 | Vyčistenie pamäte od nepotrebných dát, defragmentácia diskov
12978 | SKR - 8) - Profilaktická prehliadka OS, server | 10 | Archivácia potrebných dát
12978 | SKR - 8) - Profilaktická prehliadka OS, server | 11 | Vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach
12978 | SKR - 8) - Profilaktická prehliadka OS, server | 12 | Ukončenie
12999 | SKR - 5.) Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie pH, vodivosť, NaOH, HCl, SiO2, H | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
12999 | SKR - 5.) Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie pH, vodivosť, NaOH, HCl, SiO2, H | 2 | Kontrola a kalibrácia meracích obvodov | V. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie pH, vodivosť, NaOH, HCl, SiO2, H a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroj
12999 | SKR - 5.) Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie pH, vodivosť, NaOH, HCl, SiO2, H | 3 | Ukončenie
13711 | E - BO rozvádzača podružného | 1 | Kontrola zaistenia pracoviska, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
13711 | E - BO rozvádzača podružného | 2 | Prevzatie zariadenia do opravy
13711 | E - BO rozvádzača podružného | 3 | Očistenie el. zariadenia | Očistenie el. zariadenia zvnútra aj zvonka. Jednotlivé vnútorné časti očistiť štetcom pri súčasnom odsávaní prachu vysávačom. Povysávať dná rozvádzačov. Presklenné časti dverí rozvádzačov očistiť okenou a preleštiť bielou handrou. Vrchy rozvádzačov z vonk
13711 | E - BO rozvádzača podružného | 4 | Kontrola a dotiahnutie uchytenia prúdových spojov momentom v zmysle STN 37 0640 | Kontrola uchytenia a dotiahnutia prúdových spojov zberníc, káblových ôk prepojov a vývodových káblov momentom v zmysle STN 37 0640 M8 - 6Nm, M10 - 10Nm, M12 - 15,5Nm, M16 - 30 Nm.
13711 | E - BO rozvádzača podružného | 5 | Zmerať Riz zberníc napätím 500V v intervaloch 15 a 60 sekúnd | Zmerať Riz zberníc napätím 500 V v intervaloch 15 a 60 sekúnd : L1 - zem L1 - L2 L2 - zem L2 - L3 L3 - zem L1 - L3 Riz minimálne 2 MOhm. Hodnoty zapísať do protokolu o meraní
13711 | E - BO rozvádzača podružného | 6 | Dotiahnutie spojov | Dotiahnutie prúdových spojov prvkov el.zariadenia vývodov. 'Dotiahnutie všetkých vonkajších a vnútorných spojov v svorkovniciach, dotiahnutie všetkých vnútorných spojov v jednotlivých poliach rozvádzača obvodov ovládacích, signalizačných.
13711 | E - BO rozvádzača podružného | 7 | Zmerať Riz vývodových káblov napätím 500V v intrevaloch 15 a 60 sekúnd | Zmerať Riz vývodových káblov napätím 500 V v intervaloch 15 a 60 sekúnd L1 - zem L1 - L2 L2 - zem L2 - L3 L3 - zem L1 - L3 Riz minimálne 2 MOhm. Hodnoty zapísať do protokolu o meraní.
13711 | E - BO rozvádzača podružného | 8 | Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom
13711 | E - BO rozvádzača podružného | 9 | Oprava náteru | Oprava náteru kovových častí rozvádzača, popisov rozvádzača, popisov svorkovníc, jednotlivých prvkov, popisov smerovania vodičov, káblových štítkov. Oprava jednopólovej schémy nástenného prevedenia.
13711 | E - BO rozvádzača podružného | 10 | Oprava uzatvárania rozvádzača
13711 | E - BO rozvádzača podružného | 11 | Oprava protipožiarneho utesnenia polí a káblov
13711 | E - BO rozvádzača podružného | 12 | Sekundárne nastavenie el. ochrán prívodov a vývodov a kontrola vypínania
13711 | E - BO rozvádzača podružného | 13 | Funkčné skúšky ovládania, poruchovej signalizácie a AZR | Funkčné skúšky miestneho, diaľkového ovládania, automatického záskoku, poruchovej signalizácie miestnej, diaľkovej, tvorby ovládacích a signalizačných napätí.
13711 | E - BO rozvádzača podružného | 14 | Odstránenie zistených závad
13711 | E - BO rozvádzača podružného | 15 | Upratanie pracoviska | Upratanie pracoviska, vrátane očistenia izolačných gumových kobercov, pozametanie priestorov rozvodne. Vyčistenie regálov na skladovanie ochranných a pracovných pomôcok rozvodne. Vyčistenie ochranných a pracovných pomôcok, výmena poškodených a skompleto
13711 | E - BO rozvádzača podružného | 16 | Vypracovanie záznamu o vykonaných prácach a popísať zistené závady s uvedením poľa
13711 | E - BO rozvádzača podružného | 17 | Odovzdanie pracoviska a protokolov zo silovej údržby, nastaviteľných prvkov, el. ochrán, aut.záskoku
14077 | SKR - Profilaktická prehliadka zariadení OST RP1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
14077 | SKR - Profilaktická prehliadka zariadení OST RP1 | 2 | Prebratie pracoviska
14077 | SKR - Profilaktická prehliadka zariadení OST RP1 | 3 | Výkon prehliadky | 1. Kontrola silového a DT rozvádzača Vizuálna kontrola rozvádzačov Očistenie rozvádzača a el. zariadení ( povysávanie atd. ) Kontrola a dotiahnutie svoriek Kontrola poistiek, ističov a stykačov Kontrola napájacich napätí Kontrola a vým
14077 | SKR - Profilaktická prehliadka zariadení OST RP1 | 4 | Ukončenie
14134 | E - profilaktická prehliadka EZS | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
14134 | E - profilaktická prehliadka EZS | 2 | Kontrola upevnenia a čistoty prvkov EZS
14134 | E - profilaktická prehliadka EZS | 3 | Kontrola krytov prvkov EZS
14134 | E - profilaktická prehliadka EZS | 4 | Kontrola prepojovacieho vedenia
14134 | E - profilaktická prehliadka EZS | 5 | Kontrola napájania, akumulátorov
14134 | E - profilaktická prehliadka EZS | 6 | Kontrola ústredne
14134 | E - profilaktická prehliadka EZS | 7 | Vypracovanie protokolu o prehliadke
14134 | E - profilaktická prehliadka EZS | 8 | Ukončenie
14607 | Kontrola obvodu typ LIA15-MSK LIA15.1.2 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
14607 | Kontrola obvodu typ LIA15-MSK LIA15.1.2 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
14607 | Kontrola obvodu typ LIA15-MSK LIA15.1.2 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s číslami operácií 3,4,5,6,7
14607 | Kontrola obvodu typ LIA15-MSK LIA15.1.2 | 4 | Kontrola meracieho reťazca podľa MSK LIA15.1.2
14607 | Kontrola obvodu typ LIA15-MSK LIA15.1.2 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
14607 | Kontrola obvodu typ LIA15-MSK LIA15.1.2 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
14607 | Kontrola obvodu typ LIA15-MSK LIA15.1.2 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
14608 | Kontrola obvodu SKR plánovaná | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
14608 | Kontrola obvodu SKR plánovaná | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
14608 | Kontrola obvodu SKR plánovaná | 3 | Vypracovanie cenovej ponuky s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
14608 | Kontrola obvodu SKR plánovaná | 4 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia
14608 | Kontrola obvodu SKR plánovaná | 5 | Kontrola meracieho reťazca podľa TP
14608 | Kontrola obvodu SKR plánovaná | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
14608 | Kontrola obvodu SKR plánovaná | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
14609 | Overenie obvodu typ LIA-MSK LIA22.2.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
14609 | Overenie obvodu typ LIA-MSK LIA22.2.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na overenie
14609 | Overenie obvodu typ LIA-MSK LIA22.2.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
14609 | Overenie obvodu typ LIA-MSK LIA22.2.1 | 4 | Overenie meracieho reťazca podľa MSK LIA22.2.1
14609 | Overenie obvodu typ LIA-MSK LIA22.2.1 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
14609 | Overenie obvodu typ LIA-MSK LIA22.2.1 | 6 | Vypracovanie protokolu a odovzdanie správcovi
14609 | Overenie obvodu typ LIA-MSK LIA22.2.1 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia do prevádzky
14612 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.3.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
14612 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.3.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
14612 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.3.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
14612 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.3.1 | 4 | Kontrola meracieho reťazca podľa MSK QIA21.3.1
14612 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.3.1 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
14612 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.3.1 | 6 | Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi
14612 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.3.1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
14617 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
14617 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
14617 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
14617 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TIA32.1.1
14617 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
14617 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
14617 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
14618 | Kontrola obvodu typ LS25 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení Základné normy :STN 343100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách STN 343103 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu na elektr. prístrojoch a rozvádzačoch Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. - v mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.
14618 | Kontrola obvodu typ LS25 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia
14618 | Kontrola obvodu typ LS25 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia
14618 | Kontrola obvodu typ LS25 | 4 | Kontrola meracieho reťazca podľa TP MSK LA25.1.1
14618 | Kontrola obvodu typ LS25 | 5 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
14618 | Kontrola obvodu typ LS25 | 6 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia do prevádzky
14888 | SKR - 7.) Profilaktická prehliadka UPS | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
14888 | SKR - 7.) Profilaktická prehliadka UPS | 2 | Vizuálna kontrola stavu UPS, vyčistenie UPS z vonku a z vnútra
14888 | SKR - 7.) Profilaktická prehliadka UPS | 3 | Kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov
14888 | SKR - 7.) Profilaktická prehliadka UPS | 4 | Kontrola značenia obvodov a kabeláže
14888 | SKR - 7.) Profilaktická prehliadka UPS | 5 | Kontrola elektrického pripojenia a uzemnenia prístrojov
14888 | SKR - 7.) Profilaktická prehliadka UPS | 6 | Kontrola neporušenia izolácie kabeláže
14888 | SKR - 7.) Profilaktická prehliadka UPS | 7 | Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom
14888 | SKR - 7.) Profilaktická prehliadka UPS | 8 | Kontrola funkcie UPS, signalizácie
14888 | SKR - 7.) Profilaktická prehliadka UPS | 9 | Kapacitná skúška
14888 | SKR - 7.) Profilaktická prehliadka UPS | 10 | Vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach
14888 | SKR - 7.) Profilaktická prehliadka UPS | 11 | Ukončenie
14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR | 2 | Vizuálna kontrola rozvádzača
14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR | 3 | Očistenie rozvádzača a el. zariadení
14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR | 4 | Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom
14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR | 5 | Kontrola a dotiahnutie svoriek
14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR | 6 | Kontrola poistiek, ističov a stykačov
14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR | 7 | Kontrola napájacích napätí
14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR | 8 | Kontrola a výmena signalizačných prvkov
14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR | 9 | Kontrola prepínačov a ovládania z panelov
14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR | 10 | Obnova poškodeného, nečitateľného značenia svorkovníc, vodičov, káblových štítkov
14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR | 11 | Oprava poškodených káblových prechodiek
14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR | 12 | Profesionálna obnova nápisov na skrinkách, obnova bezpečnostných štítkov
14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR | 13 | Obnova výkresovej dokumentácie
14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR | 14 | Vystavenie protokolu o vykonaných činnostiach
14889 | SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR | 15 | Ukončenie
15172 | SKR - Výmena AKU | 1 | Príprava pracoviska | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
15172 | SKR - Výmena AKU | 2 | Kontrola zariadenia
15172 | SKR - Výmena AKU | 3 | Odpojenie a demontáž batérie núdzového osvetlenia
15172 | SKR - Výmena AKU | 4 | Dodanie, montáž a pripojenie novej batérie
15172 | SKR - Výmena AKU | 6 | Odskúšanie zariadenia
15172 | SKR - Výmena AKU | 7 | Odovzdanie
15972 | SKR - RIS Profylaktické kontroly | 1 | Príprava, kontrola zaistenia | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
15972 | SKR - RIS Profylaktické kontroly | 2 | Profylaktika elektrických ochrán a terminálov | 1. Vizuálna kontrola mechanickej stránky a. Kontrola prítomnosti prachu alebo iných cudzích predmetov v skrinke zariadenia, prípadné vyčistenie vnútra skrinky zariadenia b. Kontrola stavu elektrických svoriek zariadenia, prípadné dotiahnutie skr
15972 | SKR - RIS Profylaktické kontroly | 3 | Profylaktika hlavných LAN switchov Moxa PT7728 | 1. Kontrola poruchových LED diód 2. Kontrola výpisu aktívnych porúch 3. Kontrola stavu optických ringov 4. Kontrola pripojenia komunikačných káblov a signalizácie prebiehajúcej komunikácie
15972 | SKR - RIS Profylaktické kontroly | 4 | Profylaktika ostatných komunikačných komponentov Moxa | 1. Kontrola poruchových LED diód 2. Kontrola pripojenia komunikačných káblov a signalizácie prebiehajúcej komunikácie
15972 | SKR - RIS Profylaktické kontroly | 5 | Profylaktika zariadenia styku s obsluhou, operátorských pracovísk | 1. Vizuálna kontrola mechanickej stránky a. Kontrola prítomnosti prachu alebo iných cudzích predmetov v skrinke zariadenia, prípadné vyčistenie vnútra skrinky zariadenia b. Kontrola pripojenia komunikačných káblov a signalizácie prebiehajúcej ko
15972 | SKR - RIS Profylaktické kontroly | 6 | Vypracovanie protokolu o kontrole
15972 | SKR - RIS Profylaktické kontroly | 7 | Ukončenie
16272 | SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2 | 1 | Príprava a zaistenie pracoviska | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
16272 | SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2 | 2 | Vizuálna kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov
16272 | SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2 | 3 | Kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja
16272 | SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2 | 4 | Kontrola označenia obvodu
16272 | SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2 | 5 | Kontrola elektrického pripojenia
16272 | SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2 | 6 | Kontrola neporušenia izolácie
16272 | SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2 | 7 | Kontrola ochrany pred úrazom el. prúdom
16272 | SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2 | 8 | Metrologická kalibrácia snímača simuláciou média definovanej plynnej zmesi z tlakovej fľaše
16272 | SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2 | 9 | Kontrola izolačného stavu kabeláže
16272 | SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2 | 10 | Kontrola priechodnosti signálu os snímača po sekundárny prístroj
16272 | SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2 | 11 | Metrologická kalibrácia sekundárneho prístroja imitovaním el. sign. v 5 bodoch mer. rozsahu
16272 | SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2 | 12 | Kontrola a nastavenie limitných hodnôt
16272 | SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2 | 13 | Vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach
16272 | SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2 | 14 | Ukončenie
16474 | SKR - 1.) Kontrola a kalibrácia meracích obvodov | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
16474 | SKR - 1.) Kontrola a kalibrácia meracích obvodov | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnú
16474 | SKR - 1.) Kontrola a kalibrácia meracích obvodov | 3 | Ukončenie
17313 | Preventívna údržba UPS | 1 | Poučenie | Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprá
17313 | Preventívna údržba UPS | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia
17512 | SKR-Kontola obvodu typ QAS21-'MSK QIA21.1.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení Základné normy :STN 343100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách STN 343103 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu na elektr. prístrojoch a rozvádzačoch Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. - v mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.
17512 | SKR-Kontola obvodu typ QAS21-'MSK QIA21.1.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
17512 | SKR-Kontola obvodu typ QAS21-'MSK QIA21.1.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,m7
17512 | SKR-Kontola obvodu typ QAS21-'MSK QIA21.1.1 | 4 | Kontola meracieho reťazca podľa technologického postupu MSK QIA21.1.1
17512 | SKR-Kontola obvodu typ QAS21-'MSK QIA21.1.1 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
17512 | SKR-Kontola obvodu typ QAS21-'MSK QIA21.1.1 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
17512 | SKR-Kontola obvodu typ QAS21-'MSK QIA21.1.1 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
18034 | Profilaktika UPS-1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
18034 | Profilaktika UPS-1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia od správcu
18034 | Profilaktika UPS-1 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5
18034 | Profilaktika UPS-1 | 4 | Vykonať profilaktiku zdroja podľa UPS-1 | Odstránenie prachu, výmena prachových filtrov Kontrola dotiahnutia svoriek el. svorkovníc a el. spojov Vizuálne skontrolovať stav záložného zdroja UPS APC SMART (čelný panel): skontrolovať stav signalizácie nabitia batérie (stĺpec LED diód vpravo) skontro
18034 | Profilaktika UPS-1 | 5 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
18035 | Profilaktika UPS-2 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
18035 | Profilaktika UPS-2 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia od správcu
18035 | Profilaktika UPS-2 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5
18035 | Profilaktika UPS-2 | 4 | Vykonať profilaktiku zdroja podľa UPS-2 | 1.Vizuálna kontrola záložného zdroja UPS - elektronických dosiek - kabeláže - ventilátorov - batérií 2.Kontrola základných funkcií záložného zdroja - zapnutie a vypnutie - normálne prevádzkové parametre - režim zálohovania - dobíjanie batérií - simulácia
18035 | Profilaktika UPS-2 | 5 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
20654 | SKR - Overenie merača | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
20654 | SKR - Overenie merača | 2 | Demontáž meradla z trasy merania
20654 | SKR - Overenie merača | 3 | Vloženie medzikusu do trasy merania
20654 | SKR - Overenie merača | 4 | Overenie meradla
20654 | SKR - Overenie merača | 5 | Po overení meradla spätná montáž merača do potrubnej trasy
20654 | SKR - Overenie merača | 6 | Vystaviť protokol, odovzdanie protokolu správcovi zariadenia
20654 | SKR - Overenie merača | 7 | Ukončenie
31117 | Kontrola PTV PC-1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31117 | Kontrola PTV PC-1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontorlu
31117 | Kontrola PTV PC-1 | 3 | Príprava servisného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6
31117 | Kontrola PTV PC-1 | 4 | Kontrola funkčnosti el. zariadenia podľa PC-1 | Kontrola prehrievania stanice priložením ruky na skrinku PC. Korektné vypnutie stanice cez príslušné tlačidlá v systéme. Po úspešnom vypnutí stanice odpojiť prívodný sieťový kábel (230 V) zo skrinky PC a následne všetky ostatné káble do nej pripojené. Sk
31117 | Kontrola PTV PC-1 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31117 | Kontrola PTV PC-1 | 6 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31134 | SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1.2 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31134 | SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1.2 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31134 | SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1.2 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31134 | SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1.2 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LA11.1.2
31134 | SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1.2 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31134 | SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1.2 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31134 | SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1.2 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31135 | Kontrola obvodu typ LA11- MSK LA11.4 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31135 | Kontrola obvodu typ LA11- MSK LA11.4 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31135 | Kontrola obvodu typ LA11- MSK LA11.4 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31135 | Kontrola obvodu typ LA11- MSK LA11.4 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LA11.4
31135 | Kontrola obvodu typ LA11- MSK LA11.4 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31135 | Kontrola obvodu typ LA11- MSK LA11.4 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31135 | Kontrola obvodu typ LA11- MSK LA11.4 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31136 | Kontrola obvodu typ LA11-MSK 13.8.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31136 | Kontrola obvodu typ LA11-MSK 13.8.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31136 | Kontrola obvodu typ LA11-MSK 13.8.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31136 | Kontrola obvodu typ LA11-MSK 13.8.1 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LA13.8.1
31136 | Kontrola obvodu typ LA11-MSK 13.8.1 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31136 | Kontrola obvodu typ LA11-MSK 13.8.1 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31136 | Kontrola obvodu typ LA11-MSK 13.8.1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31154 | Kontrola max. hladiny kontajnera | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31154 | Kontrola max. hladiny kontajnera | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31154 | Kontrola max. hladiny kontajnera | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31154 | Kontrola max. hladiny kontajnera | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LA13.8.1
31154 | Kontrola max. hladiny kontajnera | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31154 | Kontrola max. hladiny kontajnera | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31154 | Kontrola max. hladiny kontajnera | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31155 | Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.2.2 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31155 | Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.2.2 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31155 | Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.2.2 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31155 | Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.2.2 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LA13.2.2
31155 | Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.2.2 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31155 | Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.2.2 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31155 | Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.2.2 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31156 | Kontrola signalizácia maximalnej hladiny v N10 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31156 | Kontrola signalizácia maximalnej hladiny v N10 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31156 | Kontrola signalizácia maximalnej hladiny v N10 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6
31156 | Kontrola signalizácia maximalnej hladiny v N10 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LA13.4.1
31156 | Kontrola signalizácia maximalnej hladiny v N10 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31156 | Kontrola signalizácia maximalnej hladiny v N10 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31156 | Kontrola signalizácia maximalnej hladiny v N10 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31157 | Kontrola obvodu typ LA14-Kontrola MSK LA14.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31157 | Kontrola obvodu typ LA14-Kontrola MSK LA14.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31157 | Kontrola obvodu typ LA14-Kontrola MSK LA14.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31157 | Kontrola obvodu typ LA14-Kontrola MSK LA14.1 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LA14.1
31157 | Kontrola obvodu typ LA14-Kontrola MSK LA14.1 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31157 | Kontrola obvodu typ LA14-Kontrola MSK LA14.1 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31157 | Kontrola obvodu typ LA14-Kontrola MSK LA14.1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31159 | Kontrola obvodu typ LAS25-MSK LA25.1.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31159 | Kontrola obvodu typ LAS25-MSK LA25.1.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31159 | Kontrola obvodu typ LAS25-MSK LA25.1.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31159 | Kontrola obvodu typ LAS25-MSK LA25.1.1 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LA25.1.1
31159 | Kontrola obvodu typ LAS25-MSK LA25.1.1 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31159 | Kontrola obvodu typ LAS25-MSK LA25.1.1 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31159 | Kontrola obvodu typ LAS25-MSK LA25.1.1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31160 | Kontrola ochrany preplnenia betónového kontajnera | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31160 | Kontrola ochrany preplnenia betónového kontajnera | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31160 | Kontrola ochrany preplnenia betónového kontajnera | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31160 | Kontrola ochrany preplnenia betónového kontajnera | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LA14.2.1
31160 | Kontrola ochrany preplnenia betónového kontajnera | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31160 | Kontrola ochrany preplnenia betónového kontajnera | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31160 | Kontrola ochrany preplnenia betónového kontajnera | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31161 | Kontrola obvodu typ LAT1-MSK LA11.8.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31161 | Kontrola obvodu typ LAT1-MSK LA11.8.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31161 | Kontrola obvodu typ LAT1-MSK LA11.8.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií
31161 | Kontrola obvodu typ LAT1-MSK LA11.8.1 | 4 | Kontrla obvodu podľa technologického postupu MSK LA11.8.1
31161 | Kontrola obvodu typ LAT1-MSK LA11.8.1 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31161 | Kontrola obvodu typ LAT1-MSK LA11.8.1 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31161 | Kontrola obvodu typ LAT1-MSK LA11.8.1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31162 | Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.2.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31162 | Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.2.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31162 | Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.2.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31162 | Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.2.1 | 4 | Kontrola obvodua podľa technologického postupu MSK LIA23.2.1
31162 | Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.2.1 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31162 | Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.2.1 | 6 | Vyhodnotenie, vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi
31162 | Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.2.1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31163 | Kontrola obvodu typ LIA11-MSK LIA11.7.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31163 | Kontrola obvodu typ LIA11-MSK LIA11.7.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31163 | Kontrola obvodu typ LIA11-MSK LIA11.7.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31163 | Kontrola obvodu typ LIA11-MSK LIA11.7.1 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LIA11.7.1
31163 | Kontrola obvodu typ LIA11-MSK LIA11.7.1 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31163 | Kontrola obvodu typ LIA11-MSK LIA11.7.1 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovioviska a el. zariadenia správcovi
31163 | Kontrola obvodu typ LIA11-MSK LIA11.7.1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31164 | Kontrola obvodu typ LIA12-MSK LIA12.4.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31164 | Kontrola obvodu typ LIA12-MSK LIA12.4.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31164 | Kontrola obvodu typ LIA12-MSK LIA12.4.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31164 | Kontrola obvodu typ LIA12-MSK LIA12.4.1 | 4 | Kontrola obvodua podľa technologického postupu MSK LIA12.4.1
31164 | Kontrola obvodu typ LIA12-MSK LIA12.4.1 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31164 | Kontrola obvodu typ LIA12-MSK LIA12.4.1 | 6 | Vyhodnotenie, vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi
31164 | Kontrola obvodu typ LIA12-MSK LIA12.4.1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31165 | Kontrola obvodu typ LIA23-MSK LIA23.2.2 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31165 | Kontrola obvodu typ LIA23-MSK LIA23.2.2 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31165 | Kontrola obvodu typ LIA23-MSK LIA23.2.2 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31165 | Kontrola obvodu typ LIA23-MSK LIA23.2.2 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LIA23.2.2
31165 | Kontrola obvodu typ LIA23-MSK LIA23.2.2 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31165 | Kontrola obvodu typ LIA23-MSK LIA23.2.2 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31165 | Kontrola obvodu typ LIA23-MSK LIA23.2.2 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31166 | Kontrola obvodu typ LIAT12 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31166 | Kontrola obvodu typ LIAT12 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia kontrolu
31166 | Kontrola obvodu typ LIAT12 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31166 | Kontrola obvodu typ LIAT12 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu, typ LIAT12
31166 | Kontrola obvodu typ LIAT12 | 5 | Odskúšania el. zariadenia
31166 | Kontrola obvodu typ LIAT12 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31166 | Kontrola obvodu typ LIAT12 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31174 | Kontrola obvodu typ MIR10 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31174 | Kontrola obvodu typ MIR10 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31174 | Kontrola obvodu typ MIR10 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31174 | Kontrola obvodu typ MIR10 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu, typ MIR10
31174 | Kontrola obvodu typ MIR10 | 5 | Odskúšania el. zariadenia
31174 | Kontrola obvodu typ MIR10 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31174 | Kontrola obvodu typ MIR10 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31178 | Kontrola obvodu typ PA12-MSK PA12.4 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31178 | Kontrola obvodu typ PA12-MSK PA12.4 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31178 | Kontrola obvodu typ PA12-MSK PA12.4 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31178 | Kontrola obvodu typ PA12-MSK PA12.4 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK PA12.4
31178 | Kontrola obvodu typ PA12-MSK PA12.4 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31178 | Kontrola obvodu typ PA12-MSK PA12.4 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31178 | Kontrola obvodu typ PA12-MSK PA12.4 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31179 | Kontrola obvodu typ PA12 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31179 | Kontrola obvodu typ PA12 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31179 | Kontrola obvodu typ PA12 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31179 | Kontrola obvodu typ PA12 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu, typ PA12
31179 | Kontrola obvodu typ PA12 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31179 | Kontrola obvodu typ PA12 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31179 | Kontrola obvodu typ PA12 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31180 | Kontrola obvodu typ PA12 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31180 | Kontrola obvodu typ PA12 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia kontrolu
31180 | Kontrola obvodu typ PA12 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31180 | Kontrola obvodu typ PA12 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu, typ PA12
31180 | Kontrola obvodu typ PA12 | 5 | Odskúšania el. zariadenia
31180 | Kontrola obvodu typ PA12 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31180 | Kontrola obvodu typ PA12 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31214 | Kontrola obvodu typ PA12 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31214 | Kontrola obvodu typ PA12 | 2 | Prevzatie pracoviska a zariadenia na kontrolu
31214 | Kontrola obvodu typ PA12 | 3 | Príprava pracovného náradia nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31214 | Kontrola obvodu typ PA12 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu, typ PA12
31214 | Kontrola obvodu typ PA12 | 5 | Odskúšanie zariadenia
31214 | Kontrola obvodu typ PA12 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31214 | Kontrola obvodu typ PA12 | 7 | Odovzdanie pracoviska a zariadenia správcovi
31215 | Kontrola obvodu typ PASIRT21-MSK PIA21.6 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31215 | Kontrola obvodu typ PASIRT21-MSK PIA21.6 | 2 | Prevzatie pracoviska, el. zariadenia na kontrolu
31215 | Kontrola obvodu typ PASIRT21-MSK PIA21.6 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31215 | Kontrola obvodu typ PASIRT21-MSK PIA21.6 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK PIA21.6
31215 | Kontrola obvodu typ PASIRT21-MSK PIA21.6 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31215 | Kontrola obvodu typ PASIRT21-MSK PIA21.6 | 6 | Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi
31215 | Kontrola obvodu typ PASIRT21-MSK PIA21.6 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31216 | Kontrola tl.v pracom okruhu práčky BK40002 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31216 | Kontrola tl.v pracom okruhu práčky BK40002 | 2 | Prevzatie pracoviska, el. zariadenia na kontrolu
31216 | Kontrola tl.v pracom okruhu práčky BK40002 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31216 | Kontrola tl.v pracom okruhu práčky BK40002 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK PIA21.6.2
31216 | Kontrola tl.v pracom okruhu práčky BK40002 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31216 | Kontrola tl.v pracom okruhu práčky BK40002 | 6 | Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi
31216 | Kontrola tl.v pracom okruhu práčky BK40002 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31217 | SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31217 | SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia kontrolu
31217 | SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31217 | SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK PdIA21.1.1
31217 | SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21 | 5 | Odskúšania el. zariadenia
31217 | SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31217 | SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31218 | SKR-Kontrola obvodu typ PI12-MSK PI12.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31218 | SKR-Kontrola obvodu typ PI12-MSK PI12.1 | 2 | Prevzatie pracoviska, el. zariadenia na kontrolu
31218 | SKR-Kontrola obvodu typ PI12-MSK PI12.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31218 | SKR-Kontrola obvodu typ PI12-MSK PI12.1 | 4 | Kontrola mer. tlaku podľa technologického postupu MSK PI12.1
31218 | SKR-Kontrola obvodu typ PI12-MSK PI12.1 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31218 | SKR-Kontrola obvodu typ PI12-MSK PI12.1 | 6 | Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi
31218 | SKR-Kontrola obvodu typ PI12-MSK PI12.1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31219 | Kontrola obvodu typ PI12 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31219 | Kontrola obvodu typ PI12 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31219 | Kontrola obvodu typ PI12 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31219 | Kontrola obvodu typ PI12 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu, typ PI12
31219 | Kontrola obvodu typ PI12 | 5 | Odskúšania el. zariadenia
31219 | Kontrola obvodu typ PI12 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31219 | Kontrola obvodu typ PI12 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31234 | SKR - Bežná oprava merania | 1 | Príprava, poučenia | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31234 | SKR - Bežná oprava merania | 2 | Kontrola upevnenia a čistoty prvkov merania, vyčistenie, dotiahnutie
31234 | SKR - Bežná oprava merania | 3 | Kontrola krytov prvkov merania, vyčistenie, upevnenie
31234 | SKR - Bežná oprava merania | 4 | Kontrola prepojovacieho vedenia, utiahnutie svoriek
31234 | SKR - Bežná oprava merania | 5 | Kontrola napájania, akumulátorov, utiahnutie svoriek
31234 | SKR - Bežná oprava merania | 6 | Vypracovanie protokolu o prehliadke
31234 | SKR - Bežná oprava merania | 7 | Ukončenie
31235 | Kontrola obvodu typ PI12 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31235 | Kontrola obvodu typ PI12 | 2 | Prevzatie pracoviska a zariadenia na kontrolu
31235 | Kontrola obvodu typ PI12 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31235 | Kontrola obvodu typ PI12 | 4 | Kontrola podľa technologického postupu, typ PI12
31235 | Kontrola obvodu typ PI12 | 5 | Odskúšanie zariadenia
31235 | Kontrola obvodu typ PI12 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31235 | Kontrola obvodu typ PI12 | 7 | Odovzdanie pracoviska a zariadenia správcovi
31236 | Kontrola obvodu typ PI12 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31236 | Kontrola obvodu typ PI12 | 2 | Prevzatie pracoviska a zariadenia na kontrolu
31236 | Kontrola obvodu typ PI12 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31236 | Kontrola obvodu typ PI12 | 4 | Kontrola podľa technologického postupu, typ PI12
31236 | Kontrola obvodu typ PI12 | 5 | Odskúšanie zariadenia
31236 | Kontrola obvodu typ PI12 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31236 | Kontrola obvodu typ PI12 | 7 | Odovzdanie pracoviska a zariadenia správcovi
31237 | Kontrola obvodu typ PI12-manometer | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31237 | Kontrola obvodu typ PI12-manometer | 2 | Prevzatie pracoviska a zariadenia na kontrolu
31237 | Kontrola obvodu typ PI12-manometer | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31237 | Kontrola obvodu typ PI12-manometer | 4 | Kontrola podľa technologického postupu, typ PI12, manometra
31237 | Kontrola obvodu typ PI12-manometer | 5 | Odskúšanie zariadenia
31237 | Kontrola obvodu typ PI12-manometer | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31237 | Kontrola obvodu typ PI12-manometer | 7 | Odovzdanie pracoviska a zariadenia správcovi
31238 | Kontrola obvodu typ PI12-manometer | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31238 | Kontrola obvodu typ PI12-manometer | 2 | Prevzatie pracoviska a zariadenia na kontrolu
31238 | Kontrola obvodu typ PI12-manometer | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31238 | Kontrola obvodu typ PI12-manometer | 4 | Kontrola podľa technologického postupu, typ PI12
31238 | Kontrola obvodu typ PI12-manometer | 5 | Odskúšanie zariadenia
31238 | Kontrola obvodu typ PI12-manometer | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31238 | Kontrola obvodu typ PI12-manometer | 7 | Odovzdanie pracoviska a zariadenia správcovi
31239 | Kontrola obvodu typ PI12 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31239 | Kontrola obvodu typ PI12 | 2 | Prevzatie pracoviska a zariadenia na kontrolu
31239 | Kontrola obvodu typ PI12 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31239 | Kontrola obvodu typ PI12 | 4 | Kontrola podľa technologického postupu, typ PI12
31239 | Kontrola obvodu typ PI12 | 5 | Odskúšanie zariadenia
31239 | Kontrola obvodu typ PI12 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31239 | Kontrola obvodu typ PI12 | 7 | Odovzdanie pracoviska a zariadenia správcovi
31240 | Kontola obvodu typ PI21-MSK PIA21.8.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31240 | Kontola obvodu typ PI21-MSK PIA21.8.1 | 2 | Prevzatie pracoviska, el. zariadenia na kontrolu
31240 | Kontola obvodu typ PI21-MSK PIA21.8.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31240 | Kontola obvodu typ PI21-MSK PIA21.8.1 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK PIA21.8.1
31240 | Kontola obvodu typ PI21-MSK PIA21.8.1 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31240 | Kontola obvodu typ PI21-MSK PIA21.8.1 | 6 | Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi
31240 | Kontola obvodu typ PI21-MSK PIA21.8.1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31241 | Kontrola obvodu typ PI21-MSK PI21.5 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31241 | Kontrola obvodu typ PI21-MSK PI21.5 | 2 | Prevzatie pracoviska a zariadenia na kontrolu
31241 | Kontrola obvodu typ PI21-MSK PI21.5 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31241 | Kontrola obvodu typ PI21-MSK PI21.5 | 4 | Kontrola podľa technologického postupu MSK PI21.5
31241 | Kontrola obvodu typ PI21-MSK PI21.5 | 5 | Odskúšania el. zariadenia
31241 | Kontrola obvodu typ PI21-MSK PI21.5 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31241 | Kontrola obvodu typ PI21-MSK PI21.5 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31242 | Kontrola obvodu typ WIART10-MSK WI10.2.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31242 | Kontrola obvodu typ WIART10-MSK WI10.2.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a zariadenia na kontrolu
31242 | Kontrola obvodu typ WIART10-MSK WI10.2.1 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31242 | Kontrola obvodu typ WIART10-MSK WI10.2.1 | 4 | Kontrola podľa technologického postupu typ WIART10-MSK WI10.2.1
31242 | Kontrola obvodu typ WIART10-MSK WI10.2.1 | 5 | Odskúšania el. zariadenia
31242 | Kontrola obvodu typ WIART10-MSK WI10.2.1 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31242 | Kontrola obvodu typ WIART10-MSK WI10.2.1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31243 | Kontrola obvodu typ TR22-MSK TI22.2.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31243 | Kontrola obvodu typ TR22-MSK TI22.2.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31243 | Kontrola obvodu typ TR22-MSK TI22.2.1 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31243 | Kontrola obvodu typ TR22-MSK TI22.2.1 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TI22.2.1
31243 | Kontrola obvodu typ TR22-MSK TI22.2.1 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31243 | Kontrola obvodu typ TR22-MSK TI22.2.1 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31243 | Kontrola obvodu typ TR22-MSK TI22.2.1 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31244 | Kontola obvodu typ TIAT22-MSK TIA22.2.2 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31244 | Kontola obvodu typ TIAT22-MSK TIA22.2.2 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31244 | Kontola obvodu typ TIAT22-MSK TIA22.2.2 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými činnosťami podľa čísla operácií 3,4,5,6,7
31244 | Kontola obvodu typ TIAT22-MSK TIA22.2.2 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TIA22.2.2
31244 | Kontola obvodu typ TIAT22-MSK TIA22.2.2 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31244 | Kontola obvodu typ TIAT22-MSK TIA22.2.2 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31244 | Kontola obvodu typ TIAT22-MSK TIA22.2.2 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31245 | Kontrola obvodu typTIAT21-MSK TIA21.1.6 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31245 | Kontrola obvodu typTIAT21-MSK TIA21.1.6 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontolu
31245 | Kontrola obvodu typTIAT21-MSK TIA21.1.6 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými činnosťami podľa čísla operácií 3,4,5,6,7
31245 | Kontrola obvodu typTIAT21-MSK TIA21.1.6 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TIA21.1.6
31245 | Kontrola obvodu typTIAT21-MSK TIA21.1.6 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31245 | Kontrola obvodu typTIAT21-MSK TIA21.1.6 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31245 | Kontrola obvodu typTIAT21-MSK TIA21.1.6 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31246 | Kontrola merania teploty v dochladzovacej komore,cirkulačnej vody,chladiacej vody,spalín,pred pračko | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31246 | Kontrola merania teploty v dochladzovacej komore,cirkulačnej vody,chladiacej vody,spalín,pred pračko | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31246 | Kontrola merania teploty v dochladzovacej komore,cirkulačnej vody,chladiacej vody,spalín,pred pračko | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31246 | Kontrola merania teploty v dochladzovacej komore,cirkulačnej vody,chladiacej vody,spalín,pred pračko | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TIA21.1.3
31246 | Kontrola merania teploty v dochladzovacej komore,cirkulačnej vody,chladiacej vody,spalín,pred pračko | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31246 | Kontrola merania teploty v dochladzovacej komore,cirkulačnej vody,chladiacej vody,spalín,pred pračko | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31246 | Kontrola merania teploty v dochladzovacej komore,cirkulačnej vody,chladiacej vody,spalín,pred pračko | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31474 | SKR - Výmena batérií | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31474 | SKR - Výmena batérií | 2 | Výmena batérií podľa návodu výrobcu
31474 | SKR - Výmena batérií | 3 | Odskúšanie
31474 | SKR - Výmena batérií | 4 | Ukončenie
31475 | Kontrola obvodu typ GI10 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31475 | Kontrola obvodu typ GI10 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia kontorlu
31475 | Kontrola obvodu typ GI10 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31475 | Kontrola obvodu typ GI10 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK GI10
31475 | Kontrola obvodu typ GI10 | 5 | Odskúšania el. zariadenia
31475 | Kontrola obvodu typ GI10 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31475 | Kontrola obvodu typ GI10 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31494 | Kontola obvodu typ LA13-MSK LA13.5 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31494 | Kontola obvodu typ LA13-MSK LA13.5 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia kontrolu
31494 | Kontola obvodu typ LA13-MSK LA13.5 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31494 | Kontola obvodu typ LA13-MSK LA13.5 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LA13.5
31494 | Kontola obvodu typ LA13-MSK LA13.5 | 5 | Odskúšania el. zariadenia
31494 | Kontola obvodu typ LA13-MSK LA13.5 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31494 | Kontola obvodu typ LA13-MSK LA13.5 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31495 | Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.3.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31495 | Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.3.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31495 | Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.3.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31495 | Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.3.1 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LA13.3.1
31495 | Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.3.1 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31495 | Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.3.1 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31495 | Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.3.1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31496 | Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31496 | Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia kontrolu
31496 | Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31496 | Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LA14
31496 | Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14 | 5 | Odskúšania el. zariadenia
31496 | Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31496 | Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31497 | SKR - Kalibrácia VZT systémy obj 800 | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31497 | SKR - Kalibrácia VZT systémy obj 800 | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnú
31497 | SKR - Kalibrácia VZT systémy obj 800 | 3 | Ukončenie
31498 | SKR - Kalibrácia Systém ČN obj 800 | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31498 | SKR - Kalibrácia Systém ČN obj 800 | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnú
31498 | SKR - Kalibrácia Systém ČN obj 800 | 3 | Ukončenie
31499 | SKR - Kalibrácia Systém ČP obj. 800 | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31499 | SKR - Kalibrácia Systém ČP obj. 800 | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnú
31499 | SKR - Kalibrácia Systém ČP obj. 800 | 3 | Ukončenie
31500 | Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31500 | Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia kontolu
31500 | Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31500 | Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LA 14
31500 | Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31500 | Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31500 | Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31503 | Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.1.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31503 | Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.1.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31503 | Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.1.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31503 | Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.1.1 | 4 | Kontrola obvodua podľa technologického postupu MSK LIA23.1.1
31503 | Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.1.1 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31503 | Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.1.1 | 6 | Vyhodnotenie, vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi
31503 | Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.1.1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31505 | Kontrola obvodu typ LIA23 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31505 | Kontrola obvodu typ LIA23 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31505 | Kontrola obvodu typ LIA23 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31505 | Kontrola obvodu typ LIA23 | 4 | Kontrola meracieho reťazca podľa TP LIA23
31505 | Kontrola obvodu typ LIA23 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31505 | Kontrola obvodu typ LIA23 | 6 | Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi
31505 | Kontrola obvodu typ LIA23 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31506 | Kontrola obvodu typ LIA25-MSK LIA25.3.3 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31506 | Kontrola obvodu typ LIA25-MSK LIA25.3.3 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na overenie
31506 | Kontrola obvodu typ LIA25-MSK LIA25.3.3 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými činnosťami
31506 | Kontrola obvodu typ LIA25-MSK LIA25.3.3 | 4 | Overenie obvodu podľa technologického postupu MSK LIA25.3.3
31506 | Kontrola obvodu typ LIA25-MSK LIA25.3.3 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31506 | Kontrola obvodu typ LIA25-MSK LIA25.3.3 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31506 | Kontrola obvodu typ LIA25-MSK LIA25.3.3 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31508 | SKR-Kontrola obvodu typPdl21-MSK PdI21.1.3 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31508 | SKR-Kontrola obvodu typPdl21-MSK PdI21.1.3 | 2 | Prevzatie pracoviska, el. zariadenia na kontrolu
31508 | SKR-Kontrola obvodu typPdl21-MSK PdI21.1.3 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31508 | SKR-Kontrola obvodu typPdl21-MSK PdI21.1.3 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK PdI21.1.3
31508 | SKR-Kontrola obvodu typPdl21-MSK PdI21.1.3 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31508 | SKR-Kontrola obvodu typPdl21-MSK PdI21.1.3 | 6 | Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi
31508 | SKR-Kontrola obvodu typPdl21-MSK PdI21.1.3 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31509 | SKR-Kontrola obvodu typ Pdl21-MSK PdI21.1.2 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31509 | SKR-Kontrola obvodu typ Pdl21-MSK PdI21.1.2 | 2 | Prevzatie pracoviska, el. zariadenia na kontrolu
31509 | SKR-Kontrola obvodu typ Pdl21-MSK PdI21.1.2 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými činnosťami
31509 | SKR-Kontrola obvodu typ Pdl21-MSK PdI21.1.2 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK PdI21.1.2
31509 | SKR-Kontrola obvodu typ Pdl21-MSK PdI21.1.2 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31509 | SKR-Kontrola obvodu typ Pdl21-MSK PdI21.1.2 | 6 | Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi
31509 | SKR-Kontrola obvodu typ Pdl21-MSK PdI21.1.2 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31510 | SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21-MSK PdIA21.1.2 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31510 | SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21-MSK PdIA21.1.2 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia kontolu
31510 | SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21-MSK PdIA21.1.2 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31510 | SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21-MSK PdIA21.1.2 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK PdIA21.1.2
31510 | SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21-MSK PdIA21.1.2 | 5 | Odskúšania el. zariadenia
31510 | SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21-MSK PdIA21.1.2 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31510 | SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21-MSK PdIA21.1.2 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31514 | Kontrola obvodu typ PI21-MSKPI21.11 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31514 | Kontrola obvodu typ PI21-MSKPI21.11 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia kontolu
31514 | Kontrola obvodu typ PI21-MSKPI21.11 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31514 | Kontrola obvodu typ PI21-MSKPI21.11 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK PdIA21.1.2
31514 | Kontrola obvodu typ PI21-MSKPI21.11 | 5 | Odskúšania el. zariadenia
31514 | Kontrola obvodu typ PI21-MSKPI21.11 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31514 | Kontrola obvodu typ PI21-MSKPI21.11 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31516 | SKR-kontrola obvodu typ PIA12-MSK PIA12.3 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31516 | SKR-kontrola obvodu typ PIA12-MSK PIA12.3 | 2 | Prevzatie pracoviska, el. zariadenia na kontrolu
31516 | SKR-kontrola obvodu typ PIA12-MSK PIA12.3 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31516 | SKR-kontrola obvodu typ PIA12-MSK PIA12.3 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK PIA12.3
31516 | SKR-kontrola obvodu typ PIA12-MSK PIA12.3 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31516 | SKR-kontrola obvodu typ PIA12-MSK PIA12.3 | 6 | Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi
31516 | SKR-kontrola obvodu typ PIA12-MSK PIA12.3 | 7 | Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi
31517 | SKR-Kontrola obvodu typ PIA21-MSK PIA 21.1.2 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31517 | SKR-Kontrola obvodu typ PIA21-MSK PIA 21.1.2 | 2 | Prevzatie pracoviska, el. zariadenia na kontrolu
31517 | SKR-Kontrola obvodu typ PIA21-MSK PIA 21.1.2 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31517 | SKR-Kontrola obvodu typ PIA21-MSK PIA 21.1.2 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK PIA 21.1.2
31517 | SKR-Kontrola obvodu typ PIA21-MSK PIA 21.1.2 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31517 | SKR-Kontrola obvodu typ PIA21-MSK PIA 21.1.2 | 6 | Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcoviVypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi
31517 | SKR-Kontrola obvodu typ PIA21-MSK PIA 21.1.2 | 7 | Odskúšanie zariadenia
31534 | Kontola obvodu typ PIA21-MSK PIA21.5 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31534 | Kontola obvodu typ PIA21-MSK PIA21.5 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu obvodu
31534 | Kontola obvodu typ PIA21-MSK PIA21.5 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31534 | Kontola obvodu typ PIA21-MSK PIA21.5 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK PIA21.5
31534 | Kontola obvodu typ PIA21-MSK PIA21.5 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31534 | Kontola obvodu typ PIA21-MSK PIA21.5 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31534 | Kontola obvodu typ PIA21-MSK PIA21.5 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31536 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.2.2 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31536 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.2.2 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31536 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.2.2 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6
31536 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.2.2 | 4 | Kontrola meracieho reťazca podľa technologického postupu MSK QIA21.2.2
31536 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.2.2 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31536 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.2.2 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31536 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.2.2 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31554 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.21 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31554 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.21 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu obvodu
31554 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.21 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31554 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.21 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK QIA21.21
31554 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.21 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31554 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.21 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31554 | Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.21 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31555 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.2.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31555 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.2.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31555 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.2.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31555 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.2.1 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu poskytovateľa MSK TA11.2.1
31555 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.2.1 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31555 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.2.1 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31555 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.2.1 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31556 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.4.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31556 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.4.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31556 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.4.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31556 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.4.1 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu poskytovateľa MSK TA11.4.1
31556 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.4.1 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31556 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.4.1 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31556 | Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.4.1 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31557 | Kontrola obvodu typ TA21-MSK TIA21.1.4 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31557 | Kontrola obvodu typ TA21-MSK TIA21.1.4 | 2 | Prevzatie pracoviska, el. zariadenia na kontrolu
31557 | Kontrola obvodu typ TA21-MSK TIA21.1.4 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31557 | Kontrola obvodu typ TA21-MSK TIA21.1.4 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu poskytovateľa MSK TA11.4.1
31557 | Kontrola obvodu typ TA21-MSK TIA21.1.4 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31557 | Kontrola obvodu typ TA21-MSK TIA21.1.4 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31557 | Kontrola obvodu typ TA21-MSK TIA21.1.4 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31574 | Kontrola obvodu typ TASI21-MSK TIA21.2.3 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31574 | Kontrola obvodu typ TASI21-MSK TIA21.2.3 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31574 | Kontrola obvodu typ TASI21-MSK TIA21.2.3 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31574 | Kontrola obvodu typ TASI21-MSK TIA21.2.3 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TIA21.2.3
31574 | Kontrola obvodu typ TASI21-MSK TIA21.2.3 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31574 | Kontrola obvodu typ TASI21-MSK TIA21.2.3 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31574 | Kontrola obvodu typ TASI21-MSK TIA21.2.3 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31594 | Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.5 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31594 | Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.5 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31594 | Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.5 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31594 | Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.5 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TIA21.1.5
31594 | Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.5 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31594 | Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.5 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31594 | Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.5 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31615 | Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.10 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31615 | Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.10 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31615 | Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.10 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31615 | Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.10 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TIA21.1.10
31615 | Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.10 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31615 | Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.10 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31615 | Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.10 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31634 | Kontrola obvodu typ TI12-MSK TI12.1.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31634 | Kontrola obvodu typ TI12-MSK TI12.1.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31634 | Kontrola obvodu typ TI12-MSK TI12.1.1 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31634 | Kontrola obvodu typ TI12-MSK TI12.1.1 | 4 | e obvodu podľa technologického postupu MSK TI12.1.1
31634 | Kontrola obvodu typ TI12-MSK TI12.1.1 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31634 | Kontrola obvodu typ TI12-MSK TI12.1.1 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31634 | Kontrola obvodu typ TI12-MSK TI12.1.1 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31635 | Kontrola obvodu typ TI13-MSK TI13.1.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31635 | Kontrola obvodu typ TI13-MSK TI13.1.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31635 | Kontrola obvodu typ TI13-MSK TI13.1.1 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31635 | Kontrola obvodu typ TI13-MSK TI13.1.1 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TI13.1.1
31635 | Kontrola obvodu typ TI13-MSK TI13.1.1 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31635 | Kontrola obvodu typ TI13-MSK TI13.1.1 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31635 | Kontrola obvodu typ TI13-MSK TI13.1.1 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TI21.1.20
31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31636 | Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31637 | Kontrola obvodu typ TI21-MSK TI21.1.7 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení Základné normy :STN 343100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách STN 343103 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu na elektr. prístrojoch a rozvádzačoch Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. - v mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.
31637 | Kontrola obvodu typ TI21-MSK TI21.1.7 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31637 | Kontrola obvodu typ TI21-MSK TI21.1.7 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31637 | Kontrola obvodu typ TI21-MSK TI21.1.7 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TI21.1.7
31637 | Kontrola obvodu typ TI21-MSK TI21.1.7 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31637 | Kontrola obvodu typ TI21-MSK TI21.1.7 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31637 | Kontrola obvodu typ TI21-MSK TI21.1.7 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31655 | Kontrola obvodu typTI21-MSK TI21.1.2 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31655 | Kontrola obvodu typTI21-MSK TI21.1.2 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia kontolu
31655 | Kontrola obvodu typTI21-MSK TI21.1.2 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31655 | Kontrola obvodu typTI21-MSK TI21.1.2 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TI21.1.2
31655 | Kontrola obvodu typTI21-MSK TI21.1.2 | 5 | Odskúšania el. zariadenia
31655 | Kontrola obvodu typTI21-MSK TI21.1.2 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31655 | Kontrola obvodu typTI21-MSK TI21.1.2 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31656 | Kontrola obvodu typ TI22-MSK TIA22.3.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31656 | Kontrola obvodu typ TI22-MSK TIA22.3.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31656 | Kontrola obvodu typ TI22-MSK TIA22.3.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31656 | Kontrola obvodu typ TI22-MSK TIA22.3.1 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TIA22.3.1
31656 | Kontrola obvodu typ TI22-MSK TIA22.3.1 | 5 | Odskúšania el. zariadenia
31656 | Kontrola obvodu typ TI22-MSK TIA22.3.1 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31656 | Kontrola obvodu typ TI22-MSK TIA22.3.1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31657 | Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA31 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31657 | Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA31 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31657 | Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA31 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31657 | Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA31 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TIA31
31657 | Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA31 | 5 | Odskúšania el. zariadenia
31657 | Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA31 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31657 | Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA31 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31658 | Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA21.1.2 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31658 | Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA21.1.2 | 2 | Prevzatie pracoviska, el. zariadenia na kontrolu
31658 | Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA21.1.2 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31658 | Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA21.1.2 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TIA21.1.2
31658 | Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA21.1.2 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31658 | Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA21.1.2 | 6 | Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi
31658 | Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA21.1.2 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31674 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA21.1.20 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31674 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA21.1.20 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31674 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA21.1.20 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31674 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA21.1.20 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TIA21.1.20
31674 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA21.1.20 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31674 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA21.1.20 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31674 | Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA21.1.20 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31675 | SKR-Kontrola obvodu typTIA22-MSK TI22.3.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31675 | SKR-Kontrola obvodu typTIA22-MSK TI22.3.1 | 2 | Prevzatie pracoviska, el. zariadenia na kontrolu
31675 | SKR-Kontrola obvodu typTIA22-MSK TI22.3.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31675 | SKR-Kontrola obvodu typTIA22-MSK TI22.3.1 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TI22.3.1
31675 | SKR-Kontrola obvodu typTIA22-MSK TI22.3.1 | 5 | Odskúšania el. zariadenia
31675 | SKR-Kontrola obvodu typTIA22-MSK TI22.3.1 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31675 | SKR-Kontrola obvodu typTIA22-MSK TI22.3.1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31694 | Kontrola obvodu typTIART22-TIA22.2.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31694 | Kontrola obvodu typTIART22-TIA22.2.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31694 | Kontrola obvodu typTIART22-TIA22.2.1 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31694 | Kontrola obvodu typTIART22-TIA22.2.1 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu TIA22.2.1
31694 | Kontrola obvodu typTIART22-TIA22.2.1 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31694 | Kontrola obvodu typTIART22-TIA22.2.1 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31694 | Kontrola obvodu typTIART22-TIA22.2.1 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31714 | Kontrola obvodu typ TIAT21-MSK TIA21.1.9 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31714 | Kontrola obvodu typ TIAT21-MSK TIA21.1.9 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31714 | Kontrola obvodu typ TIAT21-MSK TIA21.1.9 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými činnosťami podľa čísla operácií 3,4,5,6,7
31714 | Kontrola obvodu typ TIAT21-MSK TIA21.1.9 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TIA21.1.9
31714 | Kontrola obvodu typ TIAT21-MSK TIA21.1.9 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31714 | Kontrola obvodu typ TIAT21-MSK TIA21.1.9 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31714 | Kontrola obvodu typ TIAT21-MSK TIA21.1.9 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31715 | SKR - Metrologické preverenie Metrologické preverenie protimrazovej ochrany obj.364 | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31715 | SKR - Metrologické preverenie Metrologické preverenie protimrazovej ochrany obj.364 | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnú
31715 | SKR - Metrologické preverenie Metrologické preverenie protimrazovej ochrany obj.364 | 3 | Ukončenie
31716 | SKR - Kalibrácia TNS Čerp.stanica a vodojemy pitnej vody | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31716 | SKR - Kalibrácia TNS Čerp.stanica a vodojemy pitnej vody | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnú
31716 | SKR - Kalibrácia TNS Čerp.stanica a vodojemy pitnej vody | 3 | Ukončenie
31717 | SKR - Kalibrácia hladín obj 377. 5ks | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31717 | SKR - Kalibrácia hladín obj 377. 5ks | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnú
31717 | SKR - Kalibrácia hladín obj 377. 5ks | 3 | Ukončenie
31718 | SKR - Kalibrácia TNS MaRT - NaRK 9ks | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31718 | SKR - Kalibrácia TNS MaRT - NaRK 9ks | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnú
31718 | SKR - Kalibrácia TNS MaRT - NaRK 9ks | 3 | Ukončenie
31719 | SKR - Kalibrácia NaRK | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31719 | SKR - Kalibrácia NaRK | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovolená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31719 | SKR - Kalibrácia NaRK | 3 | Ukončenie
31720 | Kontrola detektora zemného plynu LEXMED GABA 2S21 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31720 | Kontrola detektora zemného plynu LEXMED GABA 2S21 | 2 | Prevzatie pracoviska, kontrola zaistenia
31720 | Kontrola detektora zemného plynu LEXMED GABA 2S21 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými činnosťami
31720 | Kontrola detektora zemného plynu LEXMED GABA 2S21 | 4 | Demontáž detektora zemného plynu a CO
31720 | Kontrola detektora zemného plynu LEXMED GABA 2S21 | 5 | Kontrola podľa technologického postupu LEXMED GABA 2S21
31720 | Kontrola detektora zemného plynu LEXMED GABA 2S21 | 6 | Montáž detektora zemného plynu a CO
31720 | Kontrola detektora zemného plynu LEXMED GABA 2S21 | 7 | Odskúšanie zariadenia
31720 | Kontrola detektora zemného plynu LEXMED GABA 2S21 | 8 | Odovzdanie pracoviska správcovi
31720 | Kontrola detektora zemného plynu LEXMED GABA 2S21 | 9 | Vystavenie protokolu a odovzdanie správcovi
31721 | Kontrola detektora CO-LEXMED GABA 2S22 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31721 | Kontrola detektora CO-LEXMED GABA 2S22 | 2 | Prevzatie pracoviska, kontrola zaistenia
31721 | Kontrola detektora CO-LEXMED GABA 2S22 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými činnosťami
31721 | Kontrola detektora CO-LEXMED GABA 2S22 | 4 | Demontáž detektora CO
31721 | Kontrola detektora CO-LEXMED GABA 2S22 | 5 | Kontrola podľa technologického postupu LEXMED GABA 2S22
31721 | Kontrola detektora CO-LEXMED GABA 2S22 | 6 | Montáž detektora CO
31721 | Kontrola detektora CO-LEXMED GABA 2S22 | 7 | Odskúšanie zariadenia
31721 | Kontrola detektora CO-LEXMED GABA 2S22 | 8 | Odovzdanie pracoviska správcovi
31721 | Kontrola detektora CO-LEXMED GABA 2S22 | 9 | Vystavenie protokolu a odovzdanie správcovi
31734 | Kontrola kamery Typ PP: TV-3 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31734 | Kontrola kamery Typ PP: TV-3 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31734 | Kontrola kamery Typ PP: TV-3 | 3 | Príprava servisného náradia s nasledovnými číslami oprérácií 3,4,5,6,7
31734 | Kontrola kamery Typ PP: TV-3 | 4 | Kontrola funkčnosti el. zariadenia podľa Typ PP: TV-3
31734 | Kontrola kamery Typ PP: TV-3 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31734 | Kontrola kamery Typ PP: TV-3 | 6 | Vypracovanie protokolu a odovzdanie správcovi
31734 | Kontrola kamery Typ PP: TV-3 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31735 | SKR - Kalibrácia VZT NaRK 25ks | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31735 | SKR - Kalibrácia VZT NaRK 25ks | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnú
31735 | SKR - Kalibrácia VZT NaRK 25ks | 3 | Ukončenie
31736 | SKR - Metrolog.preverenie PMO na NaRK 2ks | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31736 | SKR - Metrolog.preverenie PMO na NaRK 2ks | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnú
31736 | SKR - Metrolog.preverenie PMO na NaRK 2ks | 3 | Ukončenie
31737 | Kontrola kamery Typ PP: TV-4 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31737 | Kontrola kamery Typ PP: TV-4 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31737 | Kontrola kamery Typ PP: TV-4 | 3 | Príprava servisného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31737 | Kontrola kamery Typ PP: TV-4 | 4 | Kontrola funkčnosti el. zariadenia podľa Typ PP: TV-4
31737 | Kontrola kamery Typ PP: TV-4 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31737 | Kontrola kamery Typ PP: TV-4 | 6 | Vypracovanie protokolu a odovzdanie správcovi
31737 | Kontrola kamery Typ PP: TV-4 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31738 | SKR - Kalibrácia tlaku na plynovej rade kotla K3 a K4 -6ks | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31738 | SKR - Kalibrácia tlaku na plynovej rade kotla K3 a K4 -6ks | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnú
31738 | SKR - Kalibrácia tlaku na plynovej rade kotla K3 a K4 -6ks | 3 | Ukončenie
31739 | SKR - Metrolog.preverenie PMO obj 490 - 28ks | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31739 | SKR - Metrolog.preverenie PMO obj 490 - 28ks | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnú
31739 | SKR - Metrolog.preverenie PMO obj 490 - 28ks | 3 | Ukončenie
31740 | Kontrola kamery Typ PP: TV-5 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31740 | Kontrola kamery Typ PP: TV-5 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31740 | Kontrola kamery Typ PP: TV-5 | 3 | Príprava servisného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31740 | Kontrola kamery Typ PP: TV-5 | 4 | Kontrola funkčnosti el. zariadenia podľa Typ PP: TV-5
31740 | Kontrola kamery Typ PP: TV-5 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31740 | Kontrola kamery Typ PP: TV-5 | 6 | Vypracovanie protokolu a odovzdanie správcovi
31740 | Kontrola kamery Typ PP: TV-5 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31741 | SKR - Metrolog.preverenie PMO obj 532 - 6ks | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31741 | SKR - Metrolog.preverenie PMO obj 532 - 6ks | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnú
31741 | SKR - Metrolog.preverenie PMO obj 532 - 6ks | 3 | Ukončenie
31742 | SKR - Metrolog.preverenie PMO obj 562 - 84ks | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31742 | SKR - Metrolog.preverenie PMO obj 562 - 84ks | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnú
31742 | SKR - Metrolog.preverenie PMO obj 562 - 84ks | 3 | Ukončenie
31743 | SKR - Kalibrácia TNS MaRT - VS 562 - 12ks | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31743 | SKR - Kalibrácia TNS MaRT - VS 562 - 12ks | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnú
31743 | SKR - Kalibrácia TNS MaRT - VS 562 - 12ks | 3 | Ukončenie
31744 | SKR - Kalibrácia 585b - 150ks | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31744 | SKR - Kalibrácia 585b - 150ks | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnú
31744 | SKR - Kalibrácia 585b - 150ks | 3 | Ukončenie
31745 | SKR - Metrolog.preverenie PMO v SO585b | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31745 | SKR - Metrolog.preverenie PMO v SO585b | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnú
31745 | SKR - Metrolog.preverenie PMO v SO585b | 3 | Ukončenie
31746 | SKR - Metrolog.preverenie PMO v SO589 TVD magistrála | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31746 | SKR - Metrolog.preverenie PMO v SO589 TVD magistrála | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnú
31746 | SKR - Metrolog.preverenie PMO v SO589 TVD magistrála | 3 | Ukončenie
31747 | SKR - Kalibrácia obj. 590 - 104ks | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31747 | SKR - Kalibrácia obj. 590 - 104ks | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnú
31747 | SKR - Kalibrácia obj. 590 - 104ks | 3 | Ukončenie
31748 | Kontrola kamery Typ PP: TV-6 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31748 | Kontrola kamery Typ PP: TV-6 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31748 | Kontrola kamery Typ PP: TV-6 | 3 | Príprava servisného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31748 | Kontrola kamery Typ PP: TV-6 | 4 | Kontrola funkčnosti el. zariadenia podľa Typ PP: TV-6
31748 | Kontrola kamery Typ PP: TV-6 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31748 | Kontrola kamery Typ PP: TV-6 | 6 | Vypracovanie protokolu a odovzdanie správcovi
31748 | Kontrola kamery Typ PP: TV-6 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31749 | SKR - Kalibrácia TNS CHÚV - 10ks | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31749 | SKR - Kalibrácia TNS CHÚV - 10ks | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnú
31749 | SKR - Kalibrácia TNS CHÚV - 10ks | 3 | Ukončenie
31750 | Kontrola kamery Typ PP: TV-8 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31750 | Kontrola kamery Typ PP: TV-8 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31750 | Kontrola kamery Typ PP: TV-8 | 3 | Príprava servisného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31750 | Kontrola kamery Typ PP: TV-8 | 4 | Kontrola funkčnosti el. zariadenia podľa Typ PP: TV-8
31750 | Kontrola kamery Typ PP: TV-8 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31750 | Kontrola kamery Typ PP: TV-8 | 6 | Vypracovanie protokolu a odovzdanie správcovi
31750 | Kontrola kamery Typ PP: TV-8 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31751 | Kontrola kamery Typ PP: TV-9 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31751 | Kontrola kamery Typ PP: TV-9 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31751 | Kontrola kamery Typ PP: TV-9 | 3 | Príprava servisného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31751 | Kontrola kamery Typ PP: TV-9 | 4 | Kontrola funkčnosti el. zariadenia podľa Typ PP: TV-9
31751 | Kontrola kamery Typ PP: TV-9 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31751 | Kontrola kamery Typ PP: TV-9 | 6 | Vypracovanie protokolu a odovzdanie správcovi
31751 | Kontrola kamery Typ PP: TV-9 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31752 | Kontrola kamery Typ PP: TV-13 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31752 | Kontrola kamery Typ PP: TV-13 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31752 | Kontrola kamery Typ PP: TV-13 | 3 | Príprava servisného náradia s nasledovnými číslami operácií
31752 | Kontrola kamery Typ PP: TV-13 | 4 | Kontrola funkčnosti el. zariadenia podľa Typ PP: TV-13
31752 | Kontrola kamery Typ PP: TV-13 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31752 | Kontrola kamery Typ PP: TV-13 | 6 | Vypracovanie protokolu a odovzdanie správcovi
31752 | Kontrola kamery Typ PP: TV-13 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31753 | Kontrola kamery Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31753 | Kontrola kamery Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31753 | Kontrola kamery Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor | 3 | Príprava servisného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31753 | Kontrola kamery Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor | 4 | Kontrola funkčnosti el. zariadenia podľa Typ PP: TV-2 a halogénový reflektor
31753 | Kontrola kamery Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31753 | Kontrola kamery Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor | 6 | Vypracovanie protokolu a odovzdanie správcovi
31753 | Kontrola kamery Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31754 | Kontrola kamery 'Typ PP: TV-2; súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31754 | Kontrola kamery 'Typ PP: TV-2; súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31754 | Kontrola kamery 'Typ PP: TV-2; súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 3 | Príprava servisného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31754 | Kontrola kamery 'Typ PP: TV-2; súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 4 | Kontrola kamery 'Typ PP: TV-2; súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány
31754 | Kontrola kamery 'Typ PP: TV-2; súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31754 | Kontrola kamery 'Typ PP: TV-2; súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 6 | Vypracovanie protokolu a odovzdanie správcovi
31754 | Kontrola kamery 'Typ PP: TV-2; súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31755 | Kontrola kamery Typ PP: TV-8, súčasťou je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31755 | Kontrola kamery Typ PP: TV-8, súčasťou je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31755 | Kontrola kamery Typ PP: TV-8, súčasťou je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 3 | Príprava servisného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31755 | Kontrola kamery Typ PP: TV-8, súčasťou je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 4 | Kontrola kamery Typ PP: TV-8, súčasťou je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány
31755 | Kontrola kamery Typ PP: TV-8, súčasťou je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31755 | Kontrola kamery Typ PP: TV-8, súčasťou je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 6 | Vypracovanie protokolu a odovzdanie správcovi
31755 | Kontrola kamery Typ PP: TV-8, súčasťou je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31756 | Kontrola kamery PP: TV-8, súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31756 | Kontrola kamery PP: TV-8, súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31756 | Kontrola kamery PP: TV-8, súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 3 | Príprava servisného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31756 | Kontrola kamery PP: TV-8, súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 4 | Kontrola kamery PP: TV-8, súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány
31756 | Kontrola kamery PP: TV-8, súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31756 | Kontrola kamery PP: TV-8, súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 6 | Vypracovanie protokolu a odovzdanie správcovi
31756 | Kontrola kamery PP: TV-8, súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31757 | Kontrola NS PIAS UPS Elteco BZ 24/1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31757 | Kontrola NS PIAS UPS Elteco BZ 24/1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31757 | Kontrola NS PIAS UPS Elteco BZ 24/1 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31757 | Kontrola NS PIAS UPS Elteco BZ 24/1 | 4 | Profilaktická prehliadka zdroja UPS podľa technologického postupu NS PIAS UPS Elteco BZ 24/1
31757 | Kontrola NS PIAS UPS Elteco BZ 24/1 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31757 | Kontrola NS PIAS UPS Elteco BZ 24/1 | 6 | Vypracovanie protokolu a odovzdanie správcovi
31757 | Kontrola NS PIAS UPS Elteco BZ 24/1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31775 | SKR-Kontrola obvodu typ LIA-MSK LIA12.1.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31775 | SKR-Kontrola obvodu typ LIA-MSK LIA12.1.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu
31775 | SKR-Kontrola obvodu typ LIA-MSK LIA12.1.1 | 3 | Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31775 | SKR-Kontrola obvodu typ LIA-MSK LIA12.1.1 | 4 | Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LIA12.1.1
31775 | SKR-Kontrola obvodu typ LIA-MSK LIA12.1.1 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31775 | SKR-Kontrola obvodu typ LIA-MSK LIA12.1.1 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31775 | SKR-Kontrola obvodu typ LIA-MSK LIA12.1.1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31794 | SKR - Kalibrácia SKR - Para-technologické účely | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31794 | SKR - Kalibrácia SKR - Para-technologické účely | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovolená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31794 | SKR - Kalibrácia SKR - Para-technologické účely | 3 | Ukončenie
31795 | SKR - VZT PMO obj 800 31ks | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31795 | SKR - VZT PMO obj 800 31ks | 2 | Kontrola a kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnú
31795 | SKR - VZT PMO obj 800 31ks | 3 | Ukončenie
31814 | SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11 | 1 | Príprava a zaistenie pracoviska | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31814 | SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11 | 2 | Vizuálna kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov
31814 | SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11 | 3 | Kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja
31814 | SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11 | 4 | Kontrola označenia obvodu
31814 | SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11 | 5 | Kontrola elektrického pripojenia
31814 | SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11 | 6 | Kontrola neporušenia izolácie
31814 | SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11 | 7 | Kontrola ochrany pred úrazom el. prúdom
31814 | SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11 | 8 | Metrologická kalibrácia snímača simuláciou média definovanej plynnej zmesi z tlakovej fľaše
31814 | SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11 | 9 | Kontrola izolačného stavu kabeláže
31814 | SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11 | 10 | Kontrola priechodnosti signálu os snímača po sekundárny prístroj
31814 | SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11 | 11 | Metrologická kalibrácia sekundárneho prístroja imitovaním el. sign. v 5 bodoch mer. rozsahu
31814 | SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11 | 12 | Kontrola a nastavenie limitných hodnôt
31814 | SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11 | 13 | Vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach
31814 | SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11 | 14 | Ukončenie
31815 | SKR - Obsluha zariadenia | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31815 | SKR - Obsluha zariadenia | 2 | Prebratie pracoviska
31815 | SKR - Obsluha zariadenia | 3 | Výkon prehliadky | 1. Kontrola silového a DT rozvádzača Vizuálna kontrola rozvádzačov Očistenie rozvádzača a el. zariadení ( povysávanie atd. ) Kontrola a dotiahnutie svoriek Kontrola poistiek, ističov a stykačov Kontrola napájacich napätí Kontrola a vým
31815 | SKR - Obsluha zariadenia | 4 | Ukončenie
31816 | Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31816 | Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4 | 2 | Prevzatie pracoviska, zariadenia na kontrolu
31816 | Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31816 | Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4 | 4 | Kontrola miestneho manometra podľa technologického postupu MSK PA12.4
31816 | Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4 | 5 | Kontrola činnosti miestneho manometra
31816 | Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4 | 6 | Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi
31816 | Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31817 | SKR - Výmena OS | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31817 | SKR - Výmena OS | 2 | Dodanie a výmena operátorskej stanice podľa požiadaviek správcu
31817 | SKR - Výmena OS | 3 | Odskúšanie OS
31817 | SKR - Výmena OS | 4 | Ukončenie
31838 | Profilakticka UPS-3 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31838 | Profilakticka UPS-3 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na profilaktiku
31838 | Profilakticka UPS-3 | 3 | Príprava servisného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6
31838 | Profilakticka UPS-3 | 4 | Profilaktika el. zariadenia podľa Typ PP: UPS-3
31838 | Profilakticka UPS-3 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31838 | Profilakticka UPS-3 | 6 | Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi
31838 | Profilakticka UPS-3 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31839 | Profilaktika UPS-4 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31839 | Profilaktika UPS-4 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na profilaktiku
31839 | Profilaktika UPS-4 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31839 | Profilaktika UPS-4 | 4 | Profilaktika el. zariadenia podľa Typ PP: UPS-4
31839 | Profilaktika UPS-4 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31839 | Profilaktika UPS-4 | 6 | Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi
31839 | Profilaktika UPS-4 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31841 | Profilaktika UPS-5 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31841 | Profilaktika UPS-5 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na profilaktiku
31841 | Profilaktika UPS-5 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,7
31841 | Profilaktika UPS-5 | 4 | Profilaktika el. zariadenia podľa Typ PP: UPS-5
31841 | Profilaktika UPS-5 | 5 | Kontrola činnosti el. zariadenia
31841 | Profilaktika UPS-5 | 6 | Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi
31841 | Profilaktika UPS-5 | 7 | Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi
31843 | Profilaktika UPS-6 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31843 | Profilaktika UPS-6 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na profilaktiku
31843 | Profilaktika UPS-6 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31843 | Profilaktika UPS-6 | 4 | Profilaktika el. zariadenia podľa Typ PP: UPS-6
31843 | Profilaktika UPS-6 | 5 | Odskúšanie el. zariadenia
31843 | Profilaktika UPS-6 | 6 | Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi
31843 | Profilaktika UPS-6 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31844 | SKR - Výmena zariadení podľa špecifikácie | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31844 | SKR - Výmena zariadení podľa špecifikácie | 2 | Výmena zariadení podľa špecifikácie
31844 | SKR - Výmena zariadení podľa špecifikácie | 3 | Ukončenie
31846 | SKR - Bežná oprava podľa TP dodávateľa | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31846 | SKR - Bežná oprava podľa TP dodávateľa | 2 | BO podľa TP dodávateľa
31846 | SKR - Bežná oprava podľa TP dodávateľa | 3 | Ukončenie
31847 | SKR - Kalibrácia RIS | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31847 | SKR - Kalibrácia RIS | 2 | Kalibrácia podľa TP dodaného dodávateľom
31847 | SKR - Kalibrácia RIS | 3 | Ukončenie
31849 | Kalibrácia váhy typ WIART10-MSKWI10.21 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31849 | Kalibrácia váhy typ WIART10-MSKWI10.21 | 2 | Prevzatie pracoviska a zariadenia na kalibráciu
31849 | Kalibrácia váhy typ WIART10-MSKWI10.21 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31849 | Kalibrácia váhy typ WIART10-MSKWI10.21 | 4 | Kalibrácia zariadenia podľa typ WIART10-MSKWI10.21
31849 | Kalibrácia váhy typ WIART10-MSKWI10.21 | 5 | Odskúšanie zariadenia
31849 | Kalibrácia váhy typ WIART10-MSKWI10.21 | 6 | Vystavenie protokolu a odovzdanie správcovi
31849 | Kalibrácia váhy typ WIART10-MSKWI10.21 | 7 | Odovzdanie pracoviska a zariadenia správcovi
31850 | Kalibrácia diferenčný tlak na filtry typ LD301-MSK PIA21.3.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31850 | Kalibrácia diferenčný tlak na filtry typ LD301-MSK PIA21.3.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a zariadenia na kalibráciu
31850 | Kalibrácia diferenčný tlak na filtry typ LD301-MSK PIA21.3.1 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31850 | Kalibrácia diferenčný tlak na filtry typ LD301-MSK PIA21.3.1 | 4 | Kalibrácia zariadenia podľa typ LD301-MSK PIA21.3.1
31850 | Kalibrácia diferenčný tlak na filtry typ LD301-MSK PIA21.3.1 | 5 | Odskúšanie zariadenia
31850 | Kalibrácia diferenčný tlak na filtry typ LD301-MSK PIA21.3.1 | 6 | Vystavenie protokolu a odovzdanie správcovi
31850 | Kalibrácia diferenčný tlak na filtry typ LD301-MSK PIA21.3.1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a zariadenia správcovi
31851 | Kalibrácia váženie typ WIART10-MSK WI10.1.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31851 | Kalibrácia váženie typ WIART10-MSK WI10.1.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kalibráciu
31851 | Kalibrácia váženie typ WIART10-MSK WI10.1.1 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31851 | Kalibrácia váženie typ WIART10-MSK WI10.1.1 | 4 | Kalibrácia zariadenia podľa typ WIART10-MSKWI10.1.1
31851 | Kalibrácia váženie typ WIART10-MSK WI10.1.1 | 5 | Odskúšanie zariadenia
31851 | Kalibrácia váženie typ WIART10-MSK WI10.1.1 | 6 | Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi
31851 | Kalibrácia váženie typ WIART10-MSK WI10.1.1 | 7 | Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi
31852 | Kalibrácia hmotnosti typ MP30/00-MSK WI10.1.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31852 | Kalibrácia hmotnosti typ MP30/00-MSK WI10.1.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a zariadenia na kalibráciu
31852 | Kalibrácia hmotnosti typ MP30/00-MSK WI10.1.1 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31852 | Kalibrácia hmotnosti typ MP30/00-MSK WI10.1.1 | 4 | Kalibrácia zariadenia podľa typ MP30/00-MSK WI10.1.1
31852 | Kalibrácia hmotnosti typ MP30/00-MSK WI10.1.1 | 5 | Odskúšanie zariadenia
31852 | Kalibrácia hmotnosti typ MP30/00-MSK WI10.1.1 | 6 | Vystavenie protokolu a odovzdanie správcoviVystavenie protokolu a odovzdanie správcovi
31852 | Kalibrácia hmotnosti typ MP30/00-MSK WI10.1.1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a zariadenia správcovi
31853 | Kalibrácia hmotnosť kontajnera VBK-typ T1002GV/TEV 15 000 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31853 | Kalibrácia hmotnosť kontajnera VBK-typ T1002GV/TEV 15 000 | 2 | Prevzatie pracoviska a zariadenia na kalibráciu
31853 | Kalibrácia hmotnosť kontajnera VBK-typ T1002GV/TEV 15 000 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31853 | Kalibrácia hmotnosť kontajnera VBK-typ T1002GV/TEV 15 000 | 4 | Kalibrácia zariadenia podľa typ T1002GV/TEV 15 000 - MSK WI10.1.1
31853 | Kalibrácia hmotnosť kontajnera VBK-typ T1002GV/TEV 15 000 | 5 | Odskúšanie zariadenia
31853 | Kalibrácia hmotnosť kontajnera VBK-typ T1002GV/TEV 15 000 | 6 | Vystavenie protokolu a odovzdanie správcovi
31853 | Kalibrácia hmotnosť kontajnera VBK-typ T1002GV/TEV 15 000 | 7 | Odovzdanie pracoviska a zariadenia správcovi
31854 | Kalibrácia prietoku MSK FI30.1.1 | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
31854 | Kalibrácia prietoku MSK FI30.1.1 | 2 | Prevzatie pracoviska a zariadenia na kalibráciu
31854 | Kalibrácia prietoku MSK FI30.1.1 | 3 | Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7
31854 | Kalibrácia prietoku MSK FI30.1.1 | 4 | Kalibrácia zariadenia podľa MSK FI30.1.1
31854 | Kalibrácia prietoku MSK FI30.1.1 | 5 | Odskúšanie zariadenia
31854 | Kalibrácia prietoku MSK FI30.1.1 | 6 | Vystavenie protokolu a odovzdanie správcovi
31854 | Kalibrácia prietoku MSK FI30.1.1 | 7 | Odovzdanie pracoviska a zariadenia správcovi
35964 | E - Kalibrácia pracovných pomôcok | 1 | Poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na z
35964 | E - Kalibrácia pracovných pomôcok | 2 | Prevzatie pracovných pomôcok
35964 | E - Kalibrácia pracovných pomôcok | 3 | Kalibrácia pracovných pomôcok
35964 | E - Kalibrácia pracovných pomôcok | 4 | Odovzdanie
40455 | SKR - Kalibrácia DUV | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení Základné normy :STN 343100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách STN 343103 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu na elektr. prístrojoch a rozvádzačoch Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. - v mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.
40455 | SKR - Kalibrácia DUV | 2 | Kalibrácia | I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovolená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
40455 | SKR - Kalibrácia DUV | 3 | Ukončenie, vystavenie a odovzdanie protokolov
40456 | SKR - BO Rozvádzačov/skríň SKR DUV | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení Základné normy :STN 343100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách STN 343103 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu na elektr. prístrojoch a rozvádzačoch Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. - v mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.
40456 | SKR - BO Rozvádzačov/skríň SKR DUV | 2 | Vizuálna kontrola rozvádzača
40456 | SKR - BO Rozvádzačov/skríň SKR DUV | 3 | Očistenie rozvádzača a el. zariadení
40456 | SKR - BO Rozvádzačov/skríň SKR DUV | 4 | Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom
40456 | SKR - BO Rozvádzačov/skríň SKR DUV | 5 | Kontrola a dotiahnutie svoriek
40456 | SKR - BO Rozvádzačov/skríň SKR DUV | 6 | Kontrola poistiek, ističov a stykačov
40456 | SKR - BO Rozvádzačov/skríň SKR DUV | 7 | Kontrola napájacích napätí
40456 | SKR - BO Rozvádzačov/skríň SKR DUV | 8 | Kontrola a výmena signalizačných prvkov
40456 | SKR - BO Rozvádzačov/skríň SKR DUV | 9 | Kontrola prepínačov a ovládania z panelov
40456 | SKR - BO Rozvádzačov/skríň SKR DUV | 10 | Obnova poškodeného, nečitateľného značenia svorkovníc, vodičov, káblových štítkov
40456 | SKR - BO Rozvádzačov/skríň SKR DUV | 11 | Oprava poškodených káblových prechodiek
40456 | SKR - BO Rozvádzačov/skríň SKR DUV | 12 | Profesionálna obnova nápisov na skrinkách, obnova bezpečnostných štítkov
40456 | SKR - BO Rozvádzačov/skríň SKR DUV | 13 | Obnova výkresovej dokumentácie
40456 | SKR - BO Rozvádzačov/skríň SKR DUV | 14 | Vystavenie protokolu o vykonaných činnostiach
40456 | SKR - BO Rozvádzačov/skríň SKR DUV | 15 | Ukončenie
40475 | SKR - PRF Linka DUV - riadiaci systém | 1 | Príprava, poučenie | Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení Základné normy :STN 343100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách STN 343103 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu na elektr. prístrojoch a rozvádzačoch Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. - v mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.
40475 | SKR - PRF Linka DUV - riadiaci systém | 2 | Vizuálna kontrola zariadenia - celistvosti a neporušenosti
40475 | SKR - PRF Linka DUV - riadiaci systém | 3 | Kontrola označenia
40475 | SKR - PRF Linka DUV - riadiaci systém | 4 | Kontrola elektrického pripojenia, neporušenia izolácie kabeláže, ochrany pred úrazom el. prúdom
40475 | SKR - PRF Linka DUV - riadiaci systém | 5 | Kontrola uzemnenia
40475 | SKR - PRF Linka DUV - riadiaci systém | 6 | Pomocou diagnostického SW skontrolovať hlášky diagnostiky zariadení
40475 | SKR - PRF Linka DUV - riadiaci systém | 7 | Skontrolovať stav signalizácie zariadení
40475 | SKR - PRF Linka DUV - riadiaci systém | 8 | Kontrola stavu záložnej batérie
40475 | SKR - PRF Linka DUV - riadiaci systém | 9 | Prestavenie parametrov, úprava algoritmov a viz. OS podľa požiadaviek
40475 | SKR - PRF Linka DUV - riadiaci systém | 10 | Dotiahnutie spojov, vyčistenie
40475 | SKR - PRF Linka DUV - riadiaci systém | 11 | Vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach
40475 | SKR - PRF Linka DUV - riadiaci systém | 12 | Ukončenie