## Špecifikácia FVE
Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky s cenovou ponukou
Dodávka a inštalácia fotovoltickej elektrárne s batériovým úložiskom
Obstarávateľ: | AGROMAN, s. r. o.
Sídlo: | Tašuľa 59, 072 52 Tašuľa
IČO: | 36 571 598
Miesto realizácie: | Tašuľa, okres Sobrance
Opis / technická časť | Požadované technické parametre | Parametre ponúkaného riešenia (vyplní uchádzač) | Cena spolu bez DPH v EUR (vyplní uchádzač)
Fotovoltická elektráreň – celkový inštalovaný výkon | 3-fázové fotovoltické zariadenie; celkový inštalovaný DC výkon 33,12 kWp.
Fotovoltické moduly | 72 ks fotovoltických modulov s menovitým výkonom min. 460 Wp/ks; celkový výkon modulov 33 120 Wp. Technicky rovnocenné riešenie je prípustné pri zachovaní celkového požadovaného výkonu.
Strešná nosná konštrukcia | Kompletný montážny systém vhodný na existujúcu strechu objektu (rozmer strechy približne 40 × 20 m), vrátane kotviacich a tesniacich prvkov; riešenie musí zabezpečiť bezpečnú a vodotesnú montáž.
Hybridný menič | 1 ks trojfázového hybridného meniča s menovitým AC výkonom min. 30 kW, vhodného pre FVE 33,12 kWp a pre spoluprácu s požadovaným batériovým úložiskom.
Batériové úložisko | Lítiové vysokonapäťové batériové úložisko s celkovou kapacitou min. 59,2 kWh; vrátane všetkých potrebných riadiacich, komunikačných a prepojovacích prvkov.
Paralelné pripojenie batérií | Kompletné zariadenie/box umožňujúci bezpečné paralelné pripojenie batériových jednotiek k hybridnému systému.
Inteligentné meranie a energetický manažment | Trojfázový inteligentný elektromer/merací systém vrátane potrebných meracích transformátorov a komunikácie s meničom; online monitoring výroby a tokov elektrickej energie.
Prepínač núdzového/záložného režimu | Prepínacie zariadenie pre núdzový/záložný režim kompatibilné s navrhovaným hybridným systémom.
Rozvádzač FVE | Výroba, dodávka a montáž kompletného ističového/technologického rozvádzača pre fotovoltický a batériový systém.
DC prepäťová ochrana | Kompletná prepäťová ochrana jednosmernej DC strany FVE zodpovedajúca napäťovým a výkonovým parametrom navrhovaného systému.
AC prepäťová ochrana | Kompletná prepäťová ochrana striedavej AC strany FVE zodpovedajúca parametrom navrhovaného systému.
Sieťová ochrana a monitorovacie relé | Monitorovacie/ochranné relé a ďalšie prvky potrebné na vytvorenie a nastavenie externých sieťových ochrán podľa požiadaviek prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
Meranie na svorkách generátora | Samostatné meranie elektrických veličín na svorkách generátora/FVE v rozsahu potrebnom pre riadnu prevádzku a pripojenie zdroja.
DC a AC kabeláž a elektroinštalačný materiál | Kompletná elektroinštalácia DC a AC strany vrátane solárnych káblov, konektorov, svoriek, dutiniek, líšt a ostatného potrebného elektroinštalačného materiálu.
Žiadosť o rezervovanú kapacitu a pripojenie zdroja | Spracovanie a podanie potrebnej žiadosti/žiadostí o rezervovanú kapacitu a pripojenie lokálneho zdroja na výrobu elektrickej energie.
Projektová dokumentácia | Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie FVE a batériového úložiska v rozsahu potrebnom na realizáciu, pripojenie a uvedenie zariadenia do prevádzky.
Miestny prevádzkový predpis | Vypracovanie miestneho prevádzkového predpisu pre fotovoltické zariadenie a súvisiace technológie.
Protokol nastavenia sieťových ochrán | Vypracovanie protokolu nastavení sieťových ochrán a vykonanie potrebných nastavení.
Revízia | Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia a odovzdanie revíznej správy FVE.
Doprava a montáž | Doprava kompletnej technológie na miesto realizácie, montáž fotovoltických modulov, batériového úložiska, meniča, konštrukcie, rozvádzačov a všetkých súvisiacich komponentov.
Zapojenie, odskúšanie a uvedenie do prevádzky | Kompletné zapojenie systému, funkčné skúšky, nastavenie, odskúšanie a uvedenie FVE s batériovým úložiskom do prevádzky.
Predmet cenovej ponuky nezahŕňa (pokiaľ sa počas realizácie nepreukáže potreba a nebude riešené samostatne):
• nabíjacie zariadenie pre elektromobil;
• samostatné zariadenie na riadenie ohrevu vody;
• bleskozvod;
• statický výpočet strechy;
• zriadenie alebo rekonštrukciu elektrickej prípojky;
• ohlásenie drobnej stavby / správne poplatky;
• zemné práce.
CENA CELKOM BEZ DPH V EUR |  |  | 0
DPH V EUR
CENA CELKOM S DPH V EUR
Identifikačné údaje uchádzača
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Kontaktná osoba:
E-mail / telefón:
Miesto a dátum:
Meno a podpis oprávnenej osoby: