Příloha 4 Technická specifikace

Technická specifikace

pro veřejnou zakázku s názvem:

„Snížení energetické náročnosti provozu ČOV – obnova strojního vybavení pro výrobu tlakového vzduchu“

Dodavatel vyplní typ / název nabízeného zařízení včetně výrobce.

Dodavatel vyplní u každého požadavku zadavatele konkrétní nabízenou hodnotu nebo parametr. U číselně vyjádřených požadavků uvede konkrétní hodnotu, pouhé uvedení „splňuje“ není dostačující.

Součástí nabídky bude technický list, katalogový list nebo jiná technická dokumentace výrobce nabízeného zařízení, ze které bude možné ověřit splnění požadovaných technických parametrů. U každého požadavku dodavatel uvede doklad a konkrétní stranu, na které lze příslušný parametr ověřit (kromě požadavků s č. 33 - 35, kde je uvedeno „nevyplňovat“).

Technické parametry, jejichž splnění není možné doložit standardním technickým nebo katalogovým listem výrobce, může dodavatel doložit vlastním prohlášením, ve kterém bude příslušný technický parametr jednoznačně potvrzen.

Typ / název nabízeného zařízení: ............................................................

Výrobce zařízení: .....................................................................................

Technické požadavky

| Č. | Oblast | Požadavek zadavatele | Nabízený parametr / hodnota | Doklad a strana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Základní provedení | Šroubové dmychadlo určené pro výrobu tlakového vzduchu pro provzdušňování nádrží ČOV. |  |  |
| 2 | Základní provedení | Integrovaný frekvenční měnič. |  |  |
| 3 | Základní provedení | Vlastní řídicí jednotka s menu v českém jazyce. |  |  |
| 4 | Základní provedení | Kompletně zapojený elektrorozvaděč. |  |  |
| 5 | Základní provedení | Zařízení včetně provozních náplní nezbytných pro provoz. |  |  |
| 6 | Základní provedení | Dmychadlo schopno i samostatného provozu bez nutnosti řízení nadřazeným řídicím systémem. |  |  |
| 7 | Motor a pohon | Vzduchem chlazený hlavní synchronně reluktanční motor. |  |  |
| 8 | Motor a pohon | Účinnost motoru min. IE5. |  |  |
| 9 | Motor a pohon | Provozní napětí 400 V / 3f / 50 Hz. |  |  |
| 10 | Motor a pohon | Systémová účinnost soustrojí min. IES2 dle IEC 61800-9-2:2017. |  |  |
| 11 | Dmychadlový blok | Rotory s energeticky úsporným profilem bez povrchové úpravy pro zajištění konstantní účinnosti. |  |  |
| 12 | Dmychadlový blok | Tlakové provedení do minimálně 600 mbar(g). |  |  |
| 13 | Sání a chlazení | Procesní vzduch nasávaný z vnějšku protihlukového krytu bez předehřevu uvnitř krytu. |  |  |
| 14 | Sání a chlazení | Chladicí vzduch pro chlazení motoru nasávaný z vnějšku protihlukového krytu bez předehřevu pod protihlukovým krytem. |  |  |
| 15 | Sání a chlazení | Protihlukový kryt osazen ventilátory se samostatnými motory nezávislými na rychlosti otáčení dmychadlového bloku. |  |  |
| 16 | Filtrace a tlumení | Vstupní tlumič hluku s integrovaným vzduchovým filtrem třídy min. G4 dle DIN EN 779, tlumící materiál bezotěrový neopotřebitelný. |  |  |
| 17 | Filtrace a tlumení | Výstupní tlumič hluku adsorpčního typu pro minimalizaci pulzací přestupujících do potrubního vedení, tlumicí materiál výstupního tlumiče bezotěrový, neopotřebitelný a teplotně stabilní. |  |  |
| 18 | Protihlukový kryt | Kompletní soustrojí v protihlukovém krytu pro instalaci do vnitřního prostředí. |  |  |
| 19 | Protihlukový kryt | Maximální hladina akustického tlaku 74 dB(A). |  |  |
| 20 | Protihlukový kryt | Maximální hladina akustického výkonu 91 dB(A). |  |  |
| 21 | Protihlukový kryt | Hlučnost stanovena v souladu s DIN EN ISO 2151. |  |  |
| 22 | Protihlukový kryt | Provedení: Panely protihlukového krytu montované na pevném základovém rámu vyplněné tlumicí pěnou o hustotě min. 120 kg/m³. |  |  |
| 23 | Servis | Servisní přístup prostřednictvím otevíratelných dveří bez nutnosti demontáže panelů protihlukového krytu. |  |  |
| 24 | Provozní podmínky | Nadmořská výška v místě provozu: 490 m n. m. |  |  |
| 25 | Provozní podmínky | Atmosférický tlak na sání: 955 mbar(a). |  |  |
| 26 | Provozní podmínky | Teplota nasávaného vzduchu: 20 °C. |  |  |
| 27 | Provozní podmínky | Relativní vlhkost vzduchu: 60 %. |  |  |
| 28 | Provozní parametry | Maximální přetlak na připojovacím portu: min. 600 mbar(g). |  |  |
| 29 | Provozní parametry | Provozní přetlak na připojovacím portu: 530 mbar(g). |  |  |
| 30 | Provozní parametry | Efektivně dodávané množství vzduchu při 530 mbar(g): V = 10–32 m³/min. |  |  |
| 31 | Provozní parametry | Dodávané množství vzduchu při 530 mbar(g), přepočtené na normované podmínky: VN = 8,7–27,7 Nm³/min. |  |  |
| 32 | Provozní parametry | Zařízení určeno pro nepřetržitý provoz s plánovanými odstávkami. |  |  |
| 33 |  | Návrh, dokumentace a identifikace zařízení podle směrnice EU o strojních zařízeních 2006/42 / ES, dle prohlášení výrobce CE, přílohy II A. Průtok vzduchu a specifická spotřeba elektrické energie v tolerancích dle ISO 1217:2009, Příloha E – Kompletní zařízení s měničem frekvence. |  | Nevyplňovat |
| 34 |  | Součástí dodávky je tovární certifikát o provedeném testu dmychadel včetně výsledků měření objemového průtoku vzduchu a celkového příkonu zařízení provedeného dle postupů, stanovených normou ISO 1217:2009. Dodaný certifikát musí potvrzovat splnění objemového průtoku vzduchu a specifického příkonu, které jsou uvedeny v nabídce dodavatele, v tolerancích stanovených normou ISO 1217:2009, příloha E. |  | Nevyplňovat |
| 35 |  | Dodavatel na své náklady zajistí přítomnost inspektora z nezávislé kontrolní organizace (TÜV/SGS) během měření objemového průtoku vzduchu a celkového příkonu všech dodávaných zařízení provedeného dle postupů, které jsou stanoveny normou ISO 1217:2009. Během měření bude osobně přítomen i odpovědný zástupce dodavatele a objednatele. Předání díla je striktně podmíněno dodržením požadovaných parametrů a souhlasného stanoviska přítomného nezávislého inspektora. |  | Nevyplňovat |

Prohlášení dodavatele

Dodavatel prohlašuje, že se s výše uvedenou technickou specifikací v plném rozsahu seznámil, souhlasí s ní a jím nabízené zařízení splňuje veškeré minimální technické požadavky zadavatele.

Dodavatel dále prohlašuje, že údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají skutečným parametrům jím nabízeného zařízení a jsou doloženy technickou dokumentací nebo prohlášením dodavatele předloženými v nabídce.

Obchodní firma / název dodavatele: .....................................................................................

IČO: .....................................................................................

Osoba oprávněná jednat za dodavatele: .....................................................................................

Datum: .....................................................................................

Podpis: .....................................................................................