Příloha 4 Technická specifikace
Technická specifikace  
pro veřejnou zakázku s názvem:
„Snížení energetické náročnosti provozu ČOV – obnova strojního vybavení pro výrobu tlakového vzduchu“ 


Dodavatel vyplní typ / název nabízeného zařízení včetně výrobce.
Dodavatel vyplní u každého požadavku zadavatele konkrétní nabízenou hodnotu nebo parametr. U číselně vyjádřených požadavků uvede konkrétní hodnotu, pouhé uvedení „splňuje“ není dostačující.
Součástí nabídky bude technický list, katalogový list nebo jiná technická dokumentace výrobce nabízeného zařízení, ze které bude možné ověřit splnění požadovaných technických parametrů. U každého požadavku dodavatel uvede doklad a konkrétní stranu, na které lze příslušný parametr ověřit (kromě požadavků s č. 33 - 35, kde je uvedeno „nevyplňovat“).
Technické parametry, jejichž splnění není možné doložit standardním technickým nebo katalogovým listem výrobce, může dodavatel doložit vlastním prohlášením, ve kterém bude příslušný technický parametr jednoznačně potvrzen.

Typ / název nabízeného zařízení: ............................................................ 
Výrobce zařízení: ..................................................................................... 

Technické požadavky

	Č.
	Oblast
	Požadavek zadavatele
	Nabízený parametr / hodnota
	Doklad a strana

	1
	Základní provedení
	Šroubové dmychadlo určené pro výrobu tlakového vzduchu pro provzdušňování nádrží ČOV.
	
	

	2
	Základní provedení
	Integrovaný frekvenční měnič.
	
	

	3
	Základní provedení
	Vlastní řídicí jednotka s menu v českém jazyce.
	
	

	4
	Základní provedení
	Kompletně zapojený elektrorozvaděč.
	
	

	5
	Základní provedení
	Zařízení včetně provozních náplní nezbytných pro provoz.
	
	

	6
	Základní provedení
	Dmychadlo schopno i samostatného provozu bez nutnosti řízení nadřazeným řídicím systémem.
	
	

	7
	Motor a pohon
	Vzduchem chlazený hlavní synchronně reluktanční motor.
	
	

	8
	Motor a pohon
	Účinnost motoru min. IE5.
	
	

	9
	Motor a pohon
	Provozní napětí 400 V / 3f / 50 Hz.
	
	

	10
	Motor a pohon
	Systémová účinnost soustrojí min. IES2 dle IEC 61800-9-2:2017.
	
	

	11
	Dmychadlový blok
	Rotory s energeticky úsporným profilem bez povrchové úpravy pro zajištění konstantní účinnosti.
	
	

	12
	Dmychadlový blok
	Tlakové provedení do minimálně 600 mbar(g).
	
	

	13
	Sání a chlazení
	Procesní vzduch nasávaný z vnějšku protihlukového krytu bez předehřevu uvnitř krytu.
	
	

	14
	Sání a chlazení
	Chladicí vzduch pro chlazení motoru nasávaný z vnějšku protihlukového krytu bez předehřevu pod protihlukovým krytem.
	
	

	15
	Sání a chlazení
	Protihlukový kryt osazen ventilátory se samostatnými motory nezávislými na rychlosti otáčení dmychadlového bloku.
	
	

	16
	Filtrace a tlumení
	Vstupní tlumič hluku s integrovaným vzduchovým filtrem třídy min. G4 dle DIN EN 779, tlumící materiál bezotěrový neopotřebitelný.
	
	

	17
	Filtrace a tlumení
	Výstupní tlumič hluku adsorpčního typu pro minimalizaci pulzací přestupujících do potrubního vedení, tlumicí materiál výstupního tlumiče bezotěrový, neopotřebitelný a teplotně stabilní.
	
	

	18
	Protihlukový kryt
	Kompletní soustrojí v protihlukovém krytu pro instalaci do vnitřního prostředí.
	
	

	19
	Protihlukový kryt
	Maximální hladina akustického tlaku 74 dB(A).
	
	

	20
	Protihlukový kryt
	Maximální hladina akustického výkonu 91 dB(A).
	
	

	21
	Protihlukový kryt
	Hlučnost stanovena v souladu s DIN EN ISO 2151.
	
	

	22
	Protihlukový kryt
	Provedení: Panely protihlukového krytu montované na pevném základovém rámu vyplněné tlumicí pěnou o hustotě min. 120 kg/m³.
	
	

	23
	Servis
	Servisní přístup prostřednictvím otevíratelných dveří bez nutnosti demontáže panelů protihlukového krytu.
	
	

	24
	Provozní podmínky
	Nadmořská výška v místě provozu: 490 m n. m.
	
	

	25
	Provozní podmínky
	Atmosférický tlak na sání: 955 mbar(a).
	
	

	26
	Provozní podmínky
	Teplota nasávaného vzduchu: 20 °C.
	
	

	27
	Provozní podmínky
	Relativní vlhkost vzduchu: 60 %.
	
	

	28
	Provozní parametry
	Maximální přetlak na připojovacím portu: min. 600 mbar(g).
	
	

	29
	Provozní parametry
	Provozní přetlak na připojovacím portu: 530 mbar(g).
	
	

	30
	Provozní parametry
	Efektivně dodávané množství vzduchu při 530 mbar(g): V = 10–32 m³/min.
	
	

	31
	Provozní parametry
	Dodávané množství vzduchu při 530 mbar(g), přepočtené na normované podmínky: VN = 8,7–27,7 Nm³/min.
	
	

	32
	Provozní parametry
	Zařízení určeno pro nepřetržitý provoz s plánovanými odstávkami.
	
	

	33
	

	Návrh, dokumentace a identifikace zařízení podle směrnice EU o strojních zařízeních 2006/42 / ES, dle prohlášení výrobce CE, přílohy II A. Průtok vzduchu a specifická spotřeba elektrické energie v tolerancích dle ISO 1217:2009, Příloha E – Kompletní zařízení s měničem frekvence.
	
	Nevyplňovat

	34
	

	Součástí dodávky je tovární certifikát o provedeném testu dmychadel včetně výsledků měření objemového průtoku vzduchu a celkového příkonu zařízení provedeného dle postupů, stanovených normou ISO 1217:2009. Dodaný certifikát musí potvrzovat splnění objemového průtoku vzduchu a specifického příkonu, které jsou uvedeny v nabídce dodavatele, v tolerancích stanovených normou ISO 1217:2009, příloha E. 
	
	Nevyplňovat

	35
	

	Dodavatel na své náklady zajistí přítomnost inspektora z nezávislé kontrolní organizace (TÜV/SGS) během měření objemového průtoku vzduchu a celkového příkonu všech dodávaných zařízení provedeného dle postupů, které jsou stanoveny normou ISO 1217:2009. Během měření bude osobně přítomen i odpovědný zástupce dodavatele a objednatele. Předání díla je striktně podmíněno dodržením požadovaných parametrů a souhlasného stanoviska přítomného nezávislého inspektora.

	
	Nevyplňovat



Prohlášení dodavatele

Dodavatel prohlašuje, že se s výše uvedenou technickou specifikací v plném rozsahu seznámil, souhlasí s ní a jím nabízené zařízení splňuje veškeré minimální technické požadavky zadavatele.
Dodavatel dále prohlašuje, že údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají skutečným parametrům jím nabízeného zařízení a jsou doloženy technickou dokumentací nebo prohlášením dodavatele předloženými v nabídce.
Obchodní firma / název dodavatele: .....................................................................................
IČO: .....................................................................................
Osoba oprávněná jednat za dodavatele: .....................................................................................
Datum: .....................................................................................
Podpis: .....................................................................................
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Č.  Oblast  Požadavek zadavatele  Nabízený parametr /  hodnota  Doklad a strana  

1  Základní provedení  Š roubové dmychadlo určené pro výrobu  tlakového vzduchu pro provzdušňování nádrží  ČOV .    

2  Základní provedení  I ntegrovaný frekvenční měnič .    

3  Základní provedení  Vlastní řídicí jednotka s menu v českém jazyce.    

4  Základní provedení  Kompletně zapojený elektrorozvaděč.    

5  Základní provedení  Zařízení včetně provozních náplní nezbytných  pro provoz.    

6  Základní provedení  Dmycha dlo s chopno   i   s amostatn ého   provoz u   bez  nutnosti řízení nadřazeným řídicím systémem.    

