## vzt+úk
Č. | Názov | Množstvo | Jednotka | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania
Výkaz výmer vzt + úk
1 | demontáž prívodnej vzt jednotky | 200nh
2 | demontáž odovdnej vzt jednotky | 50nh
3 | vzt jednotka v zostave:
| prívod/odvod komora V=11 000m3/h, delta pex=450Pa, 400 V | 2 | ks
| prív. filtr. komora EU 4 | 1 | ks
| odvod. filtr. komora EU4 | 1 | ks
| vodný výmenník tepelného čerpadla 93 kW, 55/35°C, 15m3/h+3cestný uzol s čerpadlom | 1 | ks
| vodný výmenník úk 93 kW, 70/50°C, 15m3/h+3cestný uzol s čerpadlom | 1 | ks
| cirkulačná komora | 1 | ks
| tlmiaca komora | 4 | ks
| rotačný rekuperátor | 1 | ks
| vstupná klapka so servopohonom s pružinou | 1 | ks
| výstupná klapka so servopohonom s pružinou | 1 | ks
| silový a MaR rozvádzač+kabelaž+meracie a akčné členy-servopohony, čidlá, | 1 | sada
diferenčné snímače tlaku
3a | vodný ohrievač 500x500 do vzt, 12kW, 55/45°C, 1,035m3/h | 1 | ks
4 | tepelné čerpadlo-chiller vr.autonomnej regulácie, 27/31kW,P=10,8kW,400W,R410A,5m3/h,55/25°C | 3 | ks
5 | akumulačný zásobník vykurovacej vody s izoláciou hr. 100mm vrátane tlakomerov a teplomerov | 1 | ks
a vypúšťacích ventilov, 1000 l
6 | akumulačný zásobník chladnej vody s izoláciou hr.100mm vrátane tlakomerov a teplomerov | 1 | ks
a vypúšťacích ventilov, 1000 l
7 | tlaková expanzná nádoba 50 l, 3 bar | 3 | ks
8 | poistný ventil 15/6, 250 kPa, | 3 | ks
9 | rozdeľovač úk, DN 200, tlakomer, teplomer, vypúšťací ventil | 1 | ks
10 | zberač úk, DN 200 +tlakomer + teplomer + vypúšťací ventil | 1 | ks
11 | rozdeľovač chladenia, DN 200, tlakomer, teplomer, vypúšťací ventil | 1 | ks
12 | zberač chladenia, DN 200, tlakomer, teplomer, vypúšťací ventil | 1 | ks
13 | čerpadlo Magna 3 50-120 F, vrátane šróbenia | 2 | ks
14 | čarpadlo Magna 3 40-120 F, vrátane šróbenia | 2 | ks
15 | spätná klapka DN 80 + šróbenie | 2 | ks
16 | uzatvárací kohút DN 80 + šróbenie | 37 | ks
17 | trojcestný ventil so servopohonom DN 50 , KVS 40 + šróbenie | 2 | ks
18 | trojcestný ventil so servopohonom DN 80 , KVS 100 + šróbenie | 2 | ks
19 | filter DN 80 + šróbenie | 6 | ks
20 | vypúšťacie ventily + šróbenia | 10 | ks
21 | automatický odvzdušňovací ventil + šróbenia | 15 | ks
22 | guľový kohút 15-6 + šróbenie | 4 | ks
23 | spätný ventil DN 15-6 + šróbenie | 1 | ks
24 | elektromagnetický ventil EV 251 B | 1 | ks
25 | teplomer + jimka | 15 | ks
26 | tlakomer+jimka | 15 | ks
27 | rozvádzač elektro + MaR + kabeláž + meracie akčné členy | 1 | kpl
28 | potrubie vzt - pripojovacie domery pre vzt auly 1000x500 | 4 | sada
29 | potrubie vzt - pripojovacie domery pre ohrievač vzt šatní 500x500 | 2 | sada
potrubie úk + chladenia s izoláciou hr. 40mm:
30 | DN 80 | 1 | sada
31 | DN 50 | 1 | sada
32 | DN 25 | 1 | sada
33 | DN 15 | 1 | sada
34 | montážny,kotviaci a závesný materiál+podporné konštrukcie | 350 | kg
35 | tesniací materiál | 1 | sada
36 | revízia plynová | 1 | ks
37 | revízia tlaková | 1 | ks
38 | revízia elektro | 1 | ks
39 | komplexné skúšky | 1 | ks
40 | tlakové skúšky | 1 | ks
41 | vnútrostaveniskový presun | 1 | ks
42 | projekt skutočného prevedenia | 1 | kpl
43 | hydraulické zaregulovanie vr. projektu | 1 | kpl
44 | doprava | 1 | kpl
Celkom