## 2027 - 2029 final
P. č. | Interné číslo materiálu kupujúceho | Názov | MJ | Rozmery (šírka x výška x hĺbka v mm), /počet vreciek (pri vreckových filtroch) | Pôvodná filtračná trieda | Pôvodná norma | Norma ISO 16890 | Filtračná plocha (m²) | Prietok vzduchu/ Tlaková strata (m³/h/Pa) | Účinnosť | Súčasná tepelná odolnosť | Prevedenie | Fotodokumentácia pre účely spracovania ponuky | Fotodokumentácia pre účely spracovania ponuky
1 | 253010000100_00 | Filter vreckový Hi-Flo-G AG7 592x592x600/6 | ks | 592x592x600/6 | F7 | EN 779 | min. ePM1 50% | 4.5 | 3400/160 | min. ePM1 50% | 70 °C pri 100%RV | rám filtra plast, úplne spáliteľný filter bez jedovatých exhalátov, médium:sklenené vlákno
2 | 253010000103_00 | Filter Absolute VGXL13-610x610x292-P-PS | ks | 610x610x292 | H13 | EN 1822 | EN 1822 | 41 | 4000 / 240, max. 650 Pa | min. 99,95% MPPS | 70°C | Vysokoprietokový kompaktný filter, separátory z tavného lepidla;prevedenie rám filtra -plast, tesnenie: na vstupe, polyuretán. Spáliteľný filter bez jedovatých exhalátov Poznámka: Protokol účinnosti podľa EN 1822 pre každý filter. Starý názov bol Camfil SFRG P 4000
3 | 253011020002_00 | PATRONA FILTRACNA OT 80JP FP 20 M² | ks | DN 335 X 1200 MM |  | BIA kat. C |  | 20 |  |  | 120 °C | Prietok vzduchu/Tlaková strata(m³/h/Pa): 490 Účinnosť: 0,9 T Hmotnosť (kg):8 Prevedenie: Bajonetový úchyt 3 x 120° maticou M 8, rozteč otvorov 360 mm, materiál filtračnej patrony PE97300,
4 | 253011060200_00 | Papier filtračný Filter Glass Fibre GF 6 | ks | priemer 200 mm, hrúbka 0,35mm |  |  |  | 0.03 |  | 99,97%, NaCl ˂ 1µm | 500 °C | filtračný papier - sklenné vlákno, plošná hmotnosť 80g/m2, GF6
5 | 253011100020_00 | Tkanina filtračná AFA-RMP-20 | ks | priemer 70 mm / 1 balenie = 100 ks | [5 empty] | účinnosť záchytu RA-látok min.78% |  | Tkanina v papierovom obale s papierovým držiakom.
6 | 253011110008_00 | Predfilter Airopac 3CP, F8, 610X610X150 | ks | 610x610x150 | F8 | EN 779 | min. ePM1 70% | 7.8 | 1700/30 | min. ePM1 70% | 80ºC, odolnosť vlhkosti 100% RV | rám filtra-drevo -MDF, Al separátory, spáliteľný filter bez jedovatých exhalátov. Bez príruby. Tesnenie: na vstupe špinavého vzduchu, polkruhové, polyuretán. Teplota požadovaná 5-TPP-265 .
7 | 253011111013_00 | Filter HEPA Absolute 1DT, 610x610x292 | ks | 610x610x292 | H13 | EN 1822 | EN 1822 | 32 | 2780/250 max.1000Pa | min. 99,95% MPPS | 90ºC, odolnosť vlhkosti: blízko 100%, | Filter so zväčšenou filtračnou plochou. Rám filtra-drevo-preglejka, kónické prevedenie Al separátorov. filter bez jedovatých exhalátov. Bez príruby. Tesnenie: na vstupe špinavého vzduchu, polkruhové, polyuretán. Spáliteľný filter a predfilter bez jedovatých exhalátov. protokol účinnosti podľa EN 1822 pre každý filter. Teplota požadovaná podľa 5-TPP-265
8 | 253011116780_00 | Filter HEPA 1FDTSI-S-1000-1SIHT/G | ks | 610x610x292 | H13 | EN 1822 | EN 1822 | 31.7 | 2780/250 +/- 10%, | min. 99,95% MPPS | 200 °C, krátkodobo do 250 °C; relatívna vlhkosť: 100 %, | Filter so zväčšenou filtračnou plochou. Rám filtra-drevo-preglejka so zvýšenou tepelnou odolnosťou, kónické prevedenie Al separátorov, spáliteľný filter a predfilter bez jedovatých exhalátov. Požaduje sa protokol účinnosti podľa EN 1822 pre každý filter a tiež protokol tepelnej odolnosti pre každý filter.
9 | 253011327599_00 | PATRONA FILTRACNA, DN 350 x L 600 mm | ks | DN 350 x L 600 mm |  |  |  | 10 | 750m3/h max. 400Pa | 98,9% pre záchyt častíc 0,4µm | 50ºC | PATRONA FILTRACNA ePTFE/MEMBRANA KEMTEX Filtračná trieda: M Rozmery (šírka x výška x hĺbka v mm): DN 350 x L 600 mm Filtračná plocha (m²): 10 Prietok vzduchu/Tlaková strata(m³/h/Pa): 750m3/h max. 400Pa Účinnosť: 98,9% pre záchyt častíc 0,4µm Tepelná odolnosť: 50ºC Hmotnosť (kg): 6 Prevedenie: 10 m² s PTFE membránou, Určené pre odsávacie a filtračné zariadenie Kemper 8000.
10 | 253011327600_00 | PATRONA FILTRACNA, DN 327 x L 600 mm | ks | DN 327 X L 600 MM |  |  |  | 10 | 750m3/h max. 400Pa | 98,9% pre záchyt častíc 0,4µm | 50 °C | Prevedenie: 10 m² s ePTFE membránou. Balenie musí obsahovať EPDM tesnenie s lepiacou vrstvou z jednej strany prekryté ochranným papierom (madzikružie o vonkajšom rozmere 397 mm, dierou 333 mm, hrúbky 4 mm). Toto tesnenie slúži na utesnenie držiaka filtračnej patrony voči telesu odsávacieho zariadenia.
11 | 253011610610_00 | Predfilter kompaktný Airopac 3CP | ks | 610x610x292 | F7 | EN 779 | min. ePM1 50% | 15.8 | 2500/110 tlaková strata predfilter max.600 Pa | min. ePM1 50% | 80ºC | rám filtra-drevo -MDF, Al separátory, spáliteľný filter bez jedovatých exhalátov. Tesnenie: na vstupe špinavého vzduchu, polkruhové, polyuretán. Teplota vyžadovaná 5-TPP-265.
12 | 253011900200_00 | Filter rukávový BT-90001 | ks | PRIEMER 100 MM, DĹŽKA 230 MM |  | GR.0 |  | 800 cm² | kvapalina, 15 l/hod. | 600micron | 30ºC | Odolnosť vlhkosti: áno Prevedenie: Rukávový filter, nylon, FTS-NMO-B-600-SE-3-S-R
13 | 257890990880_00 | Patrona filtračná DuraPleate Gold Cone, Model GS-DPO-225 | ks | DN 380 x L 1000 mm | M | DIN EN60335-2-69 |  | 20.9 | 366 m3/h pri 125 Pa | 99,9 % pri 0,5 mikrónov | 93°C | Typ média: Dura-Pleat® Hydro-Oleophobic. Použitie: Filtračná patrona sa používa na filtráciu vzdušniny na regeneračnom filtri CAMFIL GS24. Poznámka: Pretavba kovového materiálu. Formát: 24ks v jednom regeneračnom filtre.
14 | 257890990881_00 | HEPA filter H13 SFR120-E-4000-H13 | ks | 610x610x292 | H13 | EN 1822 | EN 1822 | 40 | 4000 m3/hod/ počiatočná tlak. strata: 250 Pa, doporučená koncová tlak. strata: 450/600Pa | min. 99,95% MPPS | 120°C | Vysokoprietokový HEPA filter. Rám filtra: pozink. oceľ (galvanická oceľ). Filtračné médium: sklené vlákna. Tesnenie: na vstupe. Použitie: HEPA filter s používa vo filtračnej stanici HEPA BIBO výrobca CAMFIL. Poznámka: Pretavba kovového materiálu.
15 | 283151311400_00 | Páska filtračná WHATMAN GF10, 50mmx35m | ks | 50mm x 35 m, hrúbka 0,35mm | [5 empty] | 99,97% - rýchlosť prúdenia 5cm/s | 180ºC | GF10, Borosilikátové sklo, plošná hmotnosť 70g/m2. Kat.číslo 11370376
16 | 283281005050_00 | Páska filtračná WHATMAN GF10, 70mmx50m | ks | 70mm x 50m hrúbka 0,35mm | [5 empty] | 99,97% - rýchlosť prúdenia 5cm/s | 180ºC | GF10, Borosilikátové sklo, plošná hmotnosť 70g/m2. Kat.číslo 10370384
17 | 283290000104_00 | Páska filtračná MILLIPORE FSLW, 35mmx12m | ks | 35mm x 12m |  |  |  |  | 4,6L/min/cm2 | (0,035-1µm) 98,2% >99,98 |  | filtračná páska s plastovou špulkou pre osadenie do meracieho prístroja iCAM. Kat.číslo MSP000994
18 | 283291006042_00 | Páska filtračná WHATMAN GF 10, 60mmx42m | ks | 60mmx42m, hrúbka 0,35mm | [5 empty] | 99% - rýchlosť prúdenia 5cm/s |  | GF10, Borosilikátové sklo, plošná hmotnosť 70g/m2
19 | 283291025025_00 | Páska filtračná aerosolová LFS-2, 50mm | bal | šírka:50mm, 1balenie=50m | [5 empty] | 0.9 | do +60º C | plošná hmotnosť 3,5mg/cm²
20 | 283512005090_00 | Karta filtračná ICAM/FCF d 25mm v kazete | ks | priemer filtra 25mm v plastovej kazete 50mm x 87mm | [7 empty] | 3µm membránový filter. Fluoropore FSLW. V kazete je 100 ks filtrov
21 | 429327710141_00 | Filter vreckový Hi-Flo-G MG6 592x592x635/12 | ks | 592x592x635/12 | M6 | EN 779 | min. ePM2,5 50% | 9 | 3400/70 | min. ePM2,5 50% | 70 °C pri 100%RV | rám filtra plast; médium sklenené vlákno, počet vreciek: 12
22 | 429360000001_00 | Tkanina filtračná d100 mm | ks | priemer 100 mm |  |  |  | 0.008 |  | záchyt Ra-látok min. 65%; | 85ºC/98%RV, doporučená: -30ºCaž +70ºC pri 80%RV | Filtračné polymerové plátno
23 | 429360100204_00 | Filter rukávový katalytický REMEDIA D/F | ks | Dĺžka 2500mm, priemer 150mm |  |  |  |  | podtlak: ca.2200Pa |  | teplota: maximálne 230°C,prevádzková teplota: 200-230°C, | Katalytické filtračné rukávy na záchyt dioxínov
24 | 429360400002_00 | Filter vreckový Hi-Flo TM7, 592x592x380/12 | ks | 592x592x380/12 | F7 | EN 779 | min. ePM1 50% | 5.5 | 3400/130 | min. ePM1 50% | 70º C, vlhkosť vzduchu 100% RV | rám pozinkovaný oceľový plech 25mm, médium- sklenené vlákno, počet vreciek: 12. Bez tesnenia.
25 | 429360400003_00 | Filter vreckový Hi-Flo TO7 287x592x380/6 | ks | 287x592x380/6 | F7 | EN 779 | min. ePM1 50% | 2.7 | 1700/130 | min. ePM1 50% | 70º C, vlhkosť vzduchu 100% RV | rám pozinkovaný oceľový plech 25mm, médium- sklenené vlákno, počet vreciek: 6. Bez tesnenia.
26 | 429360400006_00 | Filter vreckový Hi-Flo-G, typ UGG7 490x592x600/6 | ks | 490x592x600/6 | F7 | EN 779 | min. ePM1 50% | 4.5 | 2800/125 | min. ePM1 50% | 70°C vlhkosť vzduchu 100% RV | rám filtra plast; médium sklenené vlákno, počet vreciek: 6
27 | 429360400007_00 | Filter vreckový Hi-Flo-G UHG7 287x592x600/4 | ks | 287x592x600/4 | F7 | EN 779 | min. ePM1 50% | 3 | 1700/115 | min. ePM1 50% | 70°C vlhkosť vzduchu 100% RV | rám filtra plast; médium sklenené vlákno, počet vreciek: 4
28 | 429360400008_00 | Filter vreckový Hi-Flo UH7-33 | ks | 287x287x600/4 | F7 | EN 779 | min. ePM1 50% | 1.5 | 450Pa | min. ePM1 50% | 70ºC | rám pozinkovaný oceľový plech, médium: sklenené vlákno, počet vreciek: 4
29 | 429360400009_00 | Filter vreckový Hi-Flo UF7-63 | ks | 592x287X600/8 | F7 | EN 779 | min. ePM1 50% | 3 | 450Pa | min. ePM1 50% | 70 °C | rám pozinkovaný oceľový plech, médium: sklenené vlákno, počet vreciek: 8
30 | 429360400010_00 | Glove box, D140x130 MM, H 14, 30M3/h | ks | priemer 140 výška 130 mm | H14 | EN 1822 | EN 1822 | 30 | 30/180 Pa | min. 99,995%MPPS | 70°C vlhkosť vzduchu 100% RV | isolator filter, sklené vlákno, d140, výška 130, závit M62x2,5
31 | 429360400019_00 | Filtračné vrecko, typ RF M6-16 | ks | 150x400 |  |  |  | 0.17 |  |  | 70°C | vreckový kvapalinový filter, filtračný materiál polypropylén, priepustnosť 100 mikrometrov, Typ: RF M6-16 B-P50-AK-Z-R-V 100
32 | 685376261006_00 | Tkanina filtračná CM-375 | m2 | 2mx20 m, hrúbka tkaniny 20 mm | G4 | EN 779 | min. ISO COARSE 60% | 40 | Odpor: 45/1m/s,115/2m/s; | 90% ≤ Am, 400g/m2 | 80°C | syntetické filtračné médium, hrúbka tkaniny 20 mm
33 | 429360400034_00 | Filter vreckový 490x490x640/8, F7 | ks | 490x490X640/8 | F7 | EN 779 | min. ePM1 50% | 3 | 450Pa | min. ePM1 50% | 70 °C | rám filtra plast; médium sklenené vlákno, počet vreciek:8
34 | 429360400035_00 | Filter vreckový 490X287X640/8, F7 | ks | 490x287X640/8 | F7 | EN 779 | min. ePM1 50% | 3 | 450Pa | min. ePM1 50% | 70 °C | rám filtra plast; médium sklenené vlákno, počet vreciek:8
35 | 429360400032_00 | Filter vreckový 592X592X635/8, F7 | ks | 592X592X635/8 | F7 | EN 779 | min. ePM1 50% |  | 3400/75 | min. ePM1 50% | 80 °C | rám filtra plast; médium sklenené vlákno, počet vreciek:8
36 | 429360400033_00 | Filter vreckový 592X287X635/4, F7 | ks | 592X287X635/4 | F7 | EN 779 | min. ePM1 50% |  | 3400/75 | min. ePM1 50% | 80 °C | rám filtra plast; médium sklenené vlákno, počet vreciek:4
37 | 429360400029_00 | Vložka filtračná N-V40-595VZ, F7 | ks | 595x595x292 | F7 | EN 779 | min. ePM1 50% | 18.5 | 3.400 m3/hod./ počiatočná tlaková strata: 70 Pa, doporučená koncová tlaková strata: EN 779-2012: 450 Pa, ISO 16890: 300 Pa | min. ePM1 50% | 125°C | rám: pozink., tesnenie: vstup, filtračné médium: sklené vlákna
38 | 429360400028_00 | Vložka filtračná N-V38-595VZ, H13 | ks | 595x595x292 | H13 | EN 1822 | EN 1822 | 18.5 | 4.000 m3/hod./ počiatočná tlaková strata: 270 Pa, doporučená koncová tlaková strata: 600 Pa | min. 99,95% MPPS | 125°C | rám: pozink., tesnenie: výstup, filtračné médium: sklené vlákna
39 | 429360400027_00 | Vložka filtračná N-V19-290VZ, F7 | ks | 290x595x292 | F7 | EN 779 | min. ePM1 50% |  | 1.650 m3/hod./ počiatočná tlaková strata: 70 Pa, doporučená koncová tlaková strata: EN 779-2012: 450 Pa, ISO 16890: 300 Pa | min. ePM1 50% | 125°C | rám: pozink., tesnenie: vstup, filtračné médium: sklené vlákna | menší rozmer voči položke 429360400029_00
40 | 429360400026_00 | Vložka filtračná N-V16-595VZ, H13 | ks | 290x595x292 | H13 | EN 1822 | EN 1822 |  | 2.000 m3/hod./ počiatočná tlak. strata: 270 Pa, doporučená koncová tlak. strata: 600 Pa | min. 99,95% MPPS | 125°C | rám: pozink. plech, tesnenie: výstup, filtračné médium: sklené vlákna | menší rozmer voči položke 429360400028_00
41 | 429360400037_00 | Rámčekový filter Z-LINE 592x592x48 - karton, G4 | ks | 592x592x48mm | G4 | EN 779 | min. ISO COARSE 60% | 1.1 | 3.400,00 m3/h, Poč. tlak. strata (Pa): 60 Dopor. konc. tlak. strata (Pa): 200 | min. ISO COARSE 60% | 70 °C | Skladané syntetické filtračné médium je uložené do pevného kartónového rámu s kartónovou mriežkou a utesnené (zaliate) systémom hot-melt. Pre vysoké prietoky je filter spevnený distančnou lištou. | KS W48, G4 592x592x48mm kartón - e-shop
42 | 429360400038_00 | Rámčekový filter Z-LINE 592x287x48 - karton, G4 | ks | 592x287x48mm | G4 | EN 779 | min. ISO COARSE 60% | 0.5 | 1.700,00 m3/h, Poč. tlak. strata (Pa): 60 Dopor. konc. tlak. strata (Pa): 200 | min. ISO COARSE 60% | 70 °C | Skladané syntetické filtračné médium je uložené do pevného kartónového rámu s kartónovou mriežkou a utesnené (zaliate) systémom hot-melt. Pre vysoké prietoky je filter spevnený distančnou lištou. | KS W48, G4 592x287x48mm kartón - e-shop
43 | 429360400039_00 | Vložka filtračná SILOTOP POLYPLEAT zero, 422x926x50 mm | ks | 422x926x50 |  | EN 779 |  | 3.5 |  |  |  | Filtračné médium je viaclamelová kazeta z netkanej plisovej textílie na báze polyesteru s povrchovou úpravou z nanovlákien.
44 | 429360400040_00 | Filter vreckový 428x287x300/6, F7 | ks | 428x287x300/6 | F7 | EN 779 | min. ePM1 50% |  |  | min. ePM1 50% | max. +70 °C, 100% RH | Filtračné vrecko dĺžky 300 mm inštalované v plechovom ráme s hrúbkou 25 mm, filtračný materiál vyrobený z polyesterovej tkaniny. Počet vreciek: 6
45 | 429360400041_00 | Filter panelový VTS G4, 362x441x50 | ks | 362x441x50 | G4 | EN 779 | min. ISO COARSE 60% |  |  | min. ISO COARSE 60% | 70 °C | Filtračná lamela v plechovom ráme s hrúbkou 50 mm. Filtračný materiál vyrobený z polyesterovej tkaniny. |  | Panel filter 362 x 441 x 50 class G4 (Coarse 60%)
46 | 429327710146_00 | Filter vzduchový, F7,762x610x292MM | ks | 762x610x292 mm | F7 | EN 779 | ISO min. ePM1 50% | 17.2 | 3500 m³h/125 Pa | ISO min. ePM1 50% | 110°C | Filtračná vložka. Rám filtra - drevovláknitá doska strednej hustoty (MDF). Separátory: hliníkové. Médium: sklenené vlákno. Tesnenie: na vstupe, EPDM, typ U so skúšobnou drážkou. Držadlo na krátkej strane. Požiadavka: protokol účinnosti pre každý filter.
47 | 429327710147_00 | Filter vzduchový, H13,762x610x292MM | ks | 762x610x292 mm | H13 | EN 1822 | EN 1822 | 41.3 | 3500 m³h/250 Pa | min. 99,95% MPPS | 110°C | Vzduchový HEPA filter na aerosolové častice pre veľké množstvá vzduchu. Rám filtra: preglejka. Spáliteľný filter bez jedovatých exhalátov. Separátory: hliníkové. Médium: sklenené vlákno. Tesnenie: na vstupe, EPDM, typ U so skúšobnou drážkou. Držadlo na krátkej strane. Požiadavka: protokol účinnosti podľa EN 1822 pre každý filter.
48 | 429360400013_00 | Filter HEPA, 305x610x292, H13 | ks | 305x610x292 | H13 | EN 1822 | EN 1822 | 10.4 | 1000m3/h, 250 Pa, max.600 Pa | min. 99,95% MPPS | 90ºC, odolnosť vlhkosti: blízko 100%, | Materiál: Sklenené vlákno, hliníkové separátory, rám: kovová kazeta/pozink. plech, tesnenie (polkruhové polyuretánové) zo strany k pevnemu rámu - na vstupe nasávania čerstvého vzduchu
49 | 429360400012_00 | Filter HEPA, 610x610x292, H13 | ks | 610x610x292 | H13 | EN 1822 | EN 1822 | 22.5 | 2000m3/h, 250 Pa, max.600 Pa | min. 99,95% MPPS | 90ºC, odolnosť vlhkosti: blízko 100%, | Materiál: Sklenené vlákno, hliníkové separátory, rám: kovová kazeta/pozink. plech, tesnenie (ploché) zo strany k pevnemu rámu - na vstupe nasávania čerstvého vzduchu | väčší rozmer položky 429360400013_00
50 | 429360001290_00 | Filter vreckovy, 595x490x300/6, M5 | ks | 595x490x300/6 | M5 | EN 779 | min. ePM10 50% | 6.9 | 2000m3/h | min. ePM10 50% | 70 °C pri 100%RV | rám: pozinkovaný oceľový plech,šírka rámu. 25 mm, filtr. médium: sklenené vlákno; počet vreciek: 6 (pre Sacie potrubie SO 501)
51 | 429360400016_00 | Filter vreckový 287x287x600/3, M5 | ks | 287x287x600/3 | M5 | EN 779 | min. ePM10 50% | 1.4 | 2000m3/h | min. ePM10 50% | 70°C pri 100% vlhkosť | rám filtra - kovový; počet vreciek 3
52 | 429360400015_00 | Filter vreckový, 287x592x600/3,M5 | ks | 287x592x600/3 | M5 | EN 779 | min. ePM10 50% | 6.9 | 2000m3/h | min. ePM10 50% | 70°C pri 100% vlhkosť | rám filtra - kovový; počet vreciek 3
53 | 429360400017_00 | Filter vreckový 592x592x600/8, F9 | ks | 592x592x600/8 | F9 | EN 779 | min. ePM1 80% | 11.36 | 2000m3/h | min. ePM1 80% | 70°C pri 100% vlhkosť | rám filtra - kovový; počet vreciek 8
54 | 429360400014_00 | Filter vreckový 592x592x600/6, M5 | ks | 592x592x600/6 | M5 | EN 779 | min. ePM10 50% | 17 | 2000m3/h | min. ePM10 50% | 70°C pri 100% vlhkosť | rám filtra - kovový; počet vreciek 6
55 | 429141056001_00 | Filter vreckový 287X287X250/4, F9 | ks | 287X287X250/4 | F9 | EN 779 | min. ePM1 80% | 0.61 |  | min. ePM1 80% | 70 °C pri 100%RV | Rám-plast; médium sklenené vlákno, počet vreciek: 4
56 | 429360400018_00 | Filter vreckový, 287x592x600/4, F9 | ks | 287x592x600/4 | F9 | EN 779 | min. ePM1 80% | 2.74 | 2000m3/h. | min. ePM1 80% | 70°C pri 100% vlhkosti. | Počet vreciek: 4. Tepelná odolnosť: Prevedenie: rám kovový/pozinkovaný plech. Médium: syntetické vlákno.
57 | 253011900201_00 | Filter rukávový, 200 micronov - kvapalinový | ks | Ø 180 mm/dĺžka 820mm |  |  | ISO 9001 | 0.5 | prietok kvapaliny 20 - 25 m³/h | 200 µm | Polyester max. 135 °C | kód filtra: LT-PENF-200-WS-2-PE-V Materiál:Polyesterová vpichovaná plsť glazovaná,Spoje: zváraný šev. Jemnosť: 200 µm Prevedenie kúžku: plastový (polyesterový) tesniaci krúžok, polysnap
58 | 429360400044_00 | Vložka filtračná 750x295x97, F7 | ks | 750x295x97 | F7 |  | ePM1 55% |  |  | ePM1 55% |  | rám filtra: fiberplast, filtračné médium: nahusto skladaná polyesterová netkaná textília
59 | 429360400045_00 | Vložka filtračná 750x405x97, F7 | ks | 750x405x97 | F7 |  | ePM1 55% |  |  | ePM1 55% |  | rám filtra: fiberplast, filtračné médium: nahusto skladaná polyesterová netkaná textília
60 | 429360400047_00 | Vložka filtračná, 750x295x97, M5 | ks | 750x295x97 | M5 |  | min. ePM10 50% |  |  | min. ePM10 50% |  | rám filtra: fiberplast, filtračné médium: nahusto skladaná polyesterová netkaná textília (výrobca: Filteko)
61 | 429360400048_00 | Vložka filtračná 750x405x97, M5 | ks | 750x405x97 | M5 |  | min. ePM10 50% |  |  | min. ePM10 50% |  | rám filtra: fiberplast, filtračné médium: nahusto skladaná polyesterová netkaná textília
62 | 253011000032_00 | Plátno filtračné FPM-1515 | ks | 220x230 mm |  |  |  |  | 15Pa. |  | 85ºC/98%RV, doporučená: -30ºCaž +70ºC pri 80%RV | Filtračné polymérové plátno.
63 | 429360400050_00 | Filter vreckový 592x592x360/8, F7 | ks | 592x592x360/8 | F7 |  | min. ePM2,5 65% |  |  | min. ePM2,5 65% | 70º C, vlhkosť vzduchu 100% RV | plastový rám, filtračné médium: syntetické vlákno. Počet vreciek: 8
64 | 429360400036_00 | Filter vreckový 592x592x300/6, M5 | ks | 592x592x300/6 | M5 | EN 779 | min. ePM10 50% |  |  | min. ePM10 50% |  | pozinkovaný oceľový rám a oceľové prepážky filtračné médium: Syntetické vlákno. Počet vreciek:6
65 | 429360400046_00 | Filter vreckový 592x592x600/6, F7 | ks | 592x592x600/6 | F7 |  | min. ePM2,5 65% |  |  | min. ePM2,5 65% |  | pozinkovaný oceľový rám a oceľové prepážky filtračné médium: Syntetické vlákno. Počet vreciek:6
| Iný tovar druhovo príbuzného charakteru, ktorý nie je uvedený v položkách 1-65. |  | súbor