## Príloha č. 1
1
1 | Pokyny k vyplneniu: Vypĺňajú sa žlto vyznačené polia !!!
1
1 | [10 empty] | Príloha č. 1:
1 | Výzva na predloženie ponúk - prieskum trhu
1
1 | Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu
1
1
1 | Názov predmetu: |  | Batériové úložisko s meničom | [6 empty] | Počet kusov: | 1
1
1 | Vymedzenie častí |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | Základné zariadenie |  |  | výkon meniča |  | min. 45 - max. 50 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | kapacita úložiska |  | min. 190 |  | kWh | hodnota:
1 |  |  |  | obmedzenie dodávky elektriny do distribučnej sústavy (zero feed-in alebo ekvivalent) |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | dynamická regulácia výkonu lokálnych zdrojov (napr. FVE) v reálnom čase |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  |  | kompatibilita s existujúcim fotovoltickým systémom (FVE) |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | integrovaný systém detekcie a hasenia / potlačenia požiaru, napr. aerosólový, plynový alebo ekvivalent; detekcia dymu, CO, H2 alebo ekvivalent |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | aktívne chladenie systému (kvapalinové alebo ekvivalentné) |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  |  | typ batérie: lítium-iónová alebo ekvivalent |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  |  | životnosť batériového úložiska |  | min. 7000 |  | cyklov | áno/nie:
|  |  |  | integrovaný alebo samostatný EMS systém pre riadenie BESS a komunikáciu s existujúcimi zariadeniami |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  |  | dodanie NN rozvádzača alebo potrebných úprav NN rozvádzača v rozsahu nevyhnutnom pre bezpečné pripojenie BESS |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  |  | istenie, ochrany, meranie, komunikačné prvky a ostatné komponenty nevyhnutné na kompletnú funkčnú prevádzku BESS |  | áno |  | - | áno/nie:
|  |  |  | administratívna a technická súčinnosť pri procese pripojenia zariadenia do distribučnej sústavy vrátane spracovania a podania žiadostí, komunikácie s prevádzkovateľom distribučnej sústavy, kompletizácie podkladov a súčinnosti pri funkčných skúškach; poplatky prevádzkovateľa distribučnej sústavy nie sú súčasťou dodávky |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | návody, certifikáty/vyhlásenia o zhode, protokoly, revízna správa, záruky, dokumentácia skutočného vyhotovenia podľa rozsahu |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | projektová dokumentácia potrebná pre pripojenie, realizáciu, revíziu a odovzdanie; vrátane dokumentácie skutočného vyhotovenia, ak je relevantné |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | funkčné skúšky zariadenia |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | revízia zariadenia |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Doprava na miesto realizácie, vyloženie a manipulácia s technológiou v rozsahu potrebnom pre osadenie | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky | BESS na predpripravené rozvody vrátane pripojenia na určené body napojenia, konfigurácia, nastavenie EMS, oživenie, skúšky komunikácie, test prevádzkových režimov | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1
1
1 | Pozn.: V prípade, že v rámci opisu predmetu bol použitý konkrétny výrobca, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent.
1
1
1 |  | Miesto:
1
1 |  | Dátum:
1 | [6 empty] | podpis a pečiatka navrhovateľa